## 电气专业强条
项目名称：XX项目 填制人：XX 文件审核时间：XX年XX月XX日 完成时间：XX年XX月XX日
项目执行人：XX 项目责任人：XX 项目核算人：XX
设计单位：XX
设计阶段; □可研阶段 □方案设计 □初步设计阶段 ■施工图阶段
审图方向： □设计签章 ■咨询优化
|  | 审查要点 | 参考标准 | 交图审核 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，设计院填写自审意见；没此项内容的填“○”） | 接图校对 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，填写校对意见；没此项内容的填“○”） | 图纸审核 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，填写审核意见；没此项内容的填“○”）
1 | 2 基本规定 | 2. 0. 1 建筑电气工程应能向电气设备输送和分配电能，当供配电系统或电气设备发生故障危及人身安全时，应具备在规定的时间内切断其电源的功能。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
2 |  | 2. 0. 2 建筑智能化系统工程应具备为建筑物内的人员和有通信要求的设备提供信息服务的功能，当智能化系统发生故障时，应具备在规定的时间内报警的功能。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2023
3 |  | 2. 0. 3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定： 1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层，当与其贴邻时，应采取防水措施； 2 地面或门槛应高出本层楼地面，其标高差值不应小于0. 10m, 设在地下层时不应小于0.15m; 3 无关的管道和线路不得穿越； 4 电气设备的正上方不应设置水管道； 5 变电所、柴油发电机房、智能化系统机房不应有变形缝穿越； 6 楼地面应满足电气设备和智能化设备荷载的要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2024
4 |  | 2. 0. 4 电气设备用房和智能化设备用房的面积及设备布置，应满足布线间距及工作人员操作维护电气设备所必需的安全距离。电气设备和智能化设备用房的环境条件应满足电气与智能化系统的运行要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2025
5 |  | 2. 0. 5 母线槽、电缆桥架和导管穿越建筑物变形缝处时，应设置补偿装置。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2026
6 |  | 2. 0. 6 建筑电气工程和智能化系统工程的施工验收必须坚持设备运行安全、用电安全的原则，强化过程验收控制。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2027
7 |  | 2. 0. 7 建筑电气和智能化系统使用时，应当制定运行维护方案，并应严格执行。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2028
8 |  | 2. 0. 8 建筑电气工程和智能化系统工程中采用的电气设备和电线电缆，应为符合相应产品标准的合格产品。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2029
9 |  | 2. 0. 9 建筑电气及智能化系统工程中采用的节能技术和产品，应在满足建筑功能要求的前提下，提高建筑设备及系统的能源利用效率，降低能耗。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2030
10 | 3 电源及用房设计 3．1 电源及用电负荷分级 | 3. 1. 1 民用建筑主要用电负荷的分级应符合表3. 1. 1的规定。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2031
11 |  | 3. 1. 2 一级用电负荷应由两个电源供电，并应符合下列规定: 1 当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏; 2 每个电源的容量应满足全部一级、特级用电负荷的供电要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2032
12 |  | 3. 1. 3 特级用电负荷应由3个电源供电，并应符合下列规定: 1 3个电源应由满足一级负荷要求的两个电源和一个应急电源组成; 2 应急电源的容量应满足同时工作最大特级用电负荷的供电要求; 3 应急电源的切换时间，应满足特级用电负荷允许最短中断供电时间的要求; 4 应急电源的供电时间，应满足特级用电负荷最长持续运行时间的要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2033
13 |  | 3. 1. 4 应急电源应由符合下列条件之一的电源组成: 1 独立于正常工作电源的，由专用馈电线路输送的城市电网电源; 2 独立于正常工作电源的发电机组; 3 蓄电池组。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2034
14 |  | 3. 1. 5 当符合下列条件之一时，用电单位应设置自备电源: 1 特级负荷的应急电源不能满足本规范第3. 1. 4条第1款的规定; 2 提供的第二电源不能满足一级负荷要求; 3 两个电源切换时间不能满足用电设备允许中断供电时间要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2035
15 |  | 3. 1. 6 建筑高度150m及以上的建筑应设置自备柴油发电机组。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2036
16 |  | 3. 1. 7 用于应急供电的发电机组应处于自启动状态。当城市电网电源中断时，发电机组应能在规定的时间内启动。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2037
17 |  | 3. 1. 8 与电网并网的光伏发电系统应具有相应的并网保护及隔离功能。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2038
18 |  | 3. 1. 9 光伏发电系统在并网处应设置并网控制装置，并应设置专用标识和提示性文字符号。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2039
19 |  | 3. 1. 10 人员可触及的可导电的光伏组件部位应采取电击安全防护措施并设警示标识。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2040
20 | 3 电源及用房设计 3．2 电气装置用房 | 3. 2. 1 变电所布置应符合下列规定： 1 配电室、电容器室长度大于7m 时，应至少设置两个出入口。 2 当成排布置的电气装置长度大于6m时，电气装置后面的通道应至少设置两个出口；当低压电气装置后面通道的两个出口之间距离大于15m时，尚应增加出口。 3 变电所直接通向建筑物内非变电所区域的出入口门，应为甲级防火门并应向外开启。 4 相邻高压电气装置室之间设置门时，应能双向开启。 5 相邻电气装置带电部分的额定电压不同时，应按较高的额定电压确定其安全净距；电气装置间距及通道宽度应满足安全净距的要求。 6 变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2041
21 |  | 3. 2. 2 民用建筑内设置的变电所，除应满足本规范第3.2. 1 条要求外，尚应符合下列规定： 1 不应设置裸露带电导体或装置； 2 不应设置带可燃性油的变压器和电气设备。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2042
22 |  | 3. 2. 3 变电所设有裸露带电导体时，除应满足本规范第3.2. 1条要求外，尚应符合下列规定： 1 低压裸露带电导体距地面的高度不应低于2.5m; 2 3kV~35kV 电气装置间距及通道宽度应满足安全净距的要求； 3 裸露带电导体上方不应装有用电设备、明敷的照明线路和电力线路或管线跨越。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2043
23 |  | 3. 2. 4 柴油发电机房布置应符合下列规定： 1 柴油发电机房内，机组之间、机组外廊至墙的距离应满足设备运输、就地操作、维护维修及布置辅助设备的需要； 2 柴油发电机间、控制室长度大于7m时，应至少设两个出入口。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2044
24 |  | 3. 2. 5 专用蓄电池室应采用防爆型灯具，室内不得装设普通型开关和电源插座。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2045
25 | 4 供配电设计 4．1 一般规定 | 4. 1. 1 应急电源与非应急电源之间，应采取防止并列运行的措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2046
26 |  | 4. 1. 2 两个供电电源之间的切换时间应满足用电设备允许中断供电时间的要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2047
27 |  | 4. 1. 3 备用电源应满足用电设备连续供电时间和供电容量的要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2048
28 |  | 4. 1. 4 备用电源和应急电源共用柴油发电机组时，应符合下列规定： 1 备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路； 2 备用电源的用电负荷不应接入应急电源供电回路。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2049
29 |  | 4. 1. 5 当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时，应符合下列规定： 1 消防负荷应设置专用的回路； 2 应具备火灾时切除非消防负荷的功能； 3 应具备储油量低位报警或显示的功能。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2050
30 | 4．2 高压配电系统 | 4. 2. 1 继电保护装置应满足可靠性、灵敏性、速动性和选择性的要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2051
31 |  | 4. 2. 2 高压配电系统的短路故障保护应具备可靠、快速且有选择地切除被保护设备和线路的短路故障的功能。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2052
32 |  | 4. 2. 3 进户断路器应具有过负荷和短路电流延时速断保护功能。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2053
33 |  | 4. 2. 4 配电断路器应具有过负荷和短路电流速断保护功能。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2054
34 |  | 4. 2. 5 隔离开关与相应的断路器、接地开关之间应采取闭锁措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2055
35 | 4．3 低压配电系统 | 4. 3. 1 由建筑物外引入的低压电源线路，应在总配电箱（柜）的受电端装设具有隔离功能的电器。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2056
36 |  | 4. 3. 2 避难区域的用电设备应采用专用的供电回路。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2057
37 |  | 4. 3. 3 电气设备外露可导电部分和外界可导电部分，严禁用作保护接地中性导体(PEN) 。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2058
38 |  | 4. 3. 4 在TN-C 系统中，严禁断开保护接地中性导体(PEN),且不得装设断开保护接地中性导体(PEN) 的任何电器。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2059
39 |  | 4. 3. 5 供配电系统中，隔离电器不得采用半导体器件； 功能性开关电器不得采用隔离器、熔断器和连接片。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2060
40 |  | 4. 3. 6 低压配电回路应设置短路保护，并应在短路电流造成危害前切断电源。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2061
41 |  | 4. 3. 7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路，过负荷保护应作用于信号报警，不应切断电源。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2062
42 |  | 4. 3. 8 交流电动机应装设短路保护和接地故障保护 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2063
43 |  | 4. 3. 9 当交流电动机反转会引起危险时，应有防止反转的安全措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2064
44 |  | 4. 3. 10 当被控用电设备需要设置急停按钮时，急停按钮应设置在被控用电设备附近便于操作和观察处，且不得自动复位。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2065
45 | 4．4 特低电压配电系统 | 4. 4. 1 特低电压配电系统的电压不应超过交流50V 或直流120V 。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2066
46 |  | 4. 4. 2 特低电压配电回路的布线应符合下列规定： 1 特低电压配电回路的线缆应选用铜芯导体； 2 铜芯导体应满足最小截面面积和机械强度的要求； 3 当特低电压配电回路与低压配电回路敷设在同一金属槽盒内时，应采用带接地的金属隔离措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2067
47 |  | 4. 4. 3 采用安全特低电压（SELV) 供电的照明回路应设置过负荷和短路保护。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2068
48 | 4．5 电气照明系统 | 4. 5. 1 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护，室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2069
49 |  | 4. 5. 2 允许人员进入的水池，安装在水下的灯具应选用防触电等级为Ⅲ类的灯具，供电电源应符合本规范第4. 6. 7 条的规定。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2070
50 |  | 4. 5. 3 室外灯具防护等级不应低于IP54 , 埋地灯具防护等级不应低于IP67, 水下灯具的防护等级不应低于IP68。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2071
51 |  | 4. 5. 4 当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在2.5m及以下时，应采用安全特低电压供电。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2072
52 |  | 4. 5. 5 疏散照明及疏散指示标志灯具的供配电设计应符合下列规定： 1 灯具应由主电源和蓄电池电源供电。蓄电池组正常情况下应保待充电状态，火灾情况下应保证蓄电池组的供电时间满足安全疏散要求。 2 集中控制型系统，其主电源应由消防电源供电。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2073
53 |  | 4. 5. 6 消防应急照明回路严禁接入消防应急照明系统以外的开关装置、电源插座及其他负载。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2074
54 |  | 4. 5. 7 设有消防控制室的公共建筑，消防疏散照明和疏散指示系统应能在消防控制室集中控制和状态监视。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2075
55 |  | 4. 5. 8 人员密集场所的公共大厅和主要走道的一般照明应采取下列措施之一： 1 感应控制； 2 集中或区域集中控制，当集中或区域集中采用自动控制时，应具备手动控制功能。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2076
56 |  | 4. 5. 9 安装在人员密集场所的吊装灯具玻璃罩，应采取防止玻璃破碎向下溅落的措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2077
57 | 4．6 低压电击防护 | 4. 6. 1 电气设备应按外界影响条件分别采用以下一种或多种低压电击故障防护措施： 1 自动切断电源； 2 双重绝缘或加强绝缘； 3 电气分隔； 4 特低电压。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2078
58 |  | 4. 6. 2 当电气设备采用保护电器自动切断电源作为低压电击故障防护措施时，对于线对地标称电压为交流220V的TN系统和TT系统，额定电流不超过63A的电源插座回路及额定电流不超过32A固定连接的电气设备的终端回路，切断电源的最长时间应符合下列规定： 1 TN 系统切断电源的最长时间应为0.4s。 2 TT 系统切断电源的最长时间应为0.2s; 当TT 系统采用过电流保护电器切断电源，且采取保护等电位联结措施时，其切断电源的最长时间应为0.4s。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2079
59 |  | 4. 6. 3 当电气设备采用双重绝缘或加强绝缘作为低压电击故障防护措施时，其绝缘外护物里的可导电部分严禁接地，且应有双重绝缘／加强绝缘的标识。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2080
60 |  | 4. 6. 4 当电气分隔采用一台隔离变压器为一台用电设备供电时，应符合下列规定： 1 隔离变压器不应功能接地； 2 用电设备外露可导电部分严禁接地； 3 被分隔回路不应与地或其他回路保护导体及外露可导电部分连接。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2081
61 |  | 4. 6. 5 当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时，应符合下列规定： 1 额定剩余电流动作值不应大于30mA 。 2 额定电流不超过32A 的下列回路应装设剩余电流动作保护电器： 1 ) 供一般人员使用的电源插座回路； 2 ) 室内移动电气设备； 3 ) 人员可触及的室外电气设备。 3 剩余电流动作保护电器不应作为唯一的保护措施。 4 采用剩余电流动作保护电器时应装设保护接地导体(PE) | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2082
62 |  | 4. 6. 6 装有固定浴盆或淋浴场所的电击防护措施应符合下列规定： 1 0区内电气设备应采用额定电压不超过交流12V或直流30V的安全特低电压（SELV) 防护，供电电源装置应安装在0区和1 区之外； 2 0区和1区内安装的电气设备应采用固定的永久性连接方式； 3 0区内不应装设开关设备、控制设备、电源插座和接线盒； 4 在装有浴盆和／或淋浴器的房间内部，应设置辅助等电位联结作为附加防护。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2083
63 |  | 4. 6. 7 游泳池、戏水池及供人员游泳、戏水或其他类似活动场所的电击防护措施应符合下列规定： 1 0区和1区内电气设备应采用额定电压不超过交流12V或直流30V的安全特低电压（SELV) 供电，供电电源装置应安装在0 区和1 区之外； 2 0区和1区内电气设备应安装游泳池专用的固定式电气设备； 3 0区内不应安装开关设备、控制设备、电源插座和接线盒； 4 0区、1区和2区内，应设置辅助等电位联结作为附加防护。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2084
64 |  | 4. 6. 8 允许人员进入的喷泉水池和积水处，应按游泳池的0区和1区的规定和要求执行。不允许人员进入的喷泉场所，其电击防护措施应符合下列规定： 1 0区和1区的电击防护措施应采取下列一种或多种保护措施： 1) 采用安全特低电压(SELV) 防护，且供电电源装置安装在0 区和1 区之外； 2) 采用剩余电流动作保护电器作为附加防护； 3 ) 采用符合本规范第4 .6. 4 条的电气分隔措施，且供电电源装置安装在0 区和1 区之外。 2 0区和1区内的电气设备应采取防止人员可触及的措施。 3 应采取符合本规范第4 .6. 7 条第3 款和第4 款规定的措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2085
65 |  | 4. 6. 9 装有桑拿浴加热器场所的电击防护措施应符合下列规定： 1 区域1内应只能安装桑拿浴加热器及其附件； 2 不应设置电源插座； 3 除桑拿浴加热器外，场所内配电回路均应采用额定剩余电流动作值不大于30mA 的剩余电流动作保护电器作为附加防护。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2086
66 |  | 4. 6. 10 加热电缆辐射供暖设备、公共厨房用电设备、电辅助加热的太阳能热水器、升降停车设备、人员可触及的室外金属电动门等用电设备的电击防护应设置附加防护，并应符合下列规定： 1 应采用额定剩余电流动作值不大于30mA 的剩余电流动作保护电器； 2 应设置辅助等电位联结。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2087
67 | 6 布线系统设计 6．1 一般规定 | 6. 1. 1 电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定： 1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线； 2 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线； 3 在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2088
68 |  | 6.1. 2 导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40% ；电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2089
69 |  | 6. 1. 3 民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2090
70 |  | 6. 1. 4 在隧道、管廊、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不得布置热力管道和输送可燃气体或可燃液体管道。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2091
71 | 6．2 室内布线 | 6. 2. 1 室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定： 1 采用金属导管布线时，其壁厚不应小千1. 5mm; 2 采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2092
72 |  | 6. 2. 2 室内潮湿场所的线缆明敷时，应符合下列规定： 1 应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架； 2 当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm; 3 当采用可弯曲金属导管时，应选用防水重型的导管。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2093
73 |  | 6. 2. 3 建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定： 1 采用金属导管布线时，其壁厚不应小千2.0mm; 2 采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管； 3 采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2094
74 |  | 6. 2. 4 线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定： 1 不应穿过设备基础； 2 当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2095
75 |  | 6. 2. 5 火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2096
76 |  | 6. 2. 6 民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定： 1 不应采用裸露带电导体布线； 2 除塑料护套电线外，其他电线不应采用直敷布线方式； 3 明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2097
77 |  | 6. 2. 7 除民用建筑和变电所外，其他建筑内低压裸露带电导体距地面的高度应符合下列规定： 1 无遮护的裸露带电导体至地面的距离不应小于3.5m; 2 采用防护等级不低于IP2X 的网孔遮护时，裸露带电导体至地面的距离不应小于2.5m; 3 网状遮护与裸露带电导体的间距，不应小于100mm 。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2098
78 |  | 6. 2. 8 电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定，并应符合下列规定： 1 不应与电梯井、其他专业管道井共用同一竖井； 2 不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2099
79 | 6．3 室外布线 | 6. 3. 1 电力线缆、控制线缆和智能化线缆室外布线应符合下列规定： 1 除安全特低电压外，室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆应采用护套线、电缆或光缆，并应采取相应的保护措施。 2 室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2100
80 |  | 6. 3. 2 当采用电缆排管布线时，在线路转角、分支处以及变更敷设方式处，应设电缆人（手）孔井。电缆人（手）孔井不应设置在建筑物散水内。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2101
81 | 7 防雷与接地设计 7．1 雷电防护 | 7. 1. 1 各类防雷建筑物应设接闪器、引下线、接地装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。建筑物的雷电防护分类应符合下列规定： 1 符合下列条件之一的建筑物应划为第三类防雷建筑物： 1) 高度超过20m, 且不高于100m的建筑物； 2) 预计雷击次数大于或等于0.05 次／a , 且小于或等于0.25 次／a的建筑物； 3 ) 在平均雷暴日大于15d/a 的地区，高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物； 在平均雷暴日小于或等于15d/ a的地区，高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。 2 符合下列条件之一的建筑物应划为第二类防雷建筑物： 1) 高度超过100m的建筑物； 2) 预计雷击次数大于0.25 次／a的建筑物。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2102
82 |  | 7. 1. 2 第三类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定： 1 当采用接闪网格法保护时，接闪网格不应大于20m X20m 或24mX16m ; 当采用滚球法保护时，滚球法保护半径不应大于60m。 2 专用引下线和专设引下线的平均间距不应大于25m 。 3 建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物应在顶端和底端与防雷装置连接。 4 建筑物地下一层或地面层、顶层的结构圈梁钢筋应连成闭合环路，中间层应在每间隔不超过20m 的楼层连成闭合环路。闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接。 5 应将高度60m 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连，高度60m 及以上水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2103
83 |  | 7. 1. 3 第二类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定： 1 当采用接闪网格法保护时，接闪网格不应大于10mX10m 或12mX8m；当采用滚球法保护时，滚球法保护半径不应大于45m。 2 专用引下线的平均间距不应大于18m。 3 建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物应在顶端和底端与防雷装置连接，并应在高度100m~250m区域内每间隔不超过50m与防雷装置连接一处，高度0~100m区域内在100m附近楼层与防雷装置连接。 4 应符合本规范第7. 1. 2 条第4 款的规定。 5 应将高度45m 及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连，高度45m及以上水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2104
84 |  | 7. 1. 4 高度超过250m 或雷击次数大于0.42 次／a 的第二类防雷建筑物的雷电防护措施应符合下列规定： 1 当采用接闪网格法保护时，接闪网格不应大于5mX5m或6mX4m ; 当采用滚球法保护时，滚球法保护半径不应大于30m。 2 专用引下线的间距不应大于12m。 3 建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物应在顶端和底端与防雷装置连接，并应在高度250m以上区域每间隔不超过20m与防雷装置连接一处，在高度100m~250m区域内每间隔不超过50m连接一处，高度0~100m区域内在100m附近楼层与防雷装置连接。 4 在高度250m及以上区域应每层连成闭合环路，闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接；高度250m 以下区域应按本规范第7. 1. 2 条第4 款的规定执行。 5 应将高度30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连，高度30m及以上水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2105
85 |  | 7. 1. 5 各类防雷建筑物除应符合本规范第7. 1. 2 条～ 第7. 1. 4条的规定外，尚应符合下列规定： 1 在建筑物的地下一层或地面层处，下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接： 1) 建筑物结构钢筋及金属构件； 2) 进出建筑物处的金属管道和线路。 2 当建筑物的电气与智能化系统需要做防雷击电磁脉冲时，应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或结构钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个接地系统。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2106
86 |  | 7. 1. 6 进出防雷建筑物的线路应采取防雷电波侵入措施。进出防雷建筑物的低压电气系统和智能化系统应装设电涌保护器，并应符合下列规定： 1 当闪电直接闪击引入防雷建筑物的架空或室外明敷设的线路上时，应选择I 级试验的电涌保护器； 2 电涌保护器严禁并联后作为大通流容量的电涌保护器使用。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2107
87 |  | 7. 1. 7 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定： 1 当建筑物采用接闪带保护时，接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位。 2 当接闪带采用热锁锌圆钢或扁钢制成时，其截面面积不应小于50mm2。 3 当接闪杆采用热锁锌圆钢或钢管制成时，热锁锌圆钢的直径不应小于20mm, 热锁锌钢管的直径不应小于40mm。 4 当采用金属屋面作为接闪器时，金属板应无绝缘层覆盖。 5 当双层彩钢板屋面作为接闪器时，其夹层中的保温材料必须为不燃或难燃材料。 6 易燃材料构成的屋顶上不得直接安装接闪器。可燃材料构成的屋顶上安装接闪器时，接闪器的支撑架应采用隔热层与可燃材料之间隔离。 7 接闪杅、接闪线或接闪网的支柱、接闪带、接闪网上，严禁悬挂电源线、通信线、广播线、电视接收天线等。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2108
88 |  | 7. 1. 8 防雷建筑物的防雷引下线应符合下列规定： 1 建筑物易受雷击的部位应设专用引下线或专设引下线，且不应少于2 根。专用引下线或专设引下线应沿建筑物外轮廓均匀设置。 2 建筑物应利用其结构钢筋或钢结构柱作为专用引下线，当无结构钢筋或钢结构柱可利用时，应设置专设引下线。 3 单根钢筋或圆钢作专用引下线或专设引下线时，其直径不应小于10mm。 4 专用引下线和专设引下线上端应与接闪器可靠连接，下端应与防雷接地装置可靠连接。 5 建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的区域时，应采用下列一种或两种方法，防止跨步电压、接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害： 1) 外露引下线在高2.7m以下部分应穿能耐受100kV冲击电压(1.2/50μs 波形）的绝缘保护管； 2) 应设立阻止人员进入的带警示牌的护栏，护栏与引下线水平距离不应小于3m。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2109
89 |  | 7. 1. 9 防雷建筑物防雷的接地装置应符合下列规定： 1 当利用敷设在混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷接地装置时，钢筋或圆钢的直径不应小于10mm; 2 当基础材料及周围土壤达到泄放雷电流要求时，应利用基础内钢筋网作为防雷接地装置。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2110
90 |  | 7. 2. 1 TN 接地系统的保护接地中性导体(PEN) 或保护接地导体(PE) 对地应有效可靠连接，并应符合下列规定： 1 TN-C-S 接地系统的PEN 从某点分为中性导体(N) 和PE后不应再合并或相互接触，且N不应再接地； 2 TN-S 接地系统的N 与PE 应分别设置。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2111
91 | 7．2 接地系统 | 7. 2. 2 TT接地系统的电气设备外露可导电部分所连接的接地装置不应与变压器中性点的接地装置相连接。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2112
92 |  | 7. 2.3 IT 接地系统电源侧所有带电部分应与地隔离或某一点通过高阻抗接地，电气设备的外露可导电部分应直接接地。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2113
93 |  | 7. 2. 4 下列电气设备外露可导电部分严禁接地： 1 采用设置非导电场所保护方式的电气设备外露可导电部分； 2 采用不接地的等电位联结保护方式的电气设备外露可导电部分。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2114
94 |  | 7. 2. 5 除本规范第7. 2. 4 条的规定外，交流电气设备的外露可导电部分应进行保护性接地。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2115
95 |  | 7. 2. 6 除本规范第7. 2. 4 条的规定外，智能化系统的接地应符合下列规定： 1 当智能化系统由TN 交流配电系统供电时，应采用TN-S或TN-C-S 接地系统； 2 智能化系统及机房内电气设备和智能化设备的外露可导电部分、外界可导电部分、建筑物金属结构应等电位联结并接地； 3 智能化系统单独设置的接地线应采用截面面积不小于25mm2的铜材。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2116
96 |  | 7. 2. 7 除另有要求外，接地系统应采用共用接地装置，共用接地装置的电阻值应满足各种接地的最小电阻值的要求。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2117
97 |  | 7. 2. 8 接地装置应符合下列规定： 1 当利用混凝土中的单根钢筋或圆钢作为接地装置时，钢筋或圆钢的直径不应小于10mm; 2 总接地端子连接接地极或接地网的接地导体，不应少于2根且分别连接在接地极或接地网的不同点上； 3 不得利用输送可燃液体、可燃气体或爆炸性气体的金属管道作为电气设备的保护接地导体(PE) 和接地极； 4 接地装置采用不同材料时，应考虑电化学腐蚀的影响； 5 铝导体不应作为埋设于土壤中的接地极、接地导体和连接导体。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2118
98 |  | 7. 2. 9 保护导体应符合下列规定： 1 除测试以外，保护接地导体(PE) 、接地导体和保护联结导体应确保自身可靠连接； 2 民用建筑中电气设备的外界可导电部分不得用作保护接地导体(PE) ；除国家现行产品标准允许外，电气设备的外露可导电部分不得用作保护接地导体(PE) 。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2119
99 |  | 7. 2. 10 单独敷设的保护接地导体(PE) 最小截面面积应符合下列规定： 1 在有机械损伤防护时，铜导体不应小千2.5mm2; 2 无机械损伤防护时，铜导体不应小于4mm2,铝导体不应小于16mm2。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2120
100 |  | 7. 2. 11 变电所接地装置的接触电压和跨步电压不应超过允许值。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2121
101 |  | 7. 2. 12 各种输送可燃气体、易燃液体的金属工艺设备、容器和管道，以及安装在易燃、易爆环境的风管必须设置静电防护措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2122
102 | 7．3 等电位联结 | 7. 3. 1 建筑物内的接地导体、总接地端子和下列可导电部分应实施保护等电位联结： 1 进出建筑物外墙处的金属管线； 2 便于利用的钢结构中的钢构件及钢筋混凝土结构中的钢筋。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2123
103 |  | 7. 3. 2 接到总接地端子的保护联结导体的截面面积，其最小值应符合表7. 3. 2 的规定； 由等电位箱接至电气装置单独敷设的保护联结导体最小截面面积应符合本规范第7 . 2 . 10 条的规定。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2124
104 |  | 7. 3. 3 辅助等电位的联结导体应与区域内的下列可导电部分相连接： 1 人员能同时触及的固定电气设备的外露可导电部分和外界可导电部分； 2 保护接地导体； 3 安装非安全特低电压供电的电动阀门的金属管道。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2125
105 | 8．8 防雷与接地 | 8. 8. 6 电气设备或电气线路的外露可导电部分应与保护导体直接连接，不应串联连接。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2126
106 |  | 8. 8. 7 金属电缆支架与保护导体应可靠连接。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2127
107 |  | 8. 8. 8 严禁利用金属软管、管道保温层的金属外皮或金属网、电线电缆金属护层作为保护导体。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2128
108 |  | 3．0．3 在可能发生对地闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为第二类防雷建筑物： 1 国家级重点文物保护的建筑物。 2 国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站和飞机场、国宾馆，国家级档案馆、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。 注：飞机场不含停放飞机的露天场所和跑道。 3 国家级计算中心、国际通信枢纽等对国民经济有重要意义的建筑物。 4 国家特级和甲级大型体育馆。 5 制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 6 具有1区或21区爆炸危险场所的建筑物，且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。 7 具有2区或22区爆炸危险场所的建筑物。 8 有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。 9 预计雷击次数大于0．05次／a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。 10 预计雷击次数大于0．25次／a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
109 |  | 3．0．4 在可能发生对地闪击的地区，遇下列情况之一时，应划为第三类防雷建筑物： 1 省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。 2 预计雷击次数大于或等于0．01次／a，且小于或等于0．05次／a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物，以及火灾危险场所。 3 预计雷击次数大于或等于0．05次／a，且小于或等于0．25次／a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。 4 在平均雷暴日大于15d／a的地区，高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物；在平均雷暴日小于或等于l5d／a的地区，高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
110 |  | 4．1．1 各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置，并应采取防闪电电涌侵入的措施。 第一类防雷建筑物和本规范第3．0．3条第5～7款所规定的第二类防雷建筑物，尚应采取防闪电感应的措施。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
111 |  | 4．1．2 各类防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定： 1 在建筑物的地下室或地面层处，下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接： 1)建筑物金属体。 2)金属装置。 3)建筑物内系统。 4)进出建筑物的金属管线。 2 除本条第1款的措施外，外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
112 |  | 4．3．3 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大18m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线时，应在跨距端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于18m。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
113 |  | 4．3．5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时，应符合下列规定： 6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋，其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
114 |  | 4．3．8 防止雷电流流经引下线和接地装置时产生的高电位对附近金属物或电气和电子系统线路的反击，应符合下列规定： 4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下，应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2．5kV。每一保护模式的冲击电流值，当无法确定时应取等于或大于12．5kA。 5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时，应在变压器高压侧装设避雷器；在低压侧的配电屏上，当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时，应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器，电涌保护器每一保护模式的冲击电流值，当无法确定时冲击电流应取等于或大于12．5kA；当无线路引出本建筑物时，应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器，电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2．5kV。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
115 |  | 4. 4．3 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大于25m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线时，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于25m。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
116 |  | 4．5．8 在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上，严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
117 |  | 6．1．2 当电源采用TN系统时，从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。 | 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
118 |  | 5．1．9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不得布置热力管道，严禁有可燃气体或可燃液体的管道穿越。 | 《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018
119 |  | 3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离，严禁将保护接地中性导体接入开关电器。 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011
120 |  | 3.1.7 半导体开关电器，严禁作为隔离电器。 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011
121 |  | 3.1.10 隔离器、熔断器和连接片，严禁作为功能性开关电器。 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011
122 |  | 3.1.12 采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时，必须装设保护导体。 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011
123 |  | 3.1.13 在TT系统中，除电气装置的电源进线端与保护电器之间的电气装置符合现行国家标准《电击防护 装置和设备的通用部分》GB/T 17045 规定的Ⅱ类设备的要求或绝缘水平与Ⅱ类设备相同外，当仅用一台剩余电流动作保护电器保护电气装置时，应将保护电器布置在电气设备的电源进线端。 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011
124 |  | 4.2.6 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011
125 |  | 7.4.1 除配电室外，无遮护的裸导体至地面的距离，不应小于3.5m；采用防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208 的规定IP2×的网孔遮栏时，不应小于2.5m。网状遮栏与裸导体的间距，不应小于100mm；板状遮栏与裸导体的间距，不应小于50mm。 | 《低压配电设计规范》GB 50054-2011
126 |  | 2.3.1 交流电动机应装设短路保护和接地故障的保护。 | 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
127 |  | 2.5.5 当反转会引起危险时，反接制动的电动机应采取防止制动终了时反转的措施。 | 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
128 |  | 2.5.6 电动机旋转方向的错误将危及人员和设备安全时，应采取防止电动机倒相造成旋转方向错误的措施。 | 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
129 |  | 3.1.13 在起重机的滑触线上严禁连接与起重机无关的用电设备。 | 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
130 |  | 5.2.2 危险区域划分与电气设备保护级别的关系应符合下到规定： 1 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合表 5.2.2-1的规定。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014
131 |  | 5.5.1 当爆炸性环境电力系统接地设计时，lOOOV交流/1500V直流以下的电源系统的接地应符合下列规定： 1 爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型； 2 危险区中的TT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电器； 3 爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014
108 |  | 3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级，并应符合下列规定： 1 符合下列情况之一时，应视为一级负荷。 1)中断供电将造成人身伤害时。 2)中断3.0.2 一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。供电将在经济上造成重大损失时。 3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。 2 在一级负荷中，当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷，应视为一级负荷中特别重要的负荷。 3 符合下列情况之一时，应视为二级负荷。 1)中断供电将在经济上造成较大损失时。 2)中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。 4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。 | 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
109 |  | 3.0.2 一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。 | 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
110 |  | 3.0.3 一级负荷中特别重要的负荷供电，应符合下列要求： 1 除应由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统。 2 设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。 | 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
111 |  | 3.0.9 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。 | 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
112 |  | 4.0.2 应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。当有特殊要求，应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时，应采取安全运行的措施。 | 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
113 |  | 2.0.2 油浸变压器的车间内变电所，不应设在三、四级耐火等级的建筑物内；当设在二级耐火等级的建筑物内时，建筑物应采取局部防火措施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
114 |  | 4.1.3 户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器，应设在单独的变压器室内，并应有储油或挡油、排油等防火设施。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
115 |  | 4.2.3 当露天或半露天变压器供给一级负荷用电时，相邻油浸变压器的净距不应小于5m；当小于5m时，应设置防火墙。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
116 |  | 6.1.1 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
117 |  | 6.1.2 位于下列场所的油浸变压器室的门应采用甲级防火门： 1 有火灾危险的车间内； 2 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所； 3 附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场； 4 民用建筑物内，门通向其他相邻房间； 5 油浸变压器室下面有地下室。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
118 |  | 6.1.3 民用建筑内变电所防火门的设置应符合下列规定： 1 变电所位于高层主体建筑或裙房内时，通向其他相邻房间的门应为甲级防火门，通向过道的门应为乙级防火门； 2 变电所位于多层建筑物的二层或更高层时，通向其他相邻房间的门应为甲级防火门，通向过道的门应为乙级防火门； 3 变电所位于单层建筑物内或多层建筑物的一层时，通向其他相邻房间或过道的门应为乙级防火门； 4 变电所位于地下层或下面有地下层时，通向其他相邻房间或过道的门应为甲级防火门； 5 变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门； 6 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
119 |  | 6.1.5 当露天或半露天变电所安装油浸变压器，且变压器外廓与生产建筑物外墙的距离小于5m时，建筑物外墙在下列范围内不得有门、窗或通风孔： 1 油量大于1000kg时，在变压器总高度加3m及外廓两侧各加3m的范围内； 2 油量小于或等于1000kg时，在变压器总高度加3m及外廓两侧各加1.5m的范围内。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
120 |  | 6.1.6 高层建筑物的裙房和多层建筑物内的附设变电所及车间内变电所的油浸变压器室，应设置容量为100％变压器油量的储油池。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
121 |  | 6.1.7 当设置容量不低于20％变压器油量的挡油池时，应有能将油排到安全场所的设施。位于下列场所的油浸变压器室，应设置容量为100％变压器油量的储油池或挡油设施： 1 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所； 2 附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所； 3 油浸变压器室下面有地下室。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
122 |  | 6.1.9 在多层建筑物或高层建筑物裙房的首层布置油浸变压器的变电站时，首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。 | 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
123 |  | 2.0.10 屋内、屋外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置设备低式布置时，还应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。 | 《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008
124 |  | 7.1.4 配电装置室的门应设置向外开启的防火门，并应装弹簧锁，严禁采用门闩；相邻配电装置室之间有门时，应能双向开启。 | 《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008

## （暂时执行）消防类规范强条
项目名称：XX项目 填制人：XX 文件审核时间：XX年XX月XX日 完成时间：XX年XX月XX日
项目执行人：XX 项目责任人：XX 项目核算人：XX
设计单位：XX
设计阶段; □可研阶段 □方案设计 □初步设计阶段 ■施工图阶段
审图方向： □设计签章 ■咨询优化
| 审查要点 | 参考标准 | 交图审核 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，设计院填写自审意见；没此项内容的填“○”） | 接图校对 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，填写校对意见；没此项内容的填“○”） | 图纸审核 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，填写审核意见；没此项内容的填“○”）
1 | 3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、 粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) | ○
2 | 5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时，其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算；当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时应划分防火分区。 建筑内设置中庭时，其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算；当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时，应符合下列规定： 2 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统； | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) | ○
3 | 5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等，宜设置在建筑外的专用房间内；确需贴邻民用建筑布置时，应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔，且不应贴邻人员密集场所该专用房间的耐火等级不应低于二级；确需布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并应符合下列规定： 1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位，但常（负）压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常（负）压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不应小于6m。 采用相对密度（与空气密度的比值）不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。 2 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。 3 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔在隔墙和楼板上不应开设洞口确需在隔墙上设置门、窗时，应采用甲级防火门、窗。 4 锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔；确需在防火隔墙上设置门时，应采用甲级防火门。 5 变压器室之间、变压器室与配电室之间，应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。 6 油浸变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。 7 应设置火灾报警装置。 8 应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施，当建筑内其它部位设置自动喷水灭火系统时，应设置自动喷水灭火系统。 9 锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的规定。油浸变压器的总容量不应大于1260kV·A，单台容量不应大于630kV·A。 10 燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统，并应符合本规范第9章的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
4 | 5.4.13 布置在民用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定： 1 宜布置在首层或地下一、二层。 2 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。 3 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，门应采用甲级防火门； 4 机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m3，储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔；确需在防火隔墙上开门时，应设置甲级防火门。 5 应设置火灾报警装置。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施，当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，机房内应设置自动喷水灭火系统。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
5 | 5.4.17 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时，应符合下列规定： 4 在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀； 5 瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置； | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
6 | 5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑，应设置避难层（间）。避难层（间）应符合下列规定： 7 应设置消防专线电话和应急广播。 8 在避难层（间）进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层（间）的出口处，应设置明显的指示标志。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
7 | 5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定： 4 应设置消防专线电话和消防应急广播。 5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8 | 6.2.9 建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定： 1 电梯井应独立设置，井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不应设置其他开口： 2 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，应分别独立设置。井壁的耐火极限不低于1.00h，井壁上的检查门应采用丙级防火门。 3 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
9 | 6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定： 3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) | √
10 | 6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外，尚应符合下列规定： 5 除住宅建筑的楼梯间前室外，防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版) | √
11 | 6.4.11 建筑内的疏散门应符合下列规定： 4 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
12 | 8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑（群）应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定: 1 单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级； 2 附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一层，并宜布置在靠外墙部位； 3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近； 4 疏散门应直通室外或安全出口。 5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506 的规定。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
13 | 8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
14 | 8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统： 1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房； 2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库，占地面积大于500m2 或总建筑面积大于1000m2的卷烟仓库； 3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑，总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店； 4 图书或文物的珍藏库，每座藏书超过50万册的图书馆，重要的档案馆； 5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或区域性电力 、交通和防灾等指挥调度建筑； 6 特等、甲等剧场，座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院 ，座位数超过2000个的会堂或礼堂 ，座位数超过3000个的体育馆； 7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所，老年人照料设施建筑，任一层建筑面积1500m2或总建筑面积大于3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所，不少于200床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等； 8 歌舞娱乐放映游艺场所； 9 净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层，净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内； 10 电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房； 11 二类高层公共建筑内建筑面积大于50m2的可燃物品库房和建筑面积大于500m2的营业厅； 12 其他一类高层公共建筑； 13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
15 | 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
16 | 9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，应符合下列规定： 1 排风系统应设置导除静电的接地装置； | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
17 | 9.3.16 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
18 | 10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电： 1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库； 2 一类高层民用建筑。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
19 | 10.1.2 下列建筑物、储罐（区）和堆场的消防用电应按二级负荷供电： 1 室外消防用水量大于30L/s的厂房（仓库）； 2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐（区）和甲、乙类液体储罐（区）； 3 粮食仓库及粮食筒仓； 4 二类高层民用建筑； 5 座位数超过1500个的电影院、剧场，座位数超过 3000个的体育馆 ，任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑，省（市）级及以上的广播电视 、电信和财贸金融建筑，室外消防用水量大于 25L/s 的其他公共建筑。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
20 | 10.1.5建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定 ： 1 建筑高度大于 100m的民用建筑，不应小于1.5h； 2 医疗建筑、老年人照料设施建筑、总建筑面积大于 100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑，不应少于1.0h; 3 其他建筑，不应少于0.5h。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
21 | 10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电。 备用消防电源的供电时间和容量，应满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
22 | 10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
23 | 10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定： 1 明敷时(包括敷设在吊顶内)，应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施 ；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。 2 暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm。 3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
24 | 10.2.1 架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离应符合表10.2.1的规定。 35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐（区〉的最近水平距离不应小于40m。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
25 | 10.2.4开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。 卤钨灯和额定功率不小于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯，其引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。 额定功率不小于60W 的白炽灯、卤鸽灯、高压纳灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯(包括电感镇流器)等，不应直接安装在可燃物体上或采取其他防火措施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
26 | 10.3.1 除建筑高度小于 27m 的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明： 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)； 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所； 3 建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所； 4 公共建筑内的疏散走道； 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
27 | 10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1 对于疏散走道，不应低于 1.0lx； 2 对于人员密集场所、避难层(间)，不应低于 3.0lx ；对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0lx； 3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx；对于人员密集场所、 老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0lx。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
28 | 10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
29 | 11（木结构建筑） 11.0.9 管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时，应采取防火保护措施，与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。 住宅建筑内厨房的明火或高温部位及排油烟管道等，应采用防火隔热措施。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
30 | 5．1．3 室内无车道且无人员停留的机械式汽车库，应符合下列规定： 2 汽车库内应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统，自动喷水灭火系统应选用快速响应喷头； | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
31 | 5．3．2 电缆井、管道井应在每层楼板处采用不燃材料或防火封堵材料进行分隔，且分隔后的耐火极限不应低于楼板的耐火极限，井壁上的检查门应采用丙级防火门。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
32 | 9．0．7 除敞开式汽车库、屋面停车场外，下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统： 1 Ⅰ类汽车库、修车库； 2 Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库； 3 Ⅱ类高层汽车库、修车库； 4 机械式汽车库； 5 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
33 | 3．1．10 柴油发电机房和燃油或燃气锅炉房的设置除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 防火分区的划分应符合本规范第4．1．1条第3款的规定； 2 柴油发电机房与电站控制室之间的密闭观察窗除应符合密闭要求外，还应达到甲级防火窗的性能； 3 柴油发电机房与电站控制室之间的连接通道处，应设置一道具有甲级防火门耐火性能的门，并应常闭； 4 储油间的设置应符合本规范第4．2．4条的规定。 | 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009
34 | 4．3．4 通过防火墙或设置有防火门的隔墙处的管道和管线沟，应采用不燃材料将通过处的空隙紧密填塞。 | 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009
35 | 4．4．2 防火门的设置应符合下列规定： 1 位于防火分区分隔处安全出口的门应为甲级防火门；当使用功能上确实需要采用防火卷帘分隔时，应在其旁设置与相邻防火分区的疏散走道相通的甲级防火门； 2 公共场所的疏散门应向疏散方向开启，并在关闭后能从任何一侧手动开启； 3 公共场所人员频繁出入的防火门，应采用能在火灾时自动关闭的常开式防火门；平时需要控制人员随意出入的防火门，应设置火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开的常闭防火门，并应在明显位置设置标识和使用提示；其他部位的防火门，宜选用常闭的防火门； 4 用防护门、防护密闭门、密闭门代替甲级防火门时，其耐火性能应符合甲级防火门的要求；且不得用于平战结合公共场所的安全出口处； 5 常开的防火门应具有信号反馈的功能。 | 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009
36 | 8．1．2 消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟风机、排烟风机等消防用电设备应采用两路电源或两回路供电线路供电，并应在最末一级配电箱处自动切换。 当采用柴油发电机组作备用电源时，应设置自动启动装置，并应能在30s内供电。 | 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009
37 | 8．1．5 消防用电设备的配电线路应符合下列规定： 1 当采用暗敷设时，应穿在金属管中，并应敷设在不燃烧体结构内，且保护层厚度不应小于30mm； 2 当采用明敷设时，应敷设在金属管或封闭式金属线槽内，并应采取防火保护措施； 3 当采用阻燃或耐火电缆时，且敷设在电缆沟、槽、井内时，可不采取防火保护措施； 4 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷设； 5 消防用电设备的配电线路除矿物绝缘类不燃性电缆外，宜与其他配电线路分开敷设；当敷设在同一电缆沟、井内时，宜分别布置在电缆沟、井的两侧；当敷设在同一线槽内时，应采用不燃隔板分开。 | 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009
38 | 8．1．6 消防用电设备、消防配电柜、消防控制箱等应设置有明显标志。 | 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009
39 | 8．2．6 消防疏散照明和消防备用照明在工作电源断电后，应能自动投合备用电源。 | 《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009
40 | 3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
41 | 3.1.7 高度超过 100m 的建筑中，除消防控制室内设置的控制器外，每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
42 | 3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
43 | 3.4.4 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
44 | 3.4.6 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
45 | 4.1.1 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
46 | 4.1.3 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
47 | 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
48 | 4.1.6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
49 | 4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器，并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
50 | 4.8.4 火灾声警报器设置带有语音提示功能时，应同时设置语音同步器。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
51 | 4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时，火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
52 | 4.8.7 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
53 | 4.8.12 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
54 | 6.5.2 每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小于60dB；在环境噪声大于 60dB 的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
55 | 6.7.1 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
56 | 6.7.5 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
57 | 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
58 | 6.8.3 本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
59 | 10.1.1 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
60 | 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
61 | 11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
62 | 12.2 油罐区 12.2.3 采用光栅光纤感温火灾探测器保护外浮顶油罐时，两个相邻光栅间距离不应大于 3m。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
63 | 3. 2. 4 灯具应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求： 1 建筑高度大于100m的民用建筑，不应小于1.5h。 2 医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑，不应少于1.0h。 3 其他建筑，不应少于0.5h。 4 城市交通隧道应符合下列规定： 1) 一、二类隧道不应小于1.5h，隧道端口外接的站房不应小于2.0h； 2) 三、四隧类道不应小于1.0h，隧道端口外接的站房不应小于1.5h。 5 本条1～4款规定场所中，当按照本标准第3.6.6条的规定设计时，持续工作时间应分别增加设计文件规定的灯具持续应急点亮时间。 6 集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足本条第1款～第5款规定的持续工作时间。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
64 | 3. 3. 1 系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成，且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具的供电与电源转换应符合下列规定： 1 灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源和蓄电池电源均由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电； 2 灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
65 | 3. 3. 2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
66 | 4.1.4 系统的施工，应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
67 | 4. 5. 11 方向标志灯的安装应符合下列规定： 6 当安装在疏散走道、通道的地面上时，应符合下列规定： 1)标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置； 2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封； 3)标志灯表面应与地面平行，高于地面距离不应大于3mm，标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
68 | 6. 0. 1 系统竣工后，建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行系统验收，验收不合格不得投入使用。 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018
69 | 5．1．2 加压送风机的启动应符合下列规定： 1 现场手动启动； 2 通过火灾自动报警系统自动启动； 3 消防控制室手动启动； 4 系统中任一常闭加压送风口开启时，加压风机应能自动启动。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
70 | 5．1．3 当防火分区内火灾确认后，应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机，并应符合下列规定： 1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机； 2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口，同时开启加压送风机。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
71 | 5．2．2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定： 1 现场手动启动； 2 火灾自动报警系统自动启动； 3 消防控制室手动启动； 4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动； 5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭，并应连锁关闭排烟风机和补风机。 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017
72 | 11．0．1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内，并应符合下列要求： 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态； 2 当自动水灭火系统为开式系统，且设置自动启动确有困难时，经论证后消防水泵可设置在手动启动状态，并应确保24h有人工值班。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
73 | 11．0．2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
74 | 11．0．5 消防水泵应能手动启停和自动启动。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
75 | 11．0．7 消防控制室或值班室，应具有下列控制和显示功能： 1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮； | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
76 | 11．0．9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
77 | 11．0．12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时。应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
78 | 5.0.2 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。 | 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005
79 | 5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区，应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时，应能将灭火系统转换为手动控制方式；当人员离开时，应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。 | 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005
80 | 5.0.8 气体灭火系统的电源，应符合现行国家有关消防技术标准的规定；采用气动力源时，应保证系统操作和控制需要的压力和气量。 | 《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005
81 | 5.1.2全淹没系统或固定式局部应用系统应设置火灾自动报警系统，并应符合下列规定： 1 全淹没系统应同时具备自动、手动和应急机械手动启动功能； 2 自动控制的固定式局部应用系统应同时具备手动和应急机械手动启动功能；手动控制的固定式局部应用系统尚应具备应急机械手动启动功能； 3 消防控制中心(室)和防护区应设置声光报警装置； | 《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2021
82 | 7.0.7 当系统管道设置在有爆炸危险的场所时，管网等金属件应设防静电接地，防静电接地设计应符合国家现行有关标准规定。 | 《干粉灭火系统设计规范》GB 50347-2004
83 | 6．1．4 系统配电线路应采用经阻燃处理的电线、电缆。 | 《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003

## （执行）其他通用规范
项目名称：XX项目 填制人：XX 文件审核时间：XX年XX月XX日 完成时间：XX年XX月XX日
项目执行人：XX 项目责任人：XX 项目核算人：XX
设计单位：XX
设计阶段; □可研阶段 □方案设计 □初步设计阶段 ■施工图阶段
审图方向： □设计签章 ■咨询优化
| 审查要点 | 参考标准 | 交图审核 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，设计院填写自审意见；没此项内容的填“○”） | 接图校对 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，填写校对意见；没此项内容的填“○”） | 图纸审核 （图纸符合审查要点的填“√”；不符合的填“×”，填写审核意见；没此项内容的填“○”）
1 | 3. 3. 1 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2 | 3. 3. 2 建筑供配电系统设计应进行负荷计算。当功率因数未达到供电主管部门要求时，应采取无功补偿措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
3 | 3. 3. 3 季节性负荷、工艺负荷卸载时，为其单独设置的变压器应具有退出运行的措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
4 | 3. 3. 4 水泵、风机以及电热设备应采取节能自动控制措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
5 | 3. 3. 5 甲类公共建筑应按功能区域设置电能计量。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
6 | 3. 3. 6 建筑面积不低于20000m2且采用集中空调的公共建筑，应设置建筑设备监控系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
7 | 3. 3. 7 建筑照明功率密度应符合表3. 3. 7-1～表3. 3. 7-12的规定；当房间或场所的室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限值可增加，但增加值不应超过限值的20％；当房间或场所的照度标准值提高或降低一级时，其照明功率密度限值应按比例提高或折减。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
8 | 3. 3. 8 建筑的走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库照明应能够根据照明需求进行节能控制；大型公共建筑的公用照明区域应采取分区、分组及调节照度的节能控制措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
9 | 3. 3. 9 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
10 | 3. 3. 10 旅馆的每间（套）客房应设置总电源节能控制措施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
11 | 3. 3. 11 建筑景观照明应设置平时、一般节日及重大节日多种控制模式。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
12 | 4 既有建筑节能改造设计 4. 1. 4 既有建筑节能改造设计应设置能量计量装置，并应满足节能验收的要求。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
13 | 4 既有建筑节能改造设计 4. 3. 1 建筑设备系统节能诊断应包括下列内容： 1 能源消耗基本信息； 2 主要用能系统、设备能效及室内环境参数。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
14 | 4 既有建筑节能改造设计 4. 3. 10 照明系统节能改造设计应在满足用电安全和功能要求的前提下进行；照明系统改造后，走廊、楼梯间、门厅、电梯厅及停车库等场所应能根据照明需求进行节能控制。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
15 | 5. 2. 1 新建建筑应安装太阳能系统。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
16 | 5. 2. 5 太阳能系统与构件及其安装安全，应符合下列规定： 1 应满足结构、电气及防火安全的要求； 2 由太阳能集热器或光伏电池板构成的围护结构构件，应满足相应围护结构构件的安全性及功能性要求； 3 安装太阳能系统的建筑，应设置安装和运行维护的安全防护措施，以及防止太阳能集热器或光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施。 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
17 | 3. 1. 1 对光环境有要求的场所应进行采光和照明设计计算，并应符合本规范规定。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
18 | 3. 1. 2 光环境设计时应综合协调天然采光和人工照明；人员活动场所的光环境应满足视觉要求，其光环境水平应与使用功能相适应。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
19 | 3. 1. 3 照明设置应符合下列规定： 1 当下列场所正常照明供电电源失效时，应设置应急照明： 1）工作或活动不可中断的场所，应设置备用照明； 2）人员处于潜在危险之中的场所，应设置安全照明； 3）人员需有效辨认疏散路径的场所，应设置疏散照明。 2 在夜间非工作时间值守或巡视的场所，应设置值班照明。 3 需警戒的场所，应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 4 在可能危及航行安全的建（构）筑物上，应根据国家相关规定设置障碍照明。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
20 | 3. 1. 4 对人员可触及的光环境设施，当表面温度高于70℃时，应采取隔离保护措施。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
21 | 3. 1. 5 各种场所严禁使用防电击类别为0类的灯具。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
22 | 3. 3. 1 室内照明设计应根据建筑使用功能和视觉作业要求确定照明水平、照明方式和照明种类。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
23 | 3. 3. 2 灯具选择应满足场所环境的要求，并应符合下列规定： 1 存在爆炸性危险的场所采用的灯具应有防爆保护措施； 2 有洁净度要求的场所应采用洁净灯具，并应满足洁净场所的有关规定； 3 有腐蚀性气体的场所采用的灯具应满足防腐蚀要求。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
24 | 3. 3. 3 光环境要求较高的场所，照度水平应符合下列规定： 1 连续长时间视觉作业的场所，其照度均匀度不应低于0.6； 2 教室书写板板面平均照度不应低于500 lx，照度均匀度不应低于0.8； 3 手术室照度不应低于750 lx，照度均匀度不应低于0.7； 4 对光特别敏感的展品展厅的照度不应大于50 lx，年曝光量不应大于50 klx·h；对光敏感的展品展厅的照度不应大于150 lx，年曝光量不应大于360 klx·h。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
25 | 3. 3. 4 长时间视觉作业的场所，统一眩光值UGR不应高于19。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
26 | 3. 3. 5 长时间工作或停留的房间或场所，照明光源的颜色特性应符合下列规定： 1 同类产品的色容差不应大于5SDCM； 2 一般显色指数（Ra）不应低于80； 3 特殊显色指数（R9）不应小于0。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
27 | 3. 3. 6 儿童及青少年长时间学习或活动的场所应选用无危险类（RG0）灯具；其他人员长时间工作或停留的场所应选用无危险类（RG0）或1类危险（RG1）灯具或满足灯具标记的视看距离要求的2类危险（RG2）的灯具。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
28 | 3. 3. 7 各场所选用光源和灯具的闪变指数（PstLM）不应大于1；儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应可视度（SVM）不应大于1.0。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
29 | 3. 3. 8 对辨色要求高的场所，照明光源的一般显色指数（Ra）不应低于90。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
30 | 3. 3. 9 对光敏感及特别敏感的展品或藏品的存放区域，使用光源的紫外线相对含量应小于20μW/1m。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
31 | 3. 3. 10 各场所设置的疏散照明、安全标识牌亮度和对比度应满足消防安全的要求。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
32 | 3. 3. 11 备用照明的照度标准值应符合下列规定： 1 正常照明失效可能危及生命安全，需继续正常工作的医疗场所，备用照明应维持正常照明的照度； 2 高危险性体育项目场地备用照明的照度不应低于该场所一般照明照度标准值的50％； 3 除另有规定外，其他场所备用照明的照度值不应低于该场所一般照明照度标准值的10％。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
33 | 3. 3. 12 安全照明的照度标准值应符合下列规定： 1 正常照明失效可能使患者处于潜在生命危险中的专用医疗场所，安全照明的照度应为正常照明的照度值； 2 大型活动场地及观众席安全照明的平均水平照度值不应小于 20 lx； 3 除另有规定外，其他场所安全照明的照度值不应低于该场所一般照明照度标准值的10％，且不应低于15 lx。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
34 | 3. 4. 1 室外公共区域照度值和一般显色指数应符合表3.4.1的规定。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
35 | 3. 4. 2 园区道路、人行及非机动车道照明灯具上射光通比的最大值不应大于表3.4.2的规定值。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
36 | 3. 4. 3 当设置室外夜景照明时，对居室的影响应符合下列规定： 1 居住空间窗户外表面上产生的垂直面照度不应大于表3.4.3-1的规定值。 2 夜景照明灯具朝居室方向的发光强度不应大于表3. 4. 3-2的规定值。 3 当采用闪动的夜景照明时，相应灯具朝居室方向的发光强度最大允许值不应大于表3. 4. 3-2中规定数值的1/2。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
37 | 3. 4. 4 建筑立面和标识面应符合下列规定： 1 建筑立面和标识面的平均亮度不应大于表3. 4. 4的规定值。 2 E1区和E2区里不应采用闪烁、循环组合的发光标识，在所有环境区域这类标识均不应靠近住宅的窗户设置。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
38 | 3. 4. 5 室外照明采用泛光照明时，应控制投射范围，散射到被照面之外的溢散光不应超过20％。 | 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
39 | 2. 6. 1 无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定： 1 电梯门前应设直径不小于1.50m的轮椅回转空间，公共建筑的候梯厅深度不应小于1.80m； 2 呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m～1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志； 3 呼叫按钮前应设置提示盲道； 4 应设置电梯运行显示装置和抵达音响。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
40 | 3. 1. 4 具有内部使用空间的无障碍服务设施应设置易于识别和使用的救助呼叫装置。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
41 | 3. 1. 6 无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别，距地面局度应为0.85m～1.10m。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
42 | 3. 1. 8 无障碍坐便器应符合下列规定： 1 无障碍坐便器两侧应设置安全抓杆，轮椅接近坐便器一侧应设置可垂直或水平90°旋转的水平抓杆，另一侧应设置L形抓杆； 2 轮椅接近无障碍坐便器一侧设置的可垂直或水平90°旋转的水平安全抓杆距坐便器的上沿高度应为250mm～350mm，长度不应小于700mm； 3 无障碍坐便器另一侧设置的L形安全抓杆，其水平部分距坐便器的上沿高度应为250mm～350mm，水平部分长度不应小于700mm；其竖向部分应设置在坐便器前端150mm～250mm，竖向部分顶部距地面高度应为1.40m～1.60m； 4 坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置，应可自动操作或单手操作； 5 取纸器应设在坐便器的侧前方； 6 在坐便器附近应设置救助呼叫装置，并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
43 | 3. 2. 3 无障碍厕所应符合下列规定： 1 位置应靠近公共卫生间（厕所），面积不应小于4.00m2，内部应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间； 2 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置； 3 应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
44 | 3．4 无障碍客房和无障碍住房、居室 3. 4. 3 主要人员活动空间应设置救助呼叫装置。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
45 | 3．4 无障碍客房和无障碍住房、居室 3. 4. 4 无障碍客房和无障碍住房、居室内应设置无障碍卫生间，并符合下列规定： 1 应保证轮椅进出，内部应设轮椅回转空间； 2 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、无障碍淋浴间或盆浴间、低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架和救助呼叫装置； 3 应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
46 | 3．4 无障碍客房和无障碍住房、居室 3. 4. 8 无障碍住房的门禁和无障碍客房的门铃应同时满足听觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用。 | 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
47 | 6．3．9 事故通风应符合下列规定： 2 事故通风应根据放散物的种类，设置相应的检测报警及控制系统。事故通风的手动控制装置应在室内外便于操作的地点分别设置； | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
48 | 3．6．6 柴油电站的贮油间应符合下列规定： 1 贮油间宜与发电机房分开布置； 2 贮油间应设置向外开启的防火门，其地面应低于与其相连接的房间(或走道)地面150～200mm或设门槛； 3 严禁柴油机排烟管、通风管、电线、电缆等穿过贮油 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005
49 | 7．2．9 防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电器设备，应采用无油、防潮设备。 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005
50 | 7．2．10 内部电源的发电机组应采用柴油发电机组，严禁采用汽油发电机组。 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005
51 | 7．2．11 下列工程应在工程内部设置柴油电站： 1 中心医院、急救医院； 2 救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程等防空地下室，建筑面积之和大于5000m2。 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005
52 | 7．3．4 防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱，不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时，应采取挂墙式明装。 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005
53 | 7．6．6 保护线(PE)上，严禁设置开关或熔断器。 | 《人民防空地下室设计规范》GB 50038—2005
附件2 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021，自2022年4月1日起实施。废止的现行工程建设标准相关强制性条文 1.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.3.3、6.3.4、6.3.5、6.3.6、6.3.7、6.3.9、6.3.10、6.3.11、6.3.12、6.3.13、6.3.14、6.3.15条 2.《住宅设计规范》GB 50096-2011第7.1.5、7.2.3、8.1.4（2）、8.3.2、8.3.4、8.3.12条（款） 3.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015第3.2.1、3.2.7、3.3.1、3.3.2、3.3.7、4.1.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5、4.2.8、4.2.10、4.2.14、4.2.17、4.2.19、4.5.2、4.5.4、4.5.6条 4.《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018第3.0.4、3.0.5、3.0.7、3.0.8、4.2.3、4.2.7、5.3.2、5.4.12、5.7.2条 5.《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366-2005（2009版）第3.1.1、5.1.1条 6.《住宅建筑规范》GB 50368-2005第7.2.2、7.2.4、8.3.1、8.3.5、8.3.8、10.1.1、10.1.2、10.1.4、10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.3.1、10.3.2、10.3.3条 7.《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019第3.1.2、4.2.2、4.2.3、4.2.7、5.2.2、6.2.2、7.2.2、8.2.2、9.2.2、9.2.3、10.2.2、11.2.2、12.2.2、12.2.3、15.2.2、18.0.5条 8.《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495-2019第1.0.5、5.1.1、5.1.2、5.1.5、5.2.13条 9.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5.2.1、5.4.3（1）、5.5.1、5.5.5、5.10.1、7.2.1、8.1.2、8.2.2、8.3.4（1）、8.3.5（4）、8.11.14、9.1.5（1—4）条（款） 10.《民用建筑太阳能空调工程技术规范》GB 50787-2012第1.0.4、3.0.6、5.3.3、5.4.2、5.6.2、6.1.1条 11.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2018第4.1.3、4.1.4、4.1.5、4.1.14、4.2.1、4.2.2、4.2.6、5.1.1、5.1.4、5.1.9、5.1.10、5.2.1、5.2.4、5.2.8、5.4.3、6.2.3、6.2.5、6.2.6、7.3.2条 12.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012第4.0.4、4.0.5、4.0.6、4.0.7、4.0.8、4.0.10、4.0.13、6.0.2、6.0.4、6.0.5、6.0.8、6.0.13条 13.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010第4.0.3、4.0.4、4.0.5、4.0.9、6.0.2、6.0.3、6.0.5、6.0.6、6.0.7条 14.《辐射供暖供冷技术规程》JGJ 142-2012第3.2.2、3.8.1条 15.《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019第4.0.2、4.0.5、4.0.7、4.0.9条 16.《供热计量技术规程》JGJ 173-2009第3.0.1、3.0.2、4.2.1、5.2.1、7.2.1条 17.《公共建筑节能改造技术规范》JGJ 176-2009第5.1.1、6.1.6条 18.《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ 255-2012第4.5.1条 19.《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289-2012第3.0.4、4.0.1条 20.《温和地区居住建筑节能设计标准》JGJ 475-2019第4.2.1、4.2.2、4.3.6、4.4.3条 附件2 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021，自2022年4月1日起实施。废止的现行工程建设标准相关强制性条文 1.《建筑采光设计标准》GB 50033-2013第4.0.2、4.0.4、4.0.6条 2.《住宅设计规范》GB 50096-2011第7.3.1、7.4.1、7.4.2、7.5.3条 3.《民用建筑隔声设计标准》GB 50118-2010第4.1.1条 4.《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016第4.2.11、6.1.1、6.2.1、7.1.2条 5.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020第3.1.1、3.1.2、3.6.1、4.1.1、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.3.1、4.3.6、5.2.1、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.3.3、5.3.6、6.0.4、6.0.14、6.0.23条 6.《住宅建筑规范》GB 50368-2005第3.1.8、7.1.1、7.1.4、7.1.6、7.2.3、7.3.1、7.3.2、7.4.1、10.1.3条 7.《体育场馆照明设计及检测标准》JGJ 153-2016第4.4.11条 8.《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014第9.1.4（1）条（款）