114.电缆在桥架中敷设时弯曲半径对桥架宽度和厚度的影响如何计算？

浮生若梦 浮生的电气感悟 2018-10-28

114.电缆在桥架中敷设时弯曲半径对桥架宽度和厚度的影响如何计算？

前几天发了电缆弯曲半径对桥架宽度的影响，本次完善的宽度计算，增加了厚度计算。以下是平面示意，近似计算。

W代表桥架宽度，n为弯曲半径倍数（电缆弯曲半径常以多少倍电缆外径计算），D代表电缆外径。

桥架弯头一般不是如图的纯直角，会有一个小弧度，此处忽略，计算结果偏保守。电缆用一条没有宽度的线表示，等于忽略了电缆外径，基本与弯头处的弧度可以抵消（如果不想略掉电缆外径，那么按此方法计算的桥架最小宽度结果需要再加一个电缆外径）。由于弯曲半径一般10D~20D。所以可以忽略电缆外径，而且结果只是近似，用于估算。

例如YJV-4*240+1*120电缆参考外径68.2mm，弯曲半径15D（根据50303-2015表11.1.2的要求），那么桥架最小宽度计算，W=0.3*15*68.2=306.9。根据计算结果得知，最小大约要用300宽的桥架，实际设计可以选择400宽桥架。以上计算是考虑一根较大电缆的弯曲半径，若多根较大电缆，想单层敷设，还需适当加宽。详细的需要排布和计算，粗略的估算，单层敷设，每多一根，桥架宽度增加一个电缆外径的尺寸。

上图既可代表水平方向又可代表垂直方向。但通常桥架高度最大仅200，显然较大截面电缆的弯曲半径对桥架宽度的要求往往大于200，所以垂直方向往往很难满足较大电缆的弯曲半径，因此通常采用两个45度弯头代替直角弯，但两个弯头占的空间大。有时候空间受限制，由于这个原因有时候对设备用房高度面积等影响有时候不能忽略。

45度弯头计算与直角弯头计算略有不同，仍然用数学方法计算。

圆心出来三根线，根据内角和，圆半径处处相等等基本数学知识推导计算。三根线形成两个22.5度角，根据圆的半径处处相等，不忽略电缆外径，详细计算。

cos22.5°=【nD-（W-D）】/（nD-D）解得W≈0.08nD+2D

仍以前面YJV-4*240+1*120电缆参考外径68.2mm为例计算，W=0.08*15*68.2+2*68.2=218，大约需要200厚桥架，基本满足。这也意味着比240更大的电缆不要轻易用，弯曲半径垂直敷设的桥架不好满足，再大就需要用母线、双拼或多拼、单芯电缆等措施，避免桥架当中有太大的电缆。