## 有名值计算
工程中短路电流实用计算表(有名值计算)
系统电抗Ω | 最大运行方式 | 最小运行方式 | 进线架空线路长度km | 1.087 | 进线电缆长度km | 1.071 | 架空线和电缆 电抗值可查表 用实际值或 用平均值 |  |  | 10±2*2.5/ 0.4kV D,yn11
| 0.37 | 0.47 | 电抗（Ω/km） | 0.35 | 电抗（Ω/km） | 0.08 |  |  |  | 变压器 容量 | 油变阻抗系数 | 干变阻 抗系数
|  |  | 平均电抗（Ω/km） | 0.35 | 平均电抗（Ω/km） | 0.08 |  |  |  | 50 | 4 | 4
|  |  |  | 0.38045 |  | 0.08568 |  |  |  | 63 | 4 | 4
1B变压器容量kVA | 800 | 短路电压% | 4.5 | 1B变压器电抗Ω （10.5kV侧） | 6.2016 |  |  |  |  | 80 | 4 | 4
2B变压器容量kVA | 1000 | 短路电压% | 6 | 2B变压器电抗Ω （10.5kV侧） | 6.615 |  |  |  |  | 100 | 4 | 4
3B变压器容量kVA | 1250 | 短路电压% | 6 | 3B变压器电抗Ω （10.5kV侧） | 5.292 | 出线容量kVA |  |  |  | 125 | 4 | 4
4B变压器容量kVA | 1600 | 短路电压% | 6 | 4B变压器电抗Ω （10.5kV侧） | 4.1344 | 总容量 | 单台 最大 | 短路 电压% |  | 160 | 4 | 4
10kV出线1电抗Ω | 架空线路长度km |  | 电缆长度km |  | 0 |  |  |  |  | 200 | 4 | 4
10kV出线2电抗Ω | 架空线路长度km |  | 电缆长度km |  | 0 |  |  |  |  | 250 | 4 | 4
10kV出线3电抗Ω | 架空线路长度km |  | 电缆长度km |  | 0 |  |  |  |  | 315 | 4 | 4
10kV出线4电抗Ω | 架空线路长度km |  | 电缆长度km |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 4 | 4
短路点 | 最大运行方式下 |  |  | 最小运行方式下 |  |  | 最大峰值 短路电流kA |  |  | 500 | 4 | 4
| 短路点阻抗Ω （折算到10.5kV侧） | 三相短路电流kA (折算到10.5kV侧) | 三相短路容量 MVA | 短路点阻抗Ω （折算到10.5kV侧） | 二相短路电流kA (折算到10.5kV侧) | 二相短路容量 MVA |  |  |  | 630 | 4.5 | 6
用户10kV母线 | 0.84 | 7.2171 | 131.25 | 0.94 | 5.5851 | 58.6436 | 18.4036 |  |  | 800 | 4.5 | 6
1B变压器0.4kV侧 | 7.04 | 0.86113 | 15.6605 | 7.14 | 0.73529 | 7.7206 |  |  |  | 1000 | 4.5 | 6
2B变压器0.4kV侧 | 7.46 | 0.81265 | 14.7788 | 7.56 | 0.69444 | 7.2917 |  |  |  | 1250 | 4.5 | 6
3B变压器0.4kV侧 | 6.13 | 0.98897 | 17.9853 | 6.23 | 0.8427 | 8.8483 |  |  |  | 1600 | 4.5 | 6
4B变压器0.4kV侧 | 4.97 | 1.2198 | 22.1831 | 5.07 | 1.0355 | 10.8728 |  |  |  | 2000 | 4.5 | 6
10kV出线1末端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10kV出线2末端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10kV出线3末端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10kV出线4末端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
开关柜 | 保护点 | CT变比 (只填写分子) | 过电流 |  |  | 电流速断
|  |  | 整定值(A) | 时限(s) | 灵敏度 | 整定值(A) 无时限 | 灵敏度 | 整定值(A) 带时限(0.5s) | 灵敏度 | 当线路部分无时限速断整定无法满足灵敏度要求时: 1、改用带时限速断整定； 2、或整定值与下级保护一样，无选择地动作，并以自动重合闸来补救; 3、或由于过电流整定时间为0.3S小于0.5S，可不装设速断保护
总进线 | 母线 | 600 | 4 | 0.3 | 11.6356 | 14 | 3.3245 | 0 | 0
1B变压器 | 1B | 150 | 3 | 0.2 | 8.1699 | 35 | 5.3191
2B变压器 | 2B | 200 | 3 | 0.2 | 5.787 | 25 | 5.5851
3B变压器 | 3B | 250 | 3 | 0.2 | 5.618 | 24 | 4.6543
4B变压器 | 4B | 300 | 3 | 0.2 | 5.7528 | 25 | 3.7234 | 带时限(0.2s) | 灵敏度
10kV出线1 | 出线1 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10kV出线2 | 出线2 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10kV出线3 | 出线3 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10kV出线4 | 出线4 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
表格使用条件： 1、短路电路中总电阻R≤1/3总电抗X（即忽略电阻）。 2、短路点远离发电机端（无限大电源容量系统）。 3、为工程中实用计算值，算出的值比实际值稍大，但用稍大的值去校验高压电器更加安全。 |  |  |  |  | 注意： 1、黄色填充表格为需要填写部分，其他为自动计算部分不能修改。 2、过电流整定时当有自启动的电机时须乘以2，灵敏度减半。
高压电器短路 稳定校验 | 动稳定校验 |  |  | 热稳定校验
高压电器 | 用户10kV母线侧短路最大峰值电流(kA) | 电器峰值 耐受电流(kA) | 校验结果 | 短路热效应Qt (kA2*S) | 电器短时 耐受电流(kA) | 短时耐受 时间(S) | 电器耐受热效应I2thtth(kA2*S) |  | 校验 结果
进线柜断路器 1250A/31.5kA | 18.4036 | 80 | 满足 | 18.2302 | 31.5 | 4 | 3969 |  | 满足
进线柜 电流互感器 |  | 80 | 满足 |  | 31.5 | 4 | 3969 |  | 满足
计量柜 电流互感器 |  | 37.5 | 满足 |  | 15 | 4 | 900 |  | 满足
出线柜断路器 630A/25kA |  | 63 | 满足 |  | 25 | 4 | 2500 |  | 满足
出线柜 电流互感器 |  | 50 | 满足 |  | 20 | 4 | 1600 |  | 满足
满足
不满足

## 2010年顺德区变电站母线归算阻抗及短路电流
2010年顺德区变电站母线归算阻抗及短路电流
序号 | 站名 | 10kV母线归算阻抗X1 (SB = 100MVA, UB = 10.5kV) |  |  | 10kV母线短路电流(kA)
|  | 大方式 |  | 小方式 | 大方式 | 小方式
|  | 有名值(Ω) | 标幺值 | 有名值(Ω) | (三相短路) | (二相短路)
110kV变电站
1 | 北滘 | 0.27 | 0.24 | 0.56 | 22.45 | 8.93
2 | 陈村 | 0.34 | 0.31 | 0.45 | 17.83 | 11.11
3 | 道教 | 0.3 | 0.27 | 0.41 | 20.21 | 12.2
4 | 东辉 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 18.94 | 12.82
5 | 东平 | 0.41 | 0.37 | 0.46 | 14.79 | 10.87
6 | 富安 | 0.3 | 0.27 | 0.4 | 20.21 | 12.5
7 | 广教 | 0.35 | 0.32 | 0.56 | 17.32 | 8.93
8 | 桂洲 | 0.28 | 0.25 | 0.41 | 21.65 | 12.2
9 | 红岗 | 0.29 | 0.26 | 0.42 | 20.9 | 11.9
10 | 华容 | 0.26 | 0.24 | 0.4 | 23.32 | 12.5
11 | 鸡洲 | 0.35 | 0.32 | 0.5 | 17.32 | 10
12 | 建丰 | 0.34 | 0.31 | 0.47 | 17.83 | 10.64
13 | 锦湖 | 0.3 | 0.27 | 0.4 | 20.21 | 12.5
14 | 均安 | 0.31 | 0.28 | 0.51 | 19.56 | 9.8
15 | 乐从 | 0.3 | 0.27 | 0.42 | 20.21 | 11.9
16 | 勒流 | 0.28 | 0.25 | 0.43 | 21.65 | 11.63
17 | 龙江 | 0.3 | 0.27 | 0.37 | 20.21 | 13.51
18 | 龙山 | 0.33 | 0.3 | 0.48 | 18.37 | 10.42
19 | 伦教 | 0.31 | 0.28 | 0.46 | 19.56 | 10.87
20 | 马宁 | 0.37 | 0.34 | 0.5 | 16.38 | 10
21 | 南江 | 0.28 | 0.25 | 0.4 | 21.65 | 12.5
22 | 容奇 | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 19.56 | 11.9
23 | 顺峰 | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 17.32 | 10.87
24 | 上涌 | 0.3 | 0.27 | 0.37 | 20.21 | 13.51
25 | 石洲 | 0.37 | 0.34 | 0.45 | 16.38 | 11.11
26 | 文登 | 0.3 | 0.27 | 0.38 | 20.21 | 13.16
27 | 五沙 | 0.37 | 0.34 | 0.47 | 16.38 | 10.64
28 | 西华 | 0.36 | 0.33 | 0.49 | 16.84 | 10.2
29 | 新隆 | 0.29 | 0.26 | 0.43 | 20.9 | 11.63
30 | 杏坛 | 0.3 | 0.27 | 0.43 | 20.21 | 11.63
31 | 羊额 | 0.33 | 0.3 | 0.43 | 18.37 | 11.63
32 | 涌口 | 0.36 | 0.33 | 0.45 | 16.84 | 11.11
33 | 元基 | 0.38 | 0.34 | 0.46 | 15.95 | 10.87
34 | 中兴 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 21.65 | 14.29
35 | 群力 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 25.26 | 14.29
36 | 霞石 | 0.37 | 0.34 | 0.48 | 16.38 | 10.42
37 | 博深 | 0.37 | 0.34 | 0.44 | 16.38 | 11.36
38 | 泰安 | 0.37 | 0.34 | 0.52 | 16.38 | 9.62
39 | 宏图 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 17.32 | 11.9
220kV变电站
1 | 南海 | 0.33 | 0.3 | 0.43 | 18.37 | 11.63
2 | 都宁 | 0.3 | 0.27 | 0.4 | 20.21 | 12.5
3 | 大良 | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 25.26 | 14.29
4 | 吉安 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 22.45 | 14.29
5 | 藤沙 | 0.3 | 0.27 | 0.35 | 20.21 | 14.29
6 | 旭升 | 0.25 | 0.23 | 0.31 | 24.25 | 16.13
说明：本表计算依据为市局2010年3月发布的《2010年佛山地区电网继电保护整定方案》中的顺德区220kV、110kV变电站10kV母线归算阻抗。