****项目

10KV开关柜

技

术

文

件

****项目

10KV开关柜技术文件

目录

第一章 总则

第一节 技术文件范围说明

第二节 词意定义

第三节 规则和条例

第四节 当地环境情况

第五节 电力供应

第六节 工程范围

第七节 与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作

第八节 与其它承包单位的协调及交接工作

第九节 图纸

第十节 设备及材料

第十一节 工程进度计划表

第十二节 工地组织

第十三节 检验和测试

第十四节 竣工证书

第十五节 培训

第十六节 免费维修保养

第十七节 操作和维修保养手册

第二章 10KV开关柜

第一节 总则

第二节 10KV开关柜

第三节 10KV负荷开关柜技术要求

第四节 10KV开关柜之施工及验收

第五节 品牌及相关要求

附件

附件A1 LEED认证控制性文件

附件A2 LEED调试工作各阶段控制性要求

附件B 绿色建筑三星级控制性文件

附件C 声学设计报告

附件D 技术摘要

附件E 技术偏离表

附件F 设备材料送货提交表

附件G 特殊工具和备件（移交）一览表

附件H 招标图纸

附件I 招标清单

第一章总则

## 第一节 技术文件范围说明

有关本合约机电系统装置的供应、指导安装、配合调试、操作及维修等技术要求，均于本技术文件及相关招标图纸内详细说明，以提供符合本合约要求的设备制造至交付的各项细则。为能妥善完成本合约内各项事项，投标商须按要求提供一切所需的工作人员、工具、物料、设备、储存、各有效的质量证明报告、图纸等事项。

本技术文件包含的内容，即本投标商须完成的工作为****项目10KV高压柜、负荷开关柜，并具备所有必须的监视和控制功能。设备安装等要求按技术规格书之规定。详见附件H。

## 第二节 词意定义

以下所列词意定义或解释仅适用于本技术文件。

A. “技术说明或技术规格或技术规范”:-即指本技术文件。

B. “图纸或附图”:-即指与本技术文件有关的图纸。

C. “合同或合约”:-即指本合同文件。

D. “供给”或”提供”:-指设计、供应、安装、连接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。但技术文件内另有规定者除外。

E. “安装”:-指建造﹑装配、连接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

F. “供应”:- 指提供所需设备包括相关组件并运送到工地现场（地面），含运输费用、保险、运输损耗等。

G. “类似”、“相等”或“等同”:-指设备或材料的质量、体积、品质、设计和功能均相等的指定产品。

H. “机电承包单位”或”机电分包”:-指上海市安装工程有限公司。

I. “建筑承包单位”或”总承包单位”:-即指上海建工集团股份有限公司。

J. “业主”或”发包方”:- 即指****项目建设发展有限公司

K. “机电顾问”:-指柏诚工程技术有限公司。

L. “设计单位”：-指同济大学建筑设计研究院。

M. “工程监理”：-指上海建科建设监理咨询有限公司。

N. “供应商”或“本分包单位”或“本承包单位”：-投标单位。

## 第三节 规则和条例

1.3.01 所有设备、材料的供应和施工工艺，除满足本技术文件及图纸要求外，还必须符合下列各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格﹑标准﹑施工准则和业务条例：

A. 所有国家和当地政府机关及部门，包括但不仅限于以下所列的单位：

1. 消防局

2. 规划局

3. 环境保护局

4. 卫生防疫站

5. 自来水公司（水务局）

6. 燃气公司

7. 节约用水办公室

8. 建设委员会

9. 人防办公室

10. 热力公司

11. 招标办公室

12. 供电局

13. 安保处

14. 电管委会

15. 交通局

16. 市抗震局

17. 公安局技防办

18. 国家质量技术监督局

B. 所有国家和当地所制定之规范和准则，或国际认可的规范和标准，包括以下但不仅限于以下所列：

1. 总图制图标准（GB/T 50103-2001）

2. 房屋建筑制图统一标准（GB/T 50001-2001）

3. 民用建筑设计通则（GB 50352-2005）

4. 饮食建筑设计规范（JGJ 64-89）

5. 商店建筑设计规范（JGJ 48-88）

6. 高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)(2005 年版)

7. 建筑设计防火规范(GB50016-2006)

8. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067-97)

9. 汽车库建筑设计规范(JGJ 100-98)

10. 人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）

11. 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008)

12. 民用建筑隔声设计规范(GBJ 118-88)

13. 民用建筑热工设计规范(GB 50176-93)

14. 建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)

15. 给水排水制图标准(GB/T 50106-2001)

16. 暖通空调制图标准(GB/T 50114-2001)

17. 采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)

18. 建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88)

19. 建筑工程质量检验评定标准(GBJ 301-88)

20. 通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002)

21. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

22. 建筑装饰装修工程施工验收规范(GB 50210-2001)

23. 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ 303-88)

24. 通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ 304-88)

25. 建筑内部装修设计防火规范(GB 50222-95)

26. 水喷雾灭火系统设计规范(GB 50219-95)

27. 建筑灭火器配置设计规范(GB 50140-2005)

28. 消防联动控制设备通用技术条件(GB 16806-97)

29. 污水综合排放标准(GB 8978-1996)

30. 城镇燃气设计规范(GB 50028-2006）

31. 居住小区给水排水设计规范(CECS 57-94)

32. 地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）

33. 公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）

34. 锅炉房设计规范（GB50041-2008）

35. 工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）

36. 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-98）

37. 饮食业油烟排放标准（GB1848-2004）

38. 建筑防排烟技术规程（DGJ08-88-2006）

39. 民用建筑锅炉房设置规定（DGJ08-73-2002）

40. 城市煤气， 天然气管道工程技术规程（ DGJ08-10-2004）

41. 机动车停车库（ 场） 环境保护设计规程（DGJ08-98-2002）

42. 分布式供能系统工程技术规范（ DG/TJ08-115-2008）

43. 饮食行业环境保护设计规程（DGJ08-110-2004）

44. 工业循环水冷却设计规范 GB/T50102-2003

45. 工业循环水冷却水处理设计规范GB50050-95

46. 实用供热空调设计手册（第二版）（上、下册）

47. 全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力（2009版）

48. 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇暖通空调· 动力 （ 2007 版） 上海市建设和交通委员会 沪建交[2008]828 号上海市建设和交通委员会关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计

49. LEED 认证控制性文件 详见附件A1

50. LEED 调试工作各阶段控制性要求详见附件A2

51. 绿色建筑三星级控制性文件详见附件B

52. 声学设计报告 详见附件C

53. 其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准

1.3.02 当上述标准（含其最新版本）或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术文件或图纸中的设计说明所规定的发生抵触时，或技术文件和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术文件内有关章节的要求有互相矛盾时以较高或较严者为准。

1.3.03 投标单位所提供的有关设备或所建议的系统设计必须获得当地消防局、自来水公司、卫生防疫站、供电局、环保局、劳动局、节约用水办公室及其它有关部门的书面认可。如国家规范内有明文要求须提供的任何设备/设施，无论在各有关系统的技术文件或图纸上有否作特别标注，均须提供并应包括在合约总价内。

## 第四节当地环境情况

1.4.01 在设计、制造、装配、检验和调试本技术文件内所记述的仪器和设备时，必须考虑下列有关当地的气候情况:

A . 温度

夏季:极端温度(干球)       39.6摄氏度('极端'指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度(干球)  27.8摄氏度

夏季通风温度(干球)        32.0摄氏度

冬季:极端温度(干球)        -7.7摄氏度('极端'指记录所得的最低温度)

B . 雨量

最大雨量 每小时150毫米

C . 平均风速

冬季 3.1 米/秒

夏季 3.2 米/秒

D . 地震

基本烈度(中国标准) 7度

E . 相对湿度

最热月份平均值 83%

最冷月份平均值 75%

1.4.02 设备规格及设计所需符合的环境条件

A. 除本技术文件特别注明外， 所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季  40摄氏度(干球温度)

冬季  -8摄氏度(干球温度)

相对湿度 99%

地震烈度 中国标准7度

其中，部分位于特殊位置(如中庭顶部)的设备，应能满足所在位置的温度条件运行要求。

B. 按本技术文件要求，部分设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作， 而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

C. 按当地环保局条例的要求，须达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)Ⅱ 类标准的要求，所有设备必须为低噪声和高效率型，并须符合下列噪声管制要求。

白天(上午六时至晚上十时) 不大于6 0 分贝

夜间(晚上十时至翌日上午六时) 不大于5 0 分贝

机房内 不大于7 5 分贝

1.4.03 抗震保护

投标单位应根据有关要求及标准对其负责的设备装置作出适当的抗震保护。

## 第五节 电力供应

1.5.01  除本技术文件另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

电压： 110kV高压进线

10kV供高压三相设备

380V供低压三相设备

220V供低压单相设备

频率：  50Hz

1.5.02  除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

电压波动： 110kV 供电电压正负偏差的绝对值之和不超过 10%

10kV 及以下三相供电电压允许偏差±7%

220V 单相供电电压允许偏差 +7% ~ -10%

频率波动：0.2Hz

## 第六节 工程范围

投标单位须按照合约图纸所示和本技术文件内所载述的要求，提供下列所需的10KV开关柜柜、负荷开关柜等各项要求：

A.供应10KV开关柜（包括拼柜水平母排，但不包括继电保护器）、负荷开关柜等。

B.提供10KV开关柜、负荷开关柜的一切所需的清洁、测试、试运行及系统平衡等工作（所有测试所需的仪器和工具由投标单位提供）。

C.配合业主向各有关部门申请并获取与10KV开关柜、负荷开关柜有关的一切所需许可及审批，包括施工图和设备送审，施工许可证等。

D. 提供二十四个月缺陷保修期的维修及保养服务。【质保期为总承包工程竣工证书上注明的竣工日起计贰年，若各部分的保修期按技术规格说明书和国家有关房屋建筑工程质量保修规定超过贰年的，则按技术规格说明书及国家规定的保修期限执行(两者规定不一致的，以时间较长的为准)】。

E.提供深化施工图、要求土建配合图及竣工图（包括送设计方盖章并获批准）。

F.提供零备件、设备系统测试报告、操作及维修手册。

G.提供10KV开关柜、负荷开关柜的技术资料呈审。

H.提供驻工地工程人员包括专责协调机电设备系统施工的班子。

I.对业主员工提供培训及指导。

J.与建筑承包单位和其它承包单位合作及协调以按时完成有关工作。

K.提供供货进度计划表。

L. 提供所供应设备的BIM模型及AUTOCAD三维模型电子档。

M.提供10KV开关柜、负荷开关柜的维修设施。

N.提供足够及需要的文件、图纸等以获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

O. 本承包单位应充分认识该项工作的技术难度，根据施工进度，配合机电分包提供完善的吊装方案，交与业主及相关单位审核，机电分包与建筑承包单位协调相关配合工作，实施并完成全部设备吊装、就位工作，应根据实际情况，在实施过程中应进行必要的实验。

除上述各分系统应满足的具体深化设计要求外，深化设计还应满足下述要求：投标单位须按照工程进度呈交合同范围有关系统的深化设计和施工图，供建筑师、设计院和有关部门审批。有关图纸须包括平面、立面和剖面图。除显示所有的有关设备、管道、电气线路和附属配件的布置安排外，还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其他机电承包合同的分界面和一切施工所需要的大样详图。施工图的深度必须达到国家制图标准要求。

## 第七节 与各有关政府部门及公共事业机构之协调工作

1.7.01 投标单位须负责与各有关政府部门及公用事业机构协调及合作。

1.7.02 投标单位须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用机构作审批之用。承包单位须注意，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全由投标单位负责。

1.7.03 如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，投标单位除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对业主做出相应的赔偿。

## 第八节 与建筑、机电及其他专业承包单位的协调工作

1.8.01 与建筑承包单位的协调工作

有关所有设备需用的混凝土基座，将由建筑承包单位负责建造，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（如10KV开关柜尺寸、运行重量、设备基础含预埋件建议图、设备减震器选用计算书）予业主/设计师/顾问审批。因缺乏协调而造成的一切后果包括土建返工和延误工期等，将由投标单位负责。

1.8.02 与机电系统承包单位的协调工作

A. 投标单位须在机电承包单位的领导下，与弱电承包单位协调，使有关的安装、调试工作能配合工程进度。因缺乏协调而造成的后果如延误工期等，将由投标单位负责。

B. 投标单位需根据机电承包单位提供的设备参数(需由业主/设计师/顾问审批通过)进行设备的生产，并且，在生产前一个月应告知机电承包单位。

C. 有关所有设备的现场运输和吊装，将由机电承包单位负责完成，投标单位需尽早提供设备的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，并须配合机电承包单位提供设备运输和吊装方案。现场运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的要求，将设备运至现场指定地面位置。设备卸货及从地面运送至设备机房或吊装起吊位置，将由机电承包单位完成。局部运输路线若需要加固，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，由机电承包单位与建筑承包单位协调所需的加固工作。吊装运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的吊装方案(业主/设计师/顾问审批完毕)，提供设备详细包装方式或设备本体提供吊耳，以满足要求。

D.10KV开关柜、负荷开关柜设备由投标单位负责提供，机电分包单位提供配电电缆/母排至设备的柜内主开关的上端头。

E.设备自身配备的钢制基础或设备本体需提供接地螺栓，供机电分包单位接地接驳用。

1.8.03 与弱电系统承包商的协调工作

A.投标单位需在机电承包单位的领导下，根据楼宇中央管理系统监控点、工程分界以及图纸要求提供无电压接点，以便接驳至楼宇中央管理系统。楼控系统现场控制器（DDC）应分别设置于每一控制屏旁和所有相关设备旁以便接驳各类所监控机电设备管线至楼宇中央管理系统，并用以显示各有关10KV开关柜、负荷开关柜设备的运行状态。由楼控系统现场控制器（DDC）至设备的控制屏或微机控制盘的管线由弱电承包商负责安装。

B.本投标单位需提供具有开放通讯协议的通讯接口供大楼监测与控制系统及变电所能源管理系统接驳，接驳的管线由弱电承包商负责安装。

C.本投标单位须与弱电系统承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置、详细的工作界面、通讯格式（包含，但不限于：RS232,RS485,RJ45）、通讯协议(包含，但不限于MODBUS,TCP/IP等)。

## 第九节 图纸

1.9.1 招标图纸

A.招标时所发的有关图纸的作用只供投标单位于投标时使用及在中标后用于制作其设备和深化相关图纸时作为依据。

B.标准的遵从

投标单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配接线指引、电气原理图、设备详图和相关质量证明文件等供审核。若有关设备或材料注明须符合中国国家有关规范或标准，在呈审时须同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告，必须由一认可的检定机构签发，其内容须详细列明有关测试文件经审定符合所需的标准要求。有关数据和资料均须采用公制(S.I.)单位。

## 第十节 设备及材料

1.10.1 质量保证

A . 制造商的资格证明

除获特别批准外，投标单位在本合同中所提供的所有材料和设备，其设计须为认可的，并须由具有5年或以上生产同类型产品经验。投标单位须提交资质证明文件。

B . 适用的规范、标准和当地条例

1.本技术文件内所列的有关规范和标准是指于签订合同时所颁布的最新修订版本。

2.若技术文件内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。

3.其它国际标准及其它国家的标准等，如其标准内容能与本技术文件内所要求的标准相符时，则有关标准亦可接受作为设备的制造依据。若所建议的标准与本技术文件所规定的标准之间存在差异，应在设备定货前提出并提交业主批准。

4.所有系统装置的施工应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计，材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术文件或许没有特别指明，但所提供的系统、材料或设备必须符合有关条例的要求。

5.倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾和或发生抵触时，则应按下列次序先后作优先考虑处理，并以较高者为依据。

a . 当地政府的条例，指令和规范；

b . 公共事业部门的条例和守则；

c . 本技术文件和图纸；

d . 其它认可的标准。

1.10.2 设备的制造及种类

所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。

1.10.3 下列书面文件需与设备材料一同运至工地。

1. 发货单

2. 出厂合格证

3. 质量保证书

4. 产地证明书

1.10.4 工件的包装和保护

A. 所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态，并应有适当的包装和保护以避免在运送过程中、恶劣的气候或其它情况下造成损毁。同时，在实际情况许可下，设备和材料在进行施工前亦应存放于包装箱内，或用防护罩加以保护。

B. 所有于运送过程中受损毁的设备或材料， 将被拒绝接受， 投标单位必须作无偿更换。

1.10.5 对机件及设备的责任拥有权

A. 机件及设备供货到工地现场并验收移交给机电分包后，机电分包单位须负责在工程进行期间的材料、机件及设备的破损和遗失等责任。

B. 在本合约范围内所提供的一切材料﹑机件和设备一经送抵工地后，其拥有权归业主所有。

C. 在未得业主的书面批准前，任何材料、机件或设备皆不得移离工地。

1.10.6 装置的大小及设备运送通道

A. 所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间，并须考虑提供足够的维修及保养所需的通道。投标单位应负责与机电承包单位协调所需检修门的位置及要求。

B. 投标单位应呈交所提供设备的大样图和具体尺寸。

1.10.7 样品审批

A. 若业主要求提供样品。投标单位需采用样品板挂列提交，样品板应按照业主指定的统一模式制造。

B. 投标单位需将已获确认的样品板(一式四份)运送至工地指定地点保存，作为日后对所用材料和工艺的核对和验收标准。所有不符合上述样品的材料或工艺要求将被拒绝接受，投标单位需将其更换，并且不能因此增加合约价格和作为拖期的理由。

C. 在每一个样品上应附有中文说明的标签，清楚标注产品名称、制造商名称及将应用的系统等资料。

D. 此外，按本技术文件的要求，投标单位须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的样品试验。而此等样品和试验所需的有关费用应包括在本合约价格内。

1.10.8 材料和工艺

A.除了本技术文件有特殊说明外，本合约范围内所使用的所有设备、材料和物品均需为全新和标准的产品，并且具有适合的等级标准。此外，本技术文件内所提及的任何设备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明，其作用主要是设立质量标准的依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。

B.同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

C.所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下，都能达到静、动力学精确平衡要求，并不应产生显着的震动和声响。若震动和声响超出可接受标准，投标单位需提供隔声器和消声器以满足噪声管制要求，有关费用由投标单位承担。

D.所有受尘埃影响而会出现磨损或损坏的零部件，均需完全设于防尘保护罩内。

E.在实际可行情况下，应避免不同带电性金属互相接触，若无法避免时，须选用电化学位差不超过250毫伏的不同金属材料。若此条件亦不能达到，则其中一种金属或该两种金属的接触面应加以电镀处理以减少两者之间的电位差，或采用措施把不同金属绝缘。

F.所有组件的安排均应达到方便维修保养及更换的原则。

1.10.9 噪声控制保证方案送审

投标单位须提交一份详尽的建议噪声控制保证方案供审批，噪声控制应能达到技术文件或有关国家规定对噪声管制的要求。噪声控制保证方案须包括但不限于下列各项:

1. 对图纸作出检查以鉴定声源和声响传送途径，

2. 对每一声源及其传送途径应作出初步估算，并确定施工图及设备的设计和安排已具备消声和减震措施以达至噪声控制要求。

3. 对工地土建施工情况进行检查以决定所采取隔震措施的程度和适当位置。

4. 对某些施工图上已提供消声及减震措施仍然无法达到噪声控制要求的地方，提供设计及建议解决方法。如建议需对原措施作出改动，需把建议连同设计数据提交审批以证明整个系统能达到噪声控制要求。待建议获得审批后，才可进行施工。

5. 对所有固定声源应作出考虑及安排，使所量度得的声量较有关规定低5分贝。此外所有系统同时运作的总声量包括设备重新起动的声响、突发性声响及经结构传递的声响等均符合有关规定要求。

1.10.10 安全设施

永久性的安全设施

本投标单位应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网。有关安全装置的设计和制造，应符合国家或当地相关条例。

## 第十一节 工程进度计划表

A. 投标单位应配合机电承包单位基于其设备材料安装就位计划所提出的设备制造时间节点要求。与此同时，投标单位也需提供一份进度计划表反映以下内容:

1. 管理人员开始配合时间；

2. 设备自开始生产至制造完毕节点；

3. 设备从原产地运送至工地节点；

B. 投标单位应按指示及时展开工作，并应持高度合作及积极态度以配合机电承包计划表的工作安排。

## 第十二节 工地组织

投标单位需提供一份前台驻工地及后台支持工作人员岗位名单。

## 第十三节 检验和测试

1.13.1 概述

A. 投标单位应按下述及本技术文件的有关章节的要求对在本合约范围内的工程进行检验和测试的工作。

B. 有关检验和测试将分为以下四个基本阶段：

1.定型测试(TypeTests)。

2.工厂验收测试(FAT)。在设备交付运送前进行。

3.工地测试和试运行。

4.安装验收测试(SAT)。在设备和系统付运、安装和工地测试和试运行后进行。

C.检验和测试所需的设施、劳务、消耗性的对象和配备等的全部费用应包括在招标价格内。

D. 有关设备或安装工作虽经业主验收合格并不表示可解除机电分包单位在合同上对应完成的工作所负的责任，亦没有解除本承包单位在承包合同中应承担的任何责任。

E. 本项目规模巨大，业主代表、设计师、顾问及监理单位等有必要对本设备的工厂测试进行见证。前往工厂见证产品测试状况所有的费用由设备供应商承担。

F. 验收合格后，业主于正式接受每一系统前，投标单位需先取得所有有关政府部门签发的批文和证书，证明有关部门对系统满意和接受。

G. 检验和测试尚须满足LEED要求。

1.13.2定型测试(TypeTests)

A.投标单位提供的所有设备装置均须在业主监督下进行定型测试。但如果有关设备装置已经进行测试而投标单位又能出示足够的证明文件及合格的证明书，则可豁免。

B.有关设备主要部件或子组件的测试范围应根据相关标准的测试程序、本技术文件的要求或由投标单位提供并经业主认可的测试程序而制定。

C.不论任何情况，如业主认为确实有需要或发觉测试结果不满意时，有权要求增加额外的测试，直至符合要求为止，而有关的费用由投标单位承担。

1.13.3工厂验收测试(FAT)

A.投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。投标单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B.投标单位应于工厂验收测试开始的八个星期前，把详细的测试程序和最后的测试计划呈送业主审批。

C.投标单位应将所有业主拟出席或参与的测试集中安排以减少旅费开支。

D.工厂验收测试应在机电承包单位雇用的认可工程师指导下进行。

E.投标单位应承担进行测试的责任并记录有关测试结果。在完成测试后十四天内，应向业主呈交四份以电脑文字或打印形式编制的正式测试证书以供审批。如测试进行时业主未能出席或参与，投标单位必须将在测试时所作的原记录手抄稿复印件尽早交给业主。当业主收到测试结果并经审核满意后，将以书面通知投标单位可将有关设备装运。

F.如果某一测试发现有问题，投标单位需向业主详细解释该问题的性质和发生的原因。当有关问题矫正后，业主将决定是否需进行重试的测试部位。

G.投标单位须负担因重做测试而引致业主或其它单位代表的额外开支，有关费用将在合同价内扣除。

H.如业主判断某设备不符合本合同要求时，有权拒绝接受，并会在合理时间内以书面通知投标单位有关拒绝接受的原因。

1.13.4工地测试和试运行

A.当所有设备和附件正确地安装完成后应进行测试以证明设备正确地安装、联接和调校。如施工情况许可，测试可按施工阶段进行，但设备仍需按全面正常运行来进行测试，以确保各阶段的测试并未对先前所完成的测试的工作造成影响。如果设备的任何部分在这些测试中不合格，需在矫正错误后再进行不少于两次连续性和两次间断性的测试直至再无同样或其它问题出现为止。因重新测试而增加的相关单位代表的旅费开支将在合同价中扣除。

B.所有在进行测试时所需的更换件、消耗件等，应由投标单位提供及装配。

C.投标单位需进行法定要求和保险公司要求的一切所需测试工作，此等工作包括安排政府团体、人员或保险公司代表等前来进行测试，并提供符合规定及认可的证书以使设备系统能投入使用。

1.13.5安装验收测试(SAT)

A.投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。机电承包单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B.有关装置和设备在完成所有工地测试和试运行及修正所有在测试期间所发现的毛病后需进行安装验收测试，有关验收测试需在业主认可和指导下进行。安装验收测试的目的是要证明整个系统装置完全符合技术上和操作上的要求。

C.在以上各节中所列的各项条件和要求同样适用于安装验收测试。

1.13.6LEED调试需求

A.本项目将以获得LEED金级认证为目标，业主方已指定独立单位作为调试顾问（CxA），调试顾问（CxA）将根据业主项目需求（OPR）和设计基础（BOD），对承包商呈交的需调试系统相关资料进行审批。调试顾问（CxA）审批过程并不能代替业主代表、工程师、设计单位的审批过程，也并不改变或减低它们的责任，它们是同时进行的审批流程。调试顾问（CxA）也将参与查证运行调试系统的安装与效能。调试顾问（CxA）在项目竣工后的10个月内还将对建筑的运行情况进行审查，承包商应配合项目的运行维护团队并提供有关之计量仪器对此项工作给予配合。

B.编制调试方案（中英文）。

对项目而言，调试方案是用来明确项目各阶段调试相关的方法、范围、参与单位及责任而编制的文件。该文件涉及调试的总体流程、进度表、组织实施以及文件管理要求。调试方案应当在调试工作启动前编制完毕，并应随着计划、时间表的改变以及其它增补信息情况加以更新，使之反映工程最新情况。预认证信息也应包括进来作为其中一个篇章。调试顾问CxA受业主委托负责审核该调试方案并监督计划执行进度。运行调试方案应包括以下主要内容。

1.调试方案概述。

a.目标。

b.项目简介。

c.需调试系统简介。

2.调试团队。

a.团队组成、职责。

b.沟通机制。

3.协调机制、会议和管理机制。

4.调试流程描述。

a.业主项目需求（OPR）。

b.设计基础（BOD）。

c.编制功能性测试程序。

d.核查系统性能。

e.缺陷清单及整改措施。

f.系统验收。

5.下列调试相关工作的计划及格式文件。

a.编制调试审批程序文件格式。

b.投标单位的资料呈审。

c.编制系统手册。

d.确认运行人员的培训。

e.最终验收后的运行复查。

C.编制系统手册以便为未来操作人员提供所需要的理解和优化信息。

1.投标单位除了提供操作与保养手册以外，还需编制一份系统手册(中英文)，供未来操作人员了解并尽可能有效地操作系统。这份操作手册通常主要描述设备的操作，特别是设备之间的联动，而设备的保养内容就相对较少。调试顾问CxA受业主委托负责审核该系统手册。

2.为每个委托系统编制的系统手册须包括以下内容。

a.最终版的BOD。

b.系统原理图（单线）。

c.操作流程表/控制图/初始设定值。

d.系统总体操作说明书。

e.为设备维护&保养建议时间计划/频率。

f.为系统建议重新测试的时间计划（使用调试计划内附带的测试表形式）。

g.为校准传感元件和执行终端建议时间计划。

D.按照以下说明，请专家人员对业主的操作人员进行培训。

1.建立和记录业主所期望和必须完成的培训内容。交付系统之前应确保操作人员和住户接受过培训，并熟悉相关内容。对全新或不常见的系统应重点培训以免误操作。并呈交培训手册(中英文)供业主审批。

2.培训开始前，应向业主索取下列信息。

a.哪些设备或系统需要机电承包商进行课堂授课？若有，可描述更具体授课要求。

b.哪些设备或系统需要机电承包商进行现场实地培训？若有，可描述更具体现场培训要求。

c.哪些设备或系统需要有未来操作及维修管理机构构的员工共同参与建设和调试过程？若有，可描述更具体要求。

## 第十四节竣工证书

1.14.1由业主所签发的竣工证书是表示系统通过验收测试，可交付业主使用，但投标单位仍须向各有关政府部门完成送审、安排调试、检验及申请所需的系统运行许可证，方才完成投标单位在本合约的责任。

1.14.2投标单位需负责所有政府部门对安装系统进行审批、调试和检验等工作所需的费用。

## 第十五节培训

1.15.1投标单位须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对投标单位所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

1.15.2培训应于课堂及工地现场进行。投标单位须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交业主审核。同时，投标单位应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关培训能收预期的效果。

1.15.3投标单位须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交业主作审核认可。

1.15.4投标单位应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

1.15.5投标单位经得业主同意可以利用已安装﹑测试和交工试运转的装置和设备对业主的工程人员进行培训。然而投标单位不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。投标单位应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本以及其它种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其它员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。

1.15.6上述培训所需的费用应包括在投标单位的合同价内。然而培训时产生的额外开支如受训学员的住宿和交通费之类，则不需包括在合同价内。

## 第十六节免费维修保养

1.16.1投标单位应提交24个月质保期内维保的计划和内容，并应得到业主认可；应提交维修服务承诺，对维修响应和修复时间做出约定。

1.16.2为达到本合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目。

A.为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件等。

B.提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等纪录。

C.按照以下要求提供定期维修及检查：

1.每月的维修检查

a.对10KV开关柜，负荷开关柜进行例行检查，以保证系统运作正常。

b.替换所有不正常的电气设备或其它设备配件。

2.每季的维修检查

a.清理10KV开关柜，负荷开关柜的设备配件。

b.清理所有电气元件。

C.检查所有的仪器是否正常例如电流表、电压表。

3.半年维修检查

a.检查10KV开关柜、负荷开关柜设备整体性能。

c.更换及维修不正常的供电配件。

4.一年维修检查(在缺陷保修期的第十个月进行)

a.检查及调校所有10KV开关柜，负荷开关柜设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

D.在收到紧急事故召唤时，投标单位需按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作，尽量缩短抢修时间最好分别在一小时及三小时内到场进行抢修工作。

E.投标单位应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护，并在缺陷保修期满前，按需要将有关设备装置翻新上漆，使设备装置看似新装一样才作正式完成本合同责任。

F．在设备安装完成及免费保修期内，根据有关电力设备的管理要求，提供电力设备的电试方案，包括周期、内容和要求等，并根据业主和业主委托管理方确认的方案进行电试，提供电试报告，负责电试的单位需要有相应的资质和许可。投标单位负责相关的审报调试验收工作。

## 第十七节操作和维修保养手册

1.17.1概述

A.投标单位需配合机电分包单位于工地测试和试运行进行前一个多月，预先草拟一份包含临时图册、电脑软件表和操作和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿(往后简称为“手册”)，以便业主的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。

B.此外，于呈交手册草稿前一个月，投标单位应先将手册的编排大纲内容的初稿呈交业主作审核。

C.经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始后的六个星期内备妥及呈交。手册内所有资料应以中文编印。

D.每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。

E.手册应采用纸质优厚的A4标准规格的纸张编印，内文和插图资料必须清晰。为便于使用及能经得起在日常维修的工作环境下多次反复翻阅而不易受破损，手册应配上坚硬的封面、书背和书脊，并以胶质塑胶或其它耐磨损的材料作保护。为避免手册内页于使用时散失或容易被抽离，手册的钉装方法宜采用不易拆除的锁钉或钉装环方式，并同时确保手册于使用时平躺打开。不应采用弹性底垫钉装方法。手册内须附有一定数量的空白附页以便维修保养人员作为工作笔记之用。在书背内页亦需配置一个图袋以作日后放置增添的图纸之用。

F.所有图表应绘制在附有坐标方格的图纸上，而任何互有关联的图表，应在相关图纸上各附参照标记。

G.设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。

H.如在不同的控制示意图上表示设备内部之间的联接时，在相关的图纸上须各附相互参照的标记，并同时需清楚表示相互联接部分的电缆资料包括电缆的尺寸。

I.在设备布置图上所注的标记须与有关的示意图上所标注的互相吻合，使所有的设备装置的位置和型号能容易识别。

J.手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。

K.在最终版本的手册内应包括在设计和施工图送审期间所提交及审批的有关文件，为减少翻查旧档案的时间，在编写有关文件时，应采用与手册相同的格式以便可成为手册的一部分。至于个别系统设备或装置，亦可以利用由厂家提供的技术数据和指南，经索引编排后成为手册的一部分，但其内容和格式必须符合本技术规格说明书的要求，有关资料的钉装应与手册相同。

L.所需提交的手册数量，须按照本章所规定的要求提供。

M.进口设备应提供中、英文两个版本的操作和维修保养手册。

1.17.2内容

本节需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。

A.系统说明

本节至少应包括以下内容：

1.分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。

2.介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。

3.提供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。应预留一定的空位以便加插系统调试后的最终设定。

4.系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部分部件运作的应变程序。

5.有关供电系统、配电屏和控制屏的详细说明。

B.技术说明

本节应包括所有设备和部件的技术资料和功能的说明，其格式应参照本技术说明书，内容包括:

1.所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路版的电路图，以及其所有电子组件的布置图。

2.管道和接线图。

3.所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。

4.设备表：列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数。

5.提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。

C.维修保养

本节应包括所有装置的运作和维修保养程序说明。而内容须至少包括以下的资料：

1.所有系统的检查手册。

2.所有系统的运作手册。

3.更换装置部件的程序、要求和更换率。

4.从整个系统以至电路版的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。

5.进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。

6.零配件贮存和目录编册系统。

7.系统的故障寻找程序。

8.零配件表。

D.安全保险

本节至少应包括以下内容：

1.各类设备的正确操作程序。

2.对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。

-电气事故的防护措施；

-机械事故的防护措施；

-火灾和爆炸事故的防护措施；

-化学事故的防护措施；

-在使用或处理燃料和化学物时出现事故的防护措施；

-急救及意外报告；

E.供应厂商指南

本节应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单，包括通讯地址、电话、图文传真号码及电邮地址。

F.零备件表

本节应列出提供予业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。

G.任何装置或控制系统采用电脑软件时，须提供专用使用手册并应包括以下内容。

1.目录表打印本；

2.流程表、数据流程图和程序说明；

3.故障诊断软件和工具的使用说明；

4.程序设计和系统使用手册；

5.应用原资料软件、专用工具和通用软件，以便业主能改动或改善软件

第二章10kv开关柜

## 第一节 总则

### 2.1.1说明

A.高压配电系统的设备，包括10KV开关柜，负荷开关柜以及设计规定的全部附件的制造、供应、安装、接电、测试、试运转和交付使用。

B.经110/10kV变压器后，由大厦10kV的垂直管井送至地上各设备层、地下一层、地下二层和地下三层10kV分变电所，各10kV变电所经10kV降压至0.4kV，内部配电电压为10／0.4／0.23kV。

C.投标单位应注意本合约必须满足当地供电部门有关安装工程施工及验收的一切规定及图纸的要求，投标价格须包括二次接线回路所需的接触器、继电器等设备及控制电缆等。

D.使用的各项设备和附件在订货前应经当地电力部门核准。

E. 图纸中设备型号为参考，投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，10KV高压柜或负荷开关柜为上进上出线方式。

F. 10KV开关柜和柜内主要元件应选用国际知名品牌。

### 2.1.2质量保证

A.各项设备、材料和工艺均应符合国内之有关规范（GB）及当地供电部的规定，国际标准（IEC)。

B.各项设备、材料和配件符合所规定的工作条件。

C.同一品种的设备和材料应来自同一厂家的产品，同一设备应能互相替换。

D.高、中压开关柜、附属设备如开关装置，母线组装、CT、PT接触器、温控装置等应符合所指定的负载类别。特别是母线系统及断路器须经过定型试验，并由认可的国家级测试部门进行预期短路条件下之性能测试并出具证明。

### 2.1.3文件报送

A.在合同签订后的三星期内，和设备订货和制造前，至少须报送以下各项文件供审批：

1.设备和零件一览表的技术资料及厂商资料。

2.高、中压开关柜／变压器等施工详图及与定型试验证书一致的母线平面标志图。

3.二次控制线路图，标明开关柜内外线路详情以及回路编号。

4.所有高压配电室平面图。。

5.设备重量。

6.对建筑承包单位的要求。

B.至少在制造厂商进行测试前一个月，交付测试程序建议方案，包括所有自动及手动断路装置的调整控制情况供批准用。完整的测试报告应在测试进行后两周内交付供验收用。该测试须由顾问工程师在制造厂内监督完成。

C.至少在现场测试进行前二星期，交付测试程序方案和报告文本，供批准用。完整的测试报告应在现场测试进行后两星期内交付供验收用。

D.自完工证书发出后一个月内，交付下列各项文件供验收：

1.安装竣工图。

2.试验全过程和试运转报告。

3.制造厂商印制的安装、操作和保养说明书，包括安装和操作程序、零件清单、推荐的备件清单、所提供的备件、各种设备全维护的程序以及维护要求和周期。

## 第二节 10KV开关柜

### 2.2.1 标准

整个10KV开关柜、负荷开关柜的设计和制造须符合下列标准：

GB/T11022-1999高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求

GB3906－20063.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB1984－2003高压交流断路器

GB311.1－1997高压输变电设备的绝缘配合

GB/T2900.20－1994电工术语高压开关设备

GB4473－2008交流高压断路器的合成试验

GB/T4585－2004交流系统用高压绝缘子人工污秽试验

GB/T16927－1997高电压试验技术

GB/T14598.2－2008电气保护继电器

GB/T16927.1－1997高电压试验技术第一部分：一般试验要求

GB15166.2－2008交流高压熔断器第二部分：限流式熔断器

GB1208－2006电流互感器

GB1207－2006电压互感器

GB1985－2004高压交流隔离开关和接地开关

GB/T7676.1至GB/T7676.9－1998直接作用模拟指示电测量仪表及其附件

GB2682－1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

IEC-420高压交流负荷开关-熔断器组合电器

### 2.2.2 10kV开关柜

A.设计和构造的要求总则

1.10kV开关柜须为室内金属密封型，单层，单母线系统。单个的开关柜须由螺栓连接在一起组成封闭，独立和自撑的装置须符合GB39O6-2006及IEC298之规格。

2.柜体须用2mm以上符合BS1872中规定的‘ZINTEC'镀铝锌钢板或其它相同之材料制成形成一刚性结构以承受设备重量和设备工作时的冲击或运输和安装时的冲撞。

3.下列主要部件须分别装于由接地的金属隔板分隔的单独间隔中：

a.断路器

b.母线

c.电缆箱

4.在前上方须有一单独的小间装设测量仪表，保护装置和指示灯。测量仪表和保护装置须尽可能装于离装饰完成地面300mm和20O0mm之间。

5.断路器的柜门须有铰链，柜门须同操作机构连锁，使门只能在断路器处于断开时打开。

6.开关柜应防虫。所有门应有橡皮或其它批准的材料做成的垫衬。每个设备间隔应具有单独的排气孔。内部电弧须限于其发生的间隔内。开关柜须适合室内使用，其防护等级应达到GB4208-2008《外壳防护等级的分类》或IEC529所规定的IP4X。

7.开关柜须同等高度，在其排列长度内其深度一致，外观整洁。

8.柜面须清洁无油污，采用先进的静电粉末喷涂工艺，底漆为环氧树脂。（柜面颜色由业主审定）

9.供给3公斤与制造厂内施于开关柜上同样成份之面油。

10.标牌一般须用白／黑／白有机玻璃（TRAFFOLITE）片制成。上面刻以中，英文字。题字和符号的具体细节在制造前需送批。标牌须按批准的方法固定。

B.真空断路器（VCBs）和小车（真空开关除引用IEC标准外，还应引用GB标准）

1.真空断路器须符合BS5311或IEC56，并为自动脱扣、全封闭、金属外壳或其他高强度、高性能材料、垂直或水平方向隔离，水平抽出型，并须符合下列要求：

a.电源特性

工作电压10kV±5%

工作频率50Hz±2%

系统中线点小电阻接地系统

b.断路器特性

极数按图所示3P/4P

额定电压12kV

额定雷电脉冲耐压75kV（峰值）

额定一分钟工频耐压42kV

额定频率50Hz

额定电流见系统图

额定短路断开电流25kA或供电局要求值，以两者中较大者为准

额定短路接通电流62.5kA

额定工作程序分-0.3s--合分--3s--合分

额定短路时间3s

端子故障额定瞬态恢复电压按BS53ll之规定

c.断路器操作机构特性

合闸操作方式电动机带动弹簧储能型／合闸线圈合闸

额定电源电压110VDC分闸110VDC跳闸

2.断路器须有四个功能，“隔离”、“接地”、“工作”和“实验”。断路器、操作机构、移动式隔离触头及各种必要的控制线路均载于四轮小车上。除载流部件外，断路器小车和各金属部分须通过固定的部件接地。移动部件的接地须经批准。和移动装置上的跳闸和合闸线圈，电动机电路及控制／指示装置的连接须通过辅助触头。当小车处于“工作”位置时，辅助触头自动接通。

3.相同额定电流的断路器须可互换。须有防止断路器插入不同额定电流箱体中之装置。此装置亦须能防止隔离触头和其它触头受损。

4.断路器须配有下列机械连锁，以防止下列操作：

a.当断路器闭合时，将主回路隔离。试图隔离主回路时不应使断路器跳闸。

b.闭合断路器，除非移动部分已正确地插入或自设备中隔离开。

c.如有关的控制电路未接通，将断路器闭合于“工作”“接地”位置，或当断路器处于“工作”或“接地或”位置时断开控制电路。

d.将可移动部分抽出或予以更换，除非断路器己被隔离和处于适当位置。

e.在进线柜部分，当进线开关闭合时，防止同一进线柜的隔离车及计量柜的手车拉出。

f.断路器机构上应配置防止误操作的机械联锁装置，并使用手柄选择位置包括工作、实验和摇入/摇出及抽出等联锁。

i.当接地开关及断路器在分闸位置时，手车才能从“试验／隔离”位置移至“工作”位置；而接地开关在合闸位置时，手车不能从“试验／隔离”位置移动至“工作位置。

ii.只有手车处于“试验／隔离”位置或移开位置时，接地开关才能操作。

iii.断路器只有在断路器手车己正确处于“试验／隔离操作”位置或“工作”位置时才能进行合闸

iv.断路器手车在“试验／隔离”位置或“工作”位置时，但没有控电压时，断路器仅能手动分闸，不能合闸。

v.手车在“能被拔除工作”位置，二次插头被锁定，不以上机械联锁装置在开关柜中是固定配置的。

vi.开关柜电缆室内除符合规范／规程外，应设置带电强制闭锁装置，即仅当接地开关闭闸时，电缆室门才允许被打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。

5.断路器的操作机构须为电动机带动弹簧储能型，机械和电气自动脱扣，于额定电压70至110％时可靠工作。合闸弹簧须在断路器闭合后自动再加压。弹簧再加压时间于额定电压时不须超过15秒。此外，尚配有手动弹簧加压装置，以备临时停电之需。须配备机械指示装置，指示弹簧状态。断路器操作机械须配有电动合闸和跳闸线圈及手动机械跳闸装置。此跳闸装置为一个跳闸／合闸选择开关。此外，须配备防止重复合闸的闭锁装置，以保证可靠运转。

6.进出线电缆和母线上须配置接地设施，并须同断路器机械连锁。配置标牌以指示设备处于准备“工作”,“母线接地”或“回路接地”等状态。上述指示须于任何时候均能在开关柜前面看到。

7.配置机械操作的指示装置以指示断路器的位置。

8.配置机械计数器以记录断路器操作次数。

C.母线小间

1.母线、母线接头及其支承绝缘子须具有足够尺寸，以承受25千安（或供电局要求值，以两者中较大者为准）,3秒短路时的电应力和机械应力。母线须符合BS159之规定。材质需选用纯度为99.9%的无氧铜。

2.母线须为冷拉高导性铜制，外面有经批准的绝缘层，并由树脂膜或经批准的相同材料承托。母线连接须由可除去的绝缘遮盖。

3.母线须用机械方式连接，接触面须镀银或镀锡并加垫片和锁定螺母。

4.引至各单独单元之母线其连续额定电流须不低于与之相联设备之额定电流。

5.母线须用颜色标志，以认别相位顺序A-B-C（黄-绿-红）由开关柜操作面从左至右，从上到下，由近到远排列。

6.母线侧和馈线侧固定隔离触头插孔须配置单独操作的安全隔板。隔板由弹簧操作，通过断路器携载小车的移动而自动开合，以避免当断路器抽出后接触到固定的隔离触头。各隔板须有颜色和标志，以指示属于母线或馈线隔板。

7.母线小间须位于开关柜之上部，小间内不准有其它设备和小线。

8.母线小间须由螺栓固定之面板组装以便易于由前方和后方进入。

D.控制和低压小间

低压回路、保护装置、控制、测量和指示仪表均须装置于开关柜上部之单独小间内。

E.馈线终端及保护设备

1.保护继电器须符合GB/T14598.2－1993《电气保护继电器》之规定及当地供电公司之要求。

2.保护设备和继电器之设计须能有效地断开故障电路，而不影响正常电路。须保证高压和低压系统间之选择性。对所提供的保护设备，须将经过计算后所推荐的继电保护整定值提交核准。并须负责同供电公司联系和协调进线电源系统。

3.保护电路的设计须尽可能减少对直流电源的负荷。

4.如采用智能综合继电保护装置，实现对开关进行保护、测量、监视及控制等功能，须提供开放通信接口。

5.所有继电器须放置在防尘箱中。除由于特殊要求需要绝缘外，继电器所有的金属座和框均须接地，各主要保护继电器，如图所示，须为抽出型，嵌装在继电器室的前部。须装有过滤器，以平衡箱内外压力，防止灰尘进入。过电流继电器须为三个单相组件，水平安置在一个共同的箱体内。放置在内部的辅助继电器须安装在容易检查和接线的地方。

6.由电流互感器操作的继电器须配有短路触头，使连接的电流互感器在继电器拉出时短路。

7.用于使断路器跳闸的所有继电器须配有动作指示器，以认别故障类型和相别。指示器最好为机械型，能用手动复归而不必打开继电器箱。

8.各继电器之触头须能闭合和断开所连接电路故障时产生的最大电流。

9.为便于在抽出箱中对主要继电器进行测试，须配备一套测试插头，万能测试部件及足够的插头和引线。还须配备一套维护继电器用的工具。

10.须供给必需的保护继电器、控制和辅助继电器，以作断路器就地和远方指示和控制用。

11.馈线终端须提供保护、控制、测量、监察和通信功能。基本保护功能包括带或无方向的过流和接地故障保护、零序电压、过电压和低电压保护、断路器失灵保护以及自动重合闸。而自动重合闸须可选择以手动控制。

12.馈线终端须提供测量功能包括相电流、相间和相对地电压、零序电压、频率、功率因子、谐波有功／无功功率、电能等。

13.状态监视包括断路器状态监视、跳闸回路监视和馈线终端装置内部自检。

14.电子型继电保护（须与供电部门复核设定跳闸时间）

进线和馈线保护

a.应用

i.馈线保护，任何电压等级

ii.变压器、电动机和发电机后备／辅助保护

b.保护和控制

i.三相和接地延时过流

ii.4个可预编程过流曲线

iii.l个可编程过流曲线

iv.三相和接地瞬时过流（高、低定值）

v.发热模拟保护

vi.冷负荷起动

vii.可编程断路器失灵保护

viii.可编程输入／输出

ix.6个固定输出

c.监视和测量

i.事件记录

ii.模拟／数字录波

iii.断路器维修用的KIZ记数器

iv.每相电流测量

d.用户接口

i.6个可编程LED指示器

ii.RS232和RS485通讯口

iii.MODBUSRTU规约

iv.波特率可达到19,200bps

v.MIFPC设定，监视和编程软件

e.特点

i.闪存记忆

ii.AC/DC控制电源

iii.抽屉式

iv.开关柜

F.电流互感器

1.电流互感器应须符合GB12O8－2006《电流互感器》之规定并设计10千伏系统电压下工作。

2.电流互感器应适合于保护继电器和仪表的操作。其特性应经批准。

3.所有电流互感器须为低电抗型和母线式初级绕组，环氧树脂浇注型，并能承受与其连接的断路器预期的短路电流以及一次侧带额定电流，二次侧开路一分钟之电流。

4.电流互感器的输出额定值须能适应其所连接之负荷。须有足够的额定值，端电压，准确度和过电流性能，以满足其有关设备之正常工作。

5.次级绕组的各接头须用绝缘导线接到终端接线板上。接线板须装在易于达到的地方。各电流互感器须有标记，指出极性、变成比、互感器的等级和功率，对多变成比次级绕组的互感器须设有标牌，指示各变成比的连接接头。

6.每组电流器的次级绕组须接地，接地连接须通过一可拆开的连接片。

7.除上述内容外，电流互感器尚须满足或优于下列要求：

绝缘等级B级

额定一分钟工频耐压42千伏

额定雷电脉冲耐压75千伏（峰值）

额定次级电流5安

额定短时电流初级电流25千安，3秒（进线开关为31.5千安）

额定动态电流初级电流63千安（进线开关为80千安）（峰值）

作计量用电流互感器之精确度0.5级（仪表用）0.2级（计量用）

保护用电流互感器之精确度5P级（对过流和接地保护）X级（对带辅助控制线的纵联差动保护）

8.额定输出和电流互感器额定精确度限制系数之乘积须不小于1500。

G.电压互感器

1.电压互感器应须符合GB1207-2006《电压互感器》之规定并设计于10千伏系统电压工作。

2.电压互感器须适用于保护继电器、仪表和计量设备的操作。

3.电压互感器须为环氧树脂模制型，并能承受超出其额定值50％的负荷，而不烧损。

4.电压互感器及其初级熔断器须为抽出型，装置在配备有自动操作安全隔板的单独小间内。电压互感器须有“工作”和“断开”位置，由可从外部看到的机械指示器指示。工作和断开位置须有挂锁装置。为了更换初级熔丝，须有机械连锁装置，使面板只能在电压互感器处于断开位置时打开。

5.初级和次级绕组的接线须用绝缘导线连接到各自的终端接线板上。接线板须安装在易于到达的地方。所有终端接头须分别用标牌，指出其用途、相别、变成比、等级和各互感器的工作制。

6.次级绕组的各相线须引到熔断器上，中性线端接到绝缘的连接片上。各中性线应连接在一点上，并通过连接片接地。连接片须可拆开以进行绝缘试验。

7.计量用电压互感器配置／组别，须由当地供电部门批准。

8.除上述外，电压互感器尚须满足或超过下列要求：

a.绝缘等级B级

b.额定一分钟工频耐压42千伏

c.额定雷电脉冲耐压75千伏（峰值）

d.精确度0.5级（仪表用）0.2级（计量用）

H.指示仪表

1.所有指示仪表须符台BS89,BSEN60051或IEC51,GB/T7676-1998《直接作用模拟指示电测量议表及其附件》

2.所有指示仪表须为平装，后接线，防尘、重荷载、开关屏使用型。刻度盘为白色、黑色指针和刻度。

3.指示仪表外框尺寸约须为96x96mm，约为270刻度弧度。所选量程须适于所指示的电压和电流。前面有机械的调零装置，可不用拆开仪表而在前面调零。

4.所有指示仪表须具有1.5级精确度。在高压开关装置可承受的短路和过电压时，不应损坏。

I.指示灯、按钮、选择和控制开关

1.所有指示灯均须节能型、带灯按钮、选择和控制开关须为金属壳体，镀铬，重荷载，配电屏使用型。具有良好的绝缘，符合所规定的电压和电流值，并经过批准。

2.灯泡的额定电压须至少高于标称工作电压20%，以增加灯泡的寿命。指示灯的设计须能从前面拆换灯泡、灯罩，而不必使用专用工具和开启屏门。灯罩颜色须符合GB2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》之规定。

3.电流表选择开关须为旋转型，带有先接通后断开触点，供测量三个相电流。在面板上须刻以黄（A)，绿（B）红(C）标志。电压表选择开关须为旋转型，带有先断开后接通触点。供测量线电压，面板上须刻以黄绿（AB)，黄红（AC)，红绿（CB）的线电压标志。

J.接线端子板（包括电能系统接至接线盒之端子板）

1.供电力和控制线用的接线端子须为模压制成，夹在共同的架上。接线端子须能抽出更换，而无需拆下相邻的端子。

2.接线端子的接线须在两板以螺栓固定的板之间将电线夹紧。不得使用螺栓压紧式的接线端子。

3.同一编号的电缆须终接于相邻的端子上并在端子板上用连接片连接。用于继电器和仪表回路的端子须装有插销，用以连接测试接线。

4.接线端子板须按工作电压，电力回路和控制回路分组。各组之间须在前面以透明而耐燃的盖板分隔开，并设有区分标牌。

5.凡当主电源切断后仍带电的端子须加以屏蔽并做出标记。

6.各端子须套以白色套箍，以资区分回路，并标以结线图上的编号。

7.每组接线端子板须有20％的备用端子，但不少于两个。

K.开关柜加热器

1.每个柜内须装有经批准的加热器，其额定容量每l.5立方米不小于60瓦。加热器须有蔽屏，并安装在不会使人员和设备受到损害的地方。

2.各个加热器须由单独的熔断器保护并装置旋转式合／分选择开关和指示灯，以指示加热己通电。

3.加热器的工作电压为220伏，单相、交流。由位于变电所内的低压小型断路器配电箱供电。

L.内部和控制线路

1.所有内部和控制线路均满足450/750V阻燃PVC绝缘多股铜电缆。

2.所有电缆须具有相当的截面，但电流回路4平方毫米，电压回路2.5平方毫米，控制回路2.5平方毫米，航空插头1平方毫米敷设在SC(JDG)钢管或线槽内。每根电缆的两端均须妥善地用绝缘的刀式或片式端头或其它经批准的端头端接。

3.当电线跨过门铰链时，须套在阻燃PVC软管中，并绕成圈。使门可打开，以便拆下组件作检查，而不需拆卸电缆和使电缆过分弯曲。

4.所有回路均须有可断开的连接器／熔断器，以便于隔离，检查和维护。

M.避雷器

1.避雷器须符合并按IEC61643之规定进行定型试验和符合下列要求。

类型氧化锌无间隙型

额定电压5.0~21.2kV

最大持续工作电压4~17kV

额定放电电流（峰值）10kA

冲击电流（峰值）100kA

长用波（峰值）400A,200µs

热容量3.5KJ/kVUc

不同冲击波形下残压值IEC相应规范要求

2.避雷器须具有优良非线性特性，当施加连续工作电压时，其泄漏电流小于1mA，当过电压时出现瞬间立即呈导电状态。

3.避雷器须配置达到抗老化，参数稳定、免维护的硅橡胶封装。

N.试验设施

1.所有断路器均须配置可进行高压测试的设施。

2.配置可使辅助回路暂时接通的设施，以使断路器抽出和处于隔离位置时能对断路器进行功能试验。

3.在装有电流互感器和保护继电器处须配置可进行一次和二次电流测试的设施，而不需拆下和解开任何连接。

4.须配置一台便携式真空检验仪用以按制造厂商所建议之真空度检验VCB之真空度。当此设备加于VCB之两极上，将产生高电压。如真空度不足时会造成放电。真空检验仪之输入电压须为220伏，交流。须按制造厂商之建议附带高压软线及所有附件。

O.接地

1.所有外露的非带电金属部分和非电气装置之金属部分应按经批准的方式连接至硬拉，高导电率铜排之接地母线。此接地母线沿应开关柜全长敷设，并以螺栓连接至每台开关柜之主框架上。所有连接处须镀锡。

2.接地母线之规格须能承载设备所能承受之短路电流及持续之时间。

3.具体的接地安排及施工方法须于施工前报批。在开关柜前面，沿全长须铺宽1米之橡胶垫。橡胶垫须符合BS921。

### 2.2.3 对10KV开关柜的特殊要求

除上述内容外，各柜尚须包括，但不限于以下的要求：

A.进线柜：

1.电磁型继电保护装置

a.三相无方向性定时限或反时限具有适当的时间-电流特性低定值过流保护继电器。

b.三相无方向性瞬时或定时限具有适当的时间-电流特性高定值过流保护继电器。

c.无方向性定时限或反时限低定值具有适当的时间-电流特性接地故障保护继电器。

d.无方向性瞬时或定时限高定值具有适当的时间-电流特性接地故障保护继电器。

e.三相无方向性定时限或反时限具有适当的时间-电流特性低定值零序保护继电器。

f.三相无方向性瞬时或定时限具有适当的时间-电流特性高定值零序保护继电器。

g.无方向性定时限或反时限低定值具有适当的时间-电流特性低电压保护继电器。

h.无方向性瞬时或定时限高定值具有适当的时间-电流特性低电压保护继电器。

2.电子型继电保护装置

a.自电子型继电保护和综合型继电保护装置，可有多种继电保护功能可供选择和设定包括：单相／三相定时限／反时限，过流／速断／接地／严序。

b.配置电压和电流继保装置。

c.具备通讯功能。

3.用于各相继电保护的电流互感器和信号采集器。

4.断路器失灵保护及监视真空断路器在开和合状况时跳闸回路完整的监查继电器。

5.用于测量电流的电流表和电流互感器。

6.用于测量电压的电压表和电压互感器。

7.带电显示装置。

8.指示真空断路器（VCB）开／合／跳间的状态指示灯。

9.有功和无功功率表。

10.指示三相的指示灯。

11.用于主进／母联联锁动作的继电器。

12.计量柜

a.按照图纸所示或所选高压开关柜相适合的工作参数。

b.电流互感器用于连接到供电公司的有功电度表和无功电度表，峰谷计量表。

c.电压互感器用于连接到供电公司的kwh和kw表。

d.三相都要有指示灯。

e.仪表柜带折页可锁的玻璃门以便于观察仪表和适于安装仪表。

f.配置与主进断路相配合联锁机构或继电器，机构性能须满足供电公司要求。

g.计量柜采用手车式或按供电公司要求提供固定式。

13.供供电公司负荷按制设备的信号接入端子。

14.进线隔离开关与主进开关之间存在按图中所要求的适当的电气互锁关系。

B.变压器馈电柜

1.电磁型继电保护装置

a.三相无方向性定时限或反时限具有适当的时间-电流特性低定值过流保护继电器。

b.三相无方向性瞬时或定时限具有适当的时间-电流特性高定值过流保护继电器。

c.无方向性定时限或反时限低定值具有适当的时间-电流特性接地故障保护继电器。

d.无方向性瞬时或定时限高定值具有适当的时间-电流特性接地故障保护继电器。

e.三相无方向性定时限或反时限具有适当的时间-电流特性低定值零序保护继电器。

f.三相无方向性瞬时或定时限具有适当的时间-电流特性高定值零序保护继电器。

g.无方向性定时限或反时限低定值具有适当的时间-电流特性低电压保护继电器。

h.无方向性瞬时或定时限高定值具有适当的时间-电流特性低电压保护继电器。

2.电子型继电保护装置

a.自电子型继电保护和综合型继电保护装置，可有多种继电保护功能可供选择和设定包括：单相／三相定时限／反时限，过流／速断／接地／严序。

b.配置电压和电流继保装置。

c.具备通信功能及其接口。

3.用于各相继电保护的电流互感器和信号采集器。

4.断路器失灵保护及监视真空断路器在开和合状况时跳闸回路完整的监查继电器。

5.用于测量电流的电流表、电流表选择开关和电流互感器。

6.用于测量电压的电压表、电压表选择开关和电压互感器。

7.带电显示装置。

8.指示真空断路器（VCB）开／合／跳闸的状态指示灯.

9.辅助继电器，用于指示变压器一级过热情况的信号，并在变压器出现二级过热时，断开相应真空断路器，并装设动作指示灯和手动复位装置。

10.指示三相的指示灯。

11.指示变压器一级和二级过热的指示灯。

12.防止操作过电压的避雷器。

13.接地开关。

14.指示变压器一级和二级过热之指示灯。

15.用于使变压器两侧高，低压断路器共同跳闸的辅助继电器和触点。

C.母线联络柜

1.电子型继电保护装置

a.自电子型继电保护和综合型继电保护装置，可有多种继电保护功能可供选择和设定包括：单相／三相定时限／反时限，过流／速断／接地／严序。

b.配置电压和电流继保装置。

c.具备通讯功能。

2.用于各相继电保护的电流互感器和信号采集器。

3.断路器失灵保护及监视真空断路器在开和合状况时跳闸回路完整的监查继电器。

4.用于测量电流的电流表、电流表选择开关和电流互感器。

5.带电显示装置。

6.指示断路器开／合状态的指示灯。

7.用于联锁动作要求的继电器。

8.指示VCB开／合状态的指示灯。

9.向楼宇自控管理系统发出VCB开l合状态信号的接点。

10.按图配置连锁用挂锁。

11.母线保护继电器、联动跳闸继电器和电流互感器等。

D.如需要时须配置装于过电流保护继电器外壳内之三相速断装置，以保证保护系统有选择性。

E.上述感应型继电器的时间-电流特性之选择，须保证能与高压和低压侧保护系统相配合。

F.除上述内容外，于高压配电室内配置下列光和音响信号及保护装置，具体的设计建议及安装方式须送批：

1.VCB事故跳闸信号共享的信号笛及手动解除信号按钮。

2.跳闸电源故障，VCB跳闸机构故障，系统低电压，变压器过热等信号，共享的信号铃及解除信号按钮。

3.信号灯试验开关。

4.安装于高压配电室外，与上述（l）和（2）项信号同时动作的灯光信号。

5.安装于高压配电室内，使上述（l）和（2）项信号截断／工作的开关。

G．开关柜应防虫，每个设备间隔应具有单独的排气孔。内部电弧须限于其发生的间隔内，开关柜需适合室内使用，其防护等级应达到GB4208-2008《外壳防护等级的分类》或IEC529所规定的IP4X。

H．变电所电能管理系统将对所有变电所内设备的运行参数进行集中管理，10KV开关柜柜应预留继电保护器位置和接线端子板，10KV高压柜中标厂商有责任与变电所监控系统中标厂商配合，并提供一次、二次深化图。

I．10KV继电保护装置技术要求:

1）.10KV综合继电保护装置须采用微机型, 应带有与电能管理系统兼容通信接口,并满足Modbus标准通信协议，并向用户完全公开。

2）.该保护装置须实现本变电站保护、监控、测量、通讯等功能。

3）.控制、监控功能须适合现场运行人员就地监控及操作；测量功能具有测量值当地显示及远方传送功能；应显示正常及故障状态测量值；通讯功能用于远方随时监测装置的运行状态、调用数据、定值及远方操作。

4）.继电保护装置自动投入功能应由可编程软、硬件实现，并可满足系统各种运行方式的需要。还配有与一次设备接口、所内监控系统接口、所内直流系统接口的硬件设备及编程软件。

5）.具有开机自检和连续在线自检功能，装置中任一元件损坏，不造成保护误动作，且应该发出装置异常信号，故障标志达到模块级。具备可靠的硬件闭锁功能，可保证在任何情况下不误动，只有在发生故障，保护装置启动时才允许开放跳闸回路。具有自复位电路，发生"死机"现象可通过复位电路恢复正常工作。在进行抗高频干扰试验时，不允许自复位工作。

6）.具有数据存储功能，具有时钟元件，可与变电所综合自动化系统实现自动对时。

7）.各进/出线用继电保护装置应能提供电流、电压、功率、功率因数、电能和频率等电气测量参数。用于测量和保护的采样速率不少于24点/周波。

8）.继电保护装置的输入输出口数目应不少于10输入和8输出, 输入输出具有用户自定义及各种逻辑编程功能。

9）.输入采用光隔输入，开关量采用直流电源，实现高抗干扰性。控制输出采用继电器接点方式。

10）.应具有数据记录及故障录波功能。记录事件不应少于64条(SOE)。所有事件均应在装置内部附当地时标，时标精度≤1ms。事件记录可在当地和远方调用查看。故障录波的启动方式采用设定参数越限启动，也可由用户设定某一事件启动。故障录波长度、录波时间及录波采样时间均可调。录波时间不应小于20s，故障前不少于30个周波，故障后不少于10个周波。

11）.当地和远方的通信功能：须有两个独立和同时工作的标准通信接口。一个用于连接当地PC机（RS232）,位于前面板, 应能与继电保护装置所提供的调试和维护专用中文软件进行通讯。另一个用于与所内通信网络通讯。

用户接口：至少4行液晶显示器：可显示三相电流实时有效值、整定值、命令和输出等.液晶显示器应显示中文菜单.至少应有9个可由用户自定义的LED信号指示及状态指示灯：所有保持式的LED的复归有当地复归、接点输入复归、远方复归可选。

### 2.2.4 铭牌和标牌

A.对每面屏上装设于屏内、外的每件仪表，继电器和控制设备均需有标牌以表明其用途。标牌上的字义必须清楚和准确，如可能须连同该装置的编号。

B.所有熔断器及开关上需有标牌以表明其额定电流值。

C.在屏后需有红底白字以中文表明“危险-35千伏高压电力’"（或“危险-10千伏高压电力”）的警告牌。

D.在主要设备自主回路上断开后仍可能带电的直流控制回路接线端子上需有警告牌。以减少意外接触的危险。

E.在高压配电屏显见的位置上装设铭牌。铭牌须为全属制并刻或印以制造商名，序号和生产日期。

### 2.2.5 挂锁钥匙存放箱

在高压配电室内应配置一个带门锁及事故时可击碎玻璃以进入之坚固箱体。其中放置全配电室连锁钥匙及连锁钥匙使用图表。

第三节10KV负荷开关柜技术要求

2.3.1、设备使用环境条件

1  安装地点:                     室内

2  运行温度:                     －15℃- 40℃

3  海拔高度:                     ≤1000米

.4  地震烈度:                      7度，水平加速度0.2g

垂直加速度0.1g

.5  相对湿度;                      90%(20℃，月平均)

2.3.2、规范和标准

卖方所提供的设备应符合下列国家和部颁规范及标准（包括所有增订版，但不仅限于此）：

GB3906-91       《3-35kV交流金属封闭开关设备》

GB11022-1999    《高压开关设备通用技术条件》

GB/T14549-1993  《电能质量公用电网谐波》

IEC-298         《1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》

IEC694          《高压开关设备》

GB1985-1989     《交流高压隔离开关和接地开关》

GB11032-2000    《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB4208-1993     《外壳防护等级》

SDJ9-88          《民用建筑电气设计规范》

2.3.3、技术规范

1设备名称：    10KV负荷开关柜

2技术参数

负荷开关的技术参数表：

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压及最高工作电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流 | A | 630 |
| 4 | 工频耐受电压-相间及对地 | kV | 42 |
| 5 | 工频耐受电压-隔离断口 | kV | 48 |
| 6 | 冲击耐压-相间及对地 | kV | 75 |
| 7 | 冲击耐压-隔离断口 | kV | 85 |
| 8 | 主回路短时耐受电流 | kA | 20 |
| 9 | 短路持续时间 | S | 2 |
| 10 | 主回路峰值耐受电流 | kA | 50 |
| 11 | 短时关合电流 | kA | 50 |
| 12 | 有功负载开断电流 | A | 630 |
| 13 | 闭环开断电流 | A | 630 |
| 14 | 机械寿命（合分次数） | 次 | 2000 |
| 15 | 接地开关峰值耐受 | kA | 50 |
| 16 | 接地开关短时耐受/2S | kA | 20 |

3氧化锌避雷器

1）避雷器型号 								HY5WS-17/50Q

2）额定电压									17kV

3）持续运行电压								13.6kV

4）标称放电电流								5kA

5）直流1mA参考电压						>24kV

6）直流2mS方波通流容量					150A

7）雷电冲击电流下残压						≤50kV

8）陡波冲击电流下残压						≤57.5kV

9）操作冲击电流下残压						≤42.5kV

4 柜体技术要求

1）柜体材料为宝钢冷轧板，面板骨架采用厚度2.5mm,其余采用2mm。

2）采用静电粉末喷涂。

3）开关柜内配电加热器。

4）仪表室内继电器摇门板在打开位置时不下坠。

5）开关柜的母线室的上方有压力释放装置。

2.3.4．母线室和母线

1）	相邻两柜的母线室用金属封板隔离，采用母线绝缘套管，其泄漏距离≥20mm/kV。

2）	母线相间和对地距离＜125mm的，一般采用阻燃热缩套管封裹,特殊情况采用SMC绝缘板。SMC板同裸露铜排间距离大于30mm。

3）母线规格为6*40。

2.3.5、电缆室

1）	进线柜和馈线柜的进出线方式按图纸。

2）	开关柜的二次电缆的进出线方式同一次进出线方式。

2.3.6．二次回路导线截面不小于1.5 mm2线，过渡至摇动盘面的应采用相同截面的多股软线

2.3.7．安全与维护

1）安全操作

为了保证开关柜和手车正确操作的程序性，开关柜设置有可靠的机械、电气联锁机构，

符合“五防”功能的要求。

2）运行人员的安全

开关柜柜体及所有金属隔板接地，柜内设置接地导体，接地连续性好。

外壳的防护等级达IP3X，可有效防止人体和外界固体近带电部分和触及运动部分，保护人身安全和设备可靠运行。

开关柜顶部设有母线室、电缆室压力释放通道，当发生内部故障电弧时，顶部压力释放金属板自动打开，释放和排泄气体，而正门方向则严格密封，确保操作人员安全和防止事故扩大。

2.3.8．10KV负荷开关柜外形尺寸见图纸，为上进上出线方式，图中元件型号仅为参考。

## 第四节 10Kv开关柜、负荷开关柜之施工及验收

### 2.4.1 总则

A.高中压开关柜的安装应按已批准的设计进行施工。

B.高中压开关柜的运输，保管，除应符合本章要求外，当产品有特殊要求时，尚应符合产品的要求

C.所有设备及器材均应符合现行技术标准，并应有铭牌。

D.电器设备与器材到达现场后，应作下列验收检查：

1.开箱检查清点，规格应符合设计要求，附件，备件应齐全

2.产品的技术文件应齐全

3.按本章要求作外观检查

4.检查SF6气体压力是否正常

E.施工中的安全技术措施，应遵守当地有关的安全技术规程的规定。

F.设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应用镀锌制品。

G.高中压开关柜在施工中及交接验收时，应进行不少于下列工作：

1.竣工的工程是否符合设计

2.工程质量是否符合规定

3.调整试验项目及其结果是否符合本规格规定

4.按本章规定提出的技术资料和文件是否齐全

H.与楼宇设备自控系统（BAS）之分界

1.其它承包单位提供之BAS将按有关图纸所示，对开关装置，蓄电池／充电器等相关系统进行监视，控制和作出记录。所有与BAS连接的控制线路须接至调度箱，由其中的BAS设备将信息收集起来。上述状态和控制的分界须为成对的常开和常闭的干接点。

2.安装单位须透过馈线终端通信接口，提供传输测量电流、电压合功率的数据。

3.所有交接箱及调度箱应装于低压配电室及其它机电房内近入口处。交接箱及调度箱须经批准。

4.楼宇设备自控系统（BAS）的点数表及控制／监视点交接图，请参阅相关附件。

### 2.4.2  施工

A.真空断路器及其部件装置

1.本节适用于额定电压为10kV及35kV的真空断路器及其部件装置。

2.真空断路器及其部件装置到达现场后，应按下列要求妥善保管；

a.真空断路器及其部件应密封良好．置于室内保管。

b.设备及其部件应置于室内保管。并安置稳妥，以防倾倒损坏及受潮变形控制箱应妥善保管及受潮变形。

c.控制箱应妥善保管，防止受潮。

3.断路器的安装

断路器及其附件安装前应进行下列检查：

a.外表应完好，无影向其性能的机械损伤。

b.环氧导气管不得有裂纹，层间剥落和破损。

c.绝缘体表面应清洁无损伤，绝缘性能良好，端部连接部件应牢固可靠。

d.瓷套与金属法兰间的粘合应牢固密实；法兰结合面应平整。

e.传动机构零件应齐全，连杆和铸件无裂纹及焊接不良现象。

f.安全阀，等经校验合格。

4.断路器底座的安装应符合下列要求：

a.底座应安装稳固

b.支持瓷套的法兰面应水平；三相联动的空气断路器，其相间瓷套法兰面应在同一水平面上。

5.断路器的组装应符合下列要求

a.瓷件、环氧导气管、绝缘拉杆等应保持清洁干燥。

b.所有组件的安装位置应正确，并保持其应有的水平或垂直位置二拉紧绝缘子的紧度应适当。

c.连接瓷套法兰所用橡皮密封垫（圈），不应有变形，开裂现开裂现象，并应与密封槽尺寸相配合。

d.连接用软导线不应有断股现象。

e.断路器与其传动部分的连接应可靠，转轴应涂以防冻润滑脂。

6.断路器的辅助切换接点应动作正确，接触良好，并应与空气断路器的分，合闸的动作可靠地配合。

7.控制柜，分相控制箱应封闭良好；加热装置应完好。

B.隔离开关及高中压熔断器

1.本节适用于额定电压为10kV及35kV的隔离开关及高压熔断器组合电器的隔离开关部分。

2.隔离开关及高中压熔断器运到现场后，应按下列要求妥善保管。

a.设备应按其用途置于室内或室外平整，无积水的场地保管。

b.设备及其部件应安稳妥，以防倾倒损坏；触头及操动机构的金属转动部件应有防锈措施并加以保护。

3.隔离开关及高中压熔断器的安装时，应按下列要求检查清理：

a.接线端子及载流部分应清洁，且接触良好。

b.绝缘子表面应清洁，无裂纹、破损、焊接残留班点等缺陷：瓷铁粘合应牢固。

c.隔离开关的底座转动部分应灵活。

d.操作机构的零，部件应齐全，所有固定连接部分应紧固，转动部分应徐以适合当地气侯条件的润滑月旨。

4.隔离开关及高中压熔断器的底座及组装的安装应符合之要求与前条相同。

5.三相联动的隔离开关、触头接触时，其相距误差值应符合产品的技术规定。

6.隔离开关的辅助切换接点应安装牢固，动作准确、接触良好，其安装位置应便于检查。

C.高中压熔断器的安装应满足下列要求：

1.带钳口的熔断器，其熔丝管应紧密地插入钳口内。

2.装有动作指示器的熔断器，应便于检查指示器的动作情况。

3.熔丝的规格应符合设计要求，并应无弯折，压扁或损伤，熔体与熔丝应压接紧密牢固。

D.避雷器装置

1.避雷器不得任意拆开，以免破坏密封和损坏组件。

2.避雷器应垂直立放保管。

3.阀型避雷器安装前应进行下列检查：

a.设备型号与设计相符

b.瓷件应无裂纹、破损、瓷套与铁法兰间的结合应良好。

c.磁吹阀型避雷器的防爆片应无损坏和裂纹。

d.组合组件应经试验合格，底座和拉紧绝缘子的绝缘应良好。

4.磁吹阀型避雷器组装时，其上、下节位置应符合产品厂标志的编号。

5.阀型避雷器安装时，同相组合组件间的非线性系数的差值应符合本技术规范及当地供电局要求。

6.阀型避雷器应垂直安装，每一个组件的中心线与避雷器安装点中心线垂直偏差不应大于该组件高度。如有歪斜可在法兰间加金属片校正，但应保证其导电良好。

7.拉紧绝缘子串必须紧固，弹簧应能伸缩自如，同相各拉紧绝缘子串的拉力应均匀。

8.均压环应水平安装，不应歪斜。

9.放电记录器密封良好、动作可靠，安装位置应一致，且便于观察，放电记录器宜恢复至零位。

### 2.4.3  工程交接验收

A.真空断路器验收时应进行下列检查：

1.断路器各部分应完整，外壳应清洁，动作性能符合规定。

2.起动时应无不正常的声音，自动控制系统动作正确。

3.支架应稳固，操作时，真空断路器不应有剧烈的震动。

4.油漆完整，相色正确，接地良好。

验收时应提交下列资料和文件；

1.变更设计的证明文件。

2.制造厂提供的产品说明书。

3.安装技术记录。

4.调整试验记录。

B.隔离开关及高中压熔断器验收时应进行下列检查：

1.操作机构，传动装置，转动切换开关及闭锁装置应安装牢固，动作灵活可靠：位置指示正确。

2.合闸时三相不同时接触的差值应符合产品的技术规定。

3.相间距离及分闸时触头的打开角度或距离应符合产品的技术规定。

4.触头应接触紧密良好。

5.油漆完整，相色标志正确，接地良好。

验收时应提交下列资料和文件：

1.变更设计的证明文件。

2.制造厂提供的产品说明书及试验记录，合格证件及安装图纸等技术文件。

3.安装技术记录。

4.调整试验记录。

C.避雷器验收时应进行下列检查：

1.现场制作件应符合设计要求。

2.避雷器外部完整无缺损，阀式避雷器封口处密封应良好。

3.法兰连接处无缝隙。

4.避雷器应安装牢固，其垂直度符合要求，均压环压水平。

5.阀型避雷器拉紧绝缘子应紧固可靠。

6.放电记录器密封应良好。

7.油漆完整，相色正确，接地良好。

验收时应提交下列资料和文件：

1.变更设计的证明文件。

2.制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

3.安装技术记录。

4.调整试验记录。

## 第五节 品牌及相关要求

2.5.1、10KV开关柜、负荷开关柜应为国际知名品牌或其授权的合作伙伴。并且10KV开关柜和高压真空断路器应为同一品牌。

2.5.2、主要电气元器件真空断路器的选用参考西门子、ABB、大全伊顿、施耐德、GE等知名品牌。

2.5.3、继电保护器已包含在变电所能量管理和监控系统，保护和测量功能应编写在变电所能量管理和监控系统中。10KV高压柜应预留继电保护器(含测量)位置和接线端子板，10KV高压柜中标厂商有责任与变电所监控系统中标厂商配合，并提供一次、二次深化图。

2.5.4、本技术文件以现有图纸数量统计，投标方如中标后须以深化后的图纸经业主和设计院审核批准的数量和相关技术参数为准安排生产方案。10KV开关柜、负荷开关柜的颜色需厂商提供色标，供业主最终审定。而该颜色的确定将不影响到投标价的变更。

# 技术文件附件

# 附件A1

LEED认证控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件A2

LEED调试工作各阶段控制性要求

（原文全部摘录）

# 附件B

绿色建筑三星级控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件C

声学设计报告

（原文全部摘录）

# 附件D

技术摘要

附件D技术摘要

- 本技术摘要须于投标时填妥。投标者亦须提供附加的技术资料和数据等。

- 投标者须将所建议采用的设备材料的详细资料连同型号和产品质量认证书于投标时一并呈报。

- 在完成投标前，投标单位须注意下列事项：

- 投标单位须负责确定所提议的设备和材料绝对符合技术文件各章节要求。

- 除非所提议变更的设备于合约确定时已获接纳，否则投标单位必须按照其填报于各附件中所指定的牌子和型号提供，不得更改。

- 设备表是供投标单位填报有关设备的技术资料之用，如所提供的张数不够应用，投标单位须自行复印或增添。

附件D

技术摘要

| 服务区域 |  | 详见图纸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量（台） |  | 详见图纸 |  |
|  |  | 规格要求 | 供应资料 |
| 箱体型式 |  | 金属铠装中置柜 |  |
| 防护等级 |  | IP4X |  |
| 真空断路器参数 | 额定电压 | 12kV |  |
|  | 额定雷电脉冲电压 | 75KV（峰值） |  |
|  | 额定一分钟工频耐压 | 42kV |  |
|  | 额定频率 | 50Hz |  |
|  | 额定短路断开电流 | 25KA或供电局要求，以两者中较大者为准 |  |
|  | 额定短路接通电流 | 62.5kA |  |
|  | 额定短路时间 | 3s |  |
| 断路器操作机构 | 合闸操作方式 | 电动机带动弹簧储能型/合闸线圈合闸 |  |
|  | 额定电压 | 110V DC分闸 |  |
|  |  | 110V DC跳闸 |  |

表1：10kV高压开关柜

表2：10kV负荷开关柜

| 服务区域 | 详见图纸 |  |
| --- | --- | --- |
| 数量（台） | 详见图纸 |  |
| 防护等级 | IP4X |  |
|  | 规格要求 | 供应资料 |
| 额定电压 | 12kV |  |
| 额定电流 | 630A |  |
| 额定频率 | 50HZ |  |
| 工频耐受电压-相间及对地 | 42KV |  |
| 工频耐受电压-隔离断口 | 48KV |  |
| 冲击耐压-相间及对地 | 75kA |  |
| 冲击耐压-隔离断口 | 85kA |  |
| 主回路短时耐受电流 | 20KA |  |
| 短路持续时间 | 2S |  |
| 主回路峰值耐受电流 | 50kA |  |
| 短时关合电流 | 50KA |  |
| 有功负载开断电流 | 630A |  |
| 闭环开断电流 | 630A |  |
| 机械寿命（合分次数） | 2000次 |  |
| 接地开关峰值耐受 | 50kA |  |
| 接地开关短时耐受/2S | 20KA |  |

具体技术规格要求详见图纸

# 附件E

技术偏离表

投标书技术条件偏离格式表

1. 投标者必须填写投标书技术条件偏离格式表。不按照要求填写或有任何企图隐瞒技术偏离的投标者将视为不合格。

2. 除非在投标书技术条件偏离格式表中特别指出，否则投标者在技术数据表中所提供的信息将认为完全符合标准。

3. 设备、构件、附件和配件等没有在投标书技术条件偏离格式表中列出的将被认为完全符合本合同的技术规范。

4. 投标者有变更、修改或附加条件，需要提供详尽的说明，必要时还需要附带草图。

5. 如果投标书技术条件偏离格式表下面是空白的，所提交的标书将视为与标准完全符合。

| 序号 | 页号 | 条款内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

# 附件F

设备材料送货提交表

设备/材料送货提交表

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包件一：10KV高压开关柜、负荷开关柜 |  |  |
| 2 | 包件二：10KV高压开关柜、负荷开关柜 |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

不在上述表内但须提供的其它设备

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

# 附件G

特殊工具和备件（移交）一览表

说明

1. 投标单位须提供一份建议的零备件及工具表，详细列出各项零备件及工具的数量和价格，并列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部分零备件。

2. 所有零备件及特别工具应通过测试、调校、适当地包装和标签，并由投标单位负责运送到工地。

3. 所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由投标单位提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。

4. 提供质保期后的备品备件清单，价格不得高于在质保期内备品备件工厂的出厂价格。

特殊工具/备件清单

| 序号 | 备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

注意：

a)备用部件应是全新的、并与正在或已安装的设备/材料完全一致。

b)承包商应列出需要的特殊、专用工具清单。

c)如填写位置不够，请附加本表复印件。

| 投标人签名/盖章 |  | 日期 |
| --- | --- | --- |

# 附件H

招标图纸

包件1

| 序号 | 图号 | 图名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E3-205 | 地下三层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 2 | E3-206-1 | 地下二层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 3 | E3-206-2 | 地下二层冷冻机房10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 4 | E3-207 | 地下一层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 5 | E3-210 | 六层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 6 | E3-217 | 九十九层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 7 | E3-218 | 一百一十六层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 1 | E3-318-1 | 地下二层配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 2 | E3-318-1A | 地下二层配电系统图1A | 10KV负荷开关柜 |
| 3 | E3-319-1 | 地下一层配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 4 | E3-319-1A | 地下一层配电系统图1A | 10KV负荷开关柜 |
| 5 | E3-320-1 | 六层低压配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 6 | E3-320-2 | 六层低压配电系统图2 | 10KV负荷开关柜 |
| 7 | E3-320-3 | 六层低压配电系统图3 | 10KV负荷开关柜 |
| 8 | E3-326-1 | 九十九层低压配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 9 | E3-326-2 | 九十九层低压配电系统图2 | 10KV负荷开关柜 |
| 10 | E3-326-3 | 九十九层低压配电系统图3 | 10KV负荷开关柜 |
| 11 | E3-326-4 | 九十九层低压配电系统图4 | 10KV负荷开关柜 |
| 12 | E3-217-1 | 一百一十六层低压电气系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 13 | E3-217-2 | 一百一十六层低压电气系统图2 | 10KV负荷开关柜 |

包件2

| 序号 | 图号 | 图名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E3-211 | 二十层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 2 | E3-212 | 三十五层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 3 | E3-213 | 五十层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 4 | E3-214 | 六十六层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 5 | E3-215 | 八十二层冷冻机房10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 6 | E3-216 | 八十二层10KV配电系统图 | 10KV开关柜 |
| 1 | E3-321-1 | 二十层低压配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 2 | E3-321-2 | 二十层低压配电系统图2 | 10KV负荷开关柜 |
| 3 | E3-321-3 | 二十层低压配电系统图3 | 10KV负荷开关柜 |
| 4 | E3-321-4 | 二十层低压配电系统图4 | 10KV负荷开关柜 |
| 5 | E3-322-1 | 三十五层低压配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 6 | E3-322-2 | 三十五层低压配电系统图2 | 10KV负荷开关柜 |
| 7 | E3-322-3 | 三十五层低压配电系统图3 | 10KV负荷开关柜 |
| 8 | E3-322-4 | 三十五层低压配电系统图4 | 10KV负荷开关柜 |
| 9 | E3-323-1 | 五十层低压配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 10 | E3-323-2 | 五十层低压配电系统图2 | 10KV负荷开关柜 |
| 11 | E3-323-3 | 五十层低压配电系统图3 | 10KV负荷开关柜 |
| 12 | E3-323-4 | 五十层低压配电系统图4 | 10KV负荷开关柜 |
| 13 | E3-324-1 | 六十六层低压配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 14 | E3-324-2 | 六十六层低压配电系统图2 | 10KV负荷开关柜 |
| 15 | E3-324-3 | 六十六层低压配电系统图3 | 10KV负荷开关柜 |
| 16 | E3-324-4 | 六十六层低压配电系统图4 | 10KV负荷开关柜 |
| 17 | E3-325-1 | 八十二层低压配电系统图1 | 10KV负荷开关柜 |
| 18 | E3-325-2 | 八十二层低压配电系统图2 | 10KV负荷开关柜 |

# 附件I

招标清单

包件1

| （包件1）表1：汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 位置 | 备注 |
| 1 | 10KV开关柜 | 17 | 地下三层 | 10KV开关柜 |
|  |  | 20 | 地下二层 | 10KV开关柜 |
|  |  | 16 | 地下二层 | 冷冻机房10KV开关柜 |
|  |  | 21 | 地下一层 | 10KV开关柜 |
|  |  | 17 | 裙房六层 | 10KV开关柜 |
|  |  | 20 | 九十九层(办公区) | 10KV开关柜 |
|  |  | 15 | 一百一十六层(办公区) | 10KV开关柜 |
|  | 小计 | 126 |  |  |
| 2 | 10KV负荷开关柜 | 3 | 地下二层 | 10KV负荷开关柜 |
|  |  | 3 | 地下一层 | 10KV负荷开关柜 |
|  |  | 6 | 裙房六层 | 10KV负荷开关柜 |
|  |  | 2 | 九十九层(办公区) | 10KV负荷开关柜 |
|  |  | 2 | 一百一十六层(办公区) | 10KV负荷开关柜 |
|  | 小计 | 16 |  |  |
|  | 合计 | 142 |  |  |

备注：图纸中设备型号为参考，投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，10KV开关柜、负荷开关柜为上进上出线方式。

| （包件1）表2：10KV开关柜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 设备名称 | 设备号 | 数量 | 备注 |
| 1 | E3-205 | 受电 | B3ZA01 | 1 |  |
| 2 |  | 压变避雷器柜 | B3ZA02 | 1 |  |
| 3 |  | 出线 | B3ZA03 | 1 |  |
| 4 |  | 出线 | B3ZA04 | 1 |  |
| 5 |  | 充电车专用变压器 | B3ZA05 | 1 |  |
| 6 |  | 备用 | B3ZA06 | 1 |  |
| 7 |  | 联络 | B3ZA07 | 1 |  |
| 8 |  | 出线 | B3ZB01 | 1 |  |
| 9 |  | 受电 | B3ZB02 | 1 |  |
| 10 |  | 压变避雷器柜 | B3ZB03 | 1 |  |
| 11 |  | 联络 | B3ZB04 | 1 |  |
| 12 |  | 受电 | B3ZB05 | 1 |  |
| 13 |  | 压变避雷器柜 | B3ZB06 | 1 |  |
| 14 |  | 出线 | B3ZB07 | 1 |  |
| 15 |  | 充电车专用变压器 | B3ZB08 | 1 |  |
| 16 |  | 备用 | B3ZB09 | 1 |  |
| 17 |  | 联络 | B3ZB10 | 1 |  |
| 18 | E3-206-1 | 受电 | B2ZA01 | 1 |  |
| 19 |  | 压变避雷器柜 | B2ZA02 | 1 |  |
| 20 |  | 出线 | B2ZA03 | 1 |  |
| 21 |  | 出线 | B2ZA04 | 1 |  |
| 22 |  | 出线 | B2ZA05 | 1 |  |
| 23 |  | 出线 | B2ZA06 | 1 |  |
| 24 |  | 备用 | B2ZA07 | 1 |  |
| 25 |  | 联络 | B2ZA08 | 1 |  |
| 26 |  | 出线 | B2ZB01 | 1 |  |
| 27 |  | 出线 | B2ZB02 | 1 |  |
| 28 |  | 受电 | B2ZB03 | 1 |  |
| 29 |  | 压变避雷器柜 | B2ZB04 | 1 |  |
| 30 |  | 联络 | B2ZB05 | 1 |  |
| 31 |  | 受电 | B2ZB06 | 1 |  |
| 32 |  | 压变避雷器柜 | B2ZB07 | 1 |  |
| 33 |  | 出线 | B2ZB08 | 1 |  |
| 34 |  | 出线 | B2ZB09 | 1 |  |
| 35 |  | 出线 | B2ZB10 | 1 |  |
| 36 |  | 备用 | B2ZB11 | 1 |  |
| 37 |  | 联络 | B2ZB12 | 1 |  |
| 38 | E3-206-2 | 受电 | B2ZA09 | 1 |  |
| 39 |  | 压变避雷器柜 | B2ZA10 | 1 |  |
| 40 |  | 出线 | B2ZA11 | 1 |  |
| 41 |  | 出线 | B2ZA12 | 1 |  |
| 42 |  | 备用 | B2ZA13 | 1 |  |
| 43 |  | 联络 | B2ZA14 | 1 |  |
| 44 |  | 出线 | B2ZB13 | 1 |  |
| 45 |  | 出线 | B2ZB14 | 1 |  |
| 46 |  | 受电 | B2ZB15 | 1 |  |
| 47 |  | 压变避雷器柜 | B2ZB16 | 1 |  |
| 48 |  | 联络 | B2ZB17 | 1 |  |
| 49 |  | 受电 | B2ZB18 | 1 |  |
| 50 |  | 压变避雷器柜 | B2ZB19 | 1 |  |
| 51 |  | 出线 | B2ZB20 | 1 |  |
| 52 |  | 备用 | B2ZB21 | 1 |  |
| 53 |  | 联络 | B2ZB22 | 1 |  |
| 54 | E3-207 | 受电 | B1ZA01 | 1 |  |
| 55 |  | 压变避雷器柜 | B1ZA02 | 1 |  |
| 56 |  | 出线 | B1ZA03 | 1 |  |
| 57 |  | 出线 | B1ZA04 | 1 |  |
| 58 |  | 出线 | B1ZA05 | 1 |  |
| 59 |  | 出线 | B1ZA06 | 1 |  |
| 60 |  | 备用 | B1ZA07 | 1 |  |
| 61 |  | 联络 | B1ZA08 | 1 |  |
| 62 |  | 出线 | B1ZB01 | 1 |  |
| 63 |  | 出线 | B1ZB02 | 1 |  |
| 64 |  | 出线 | B1ZB03 | 1 |  |
| 65 |  |  | B1ZB04 | 1 |  |
| 66 |  | 压变避雷器柜 | B1ZB05 | 1 |  |
| 67 |  | 联络 | B1ZB06 | 1 |  |
| 68 |  | 受电 | B1ZB07 | 1 |  |
| 69 |  | 压变避雷器柜 | B1ZB08 | 1 |  |
| 70 |  | 出线 | B1ZB09 | 1 |  |
| 71 |  | 出线 | B1ZB10 | 1 |  |
| 72 |  | 出线 | B1ZB11 | 1 |  |
| 73 |  | 备用 | B1ZB12 | 1 |  |
| 74 |  | 联络 | B1ZB13 | 1 |  |
| 75 | E3-210 | 受电柜 | 06ZA01 | 1 |  |
| 76 |  | 压变避雷器柜 | 06ZA02 | 1 |  |
| 77 |  | 出线柜 | 06ZA03 | 1 |  |
| 78 |  | 出线柜 | 06ZA04 | 1 |  |
| 79 |  | 出线柜 | 06ZA05 | 1 |  |
| 80 |  | 备用 | 06ZA06 | 1 |  |
| 81 |  | 联络柜 | 06ZA07 | 1 |  |
| 82 |  | 出线柜 | 06ZB01 | 1 |  |
| 83 |  | 受电柜 | 06ZB02 | 1 |  |
| 84 |  | 压变避雷器柜 | 06ZB03 | 1 |  |
| 85 |  | 联络柜 | 06ZB04 | 1 |  |
| 86 |  | 受电柜 | 06ZB05 | 1 |  |
| 87 |  | 压变避雷器柜 | 06ZB06 | 1 |  |
| 88 |  | 出线柜 | 06ZB07 | 1 |  |
| 89 |  | 出线柜 | 06ZB08 | 1 |  |
| 90 |  | 备用 | 06ZB9 | 1 |  |
| 91 |  | 联络柜 | 06ZB10 | 1 |  |
| 92 | E3-217 | 出线柜 | 99ZA01 | 1 |  |
| 93 |  | 受电柜 | 99ZA02 | 1 |  |
| 94 |  | 压变避雷器柜 | 99ZA03 | 1 |  |
| 95 |  | 联络柜 | 99ZA04 | 1 |  |
| 96 |  | 受电柜 | 99ZA05 | 1 |  |
| 97 |  | 压变避雷器柜 | 99ZA06 | 1 |  |
| 98 |  | 出线柜 | 99ZA07 | 1 |  |
| 99 |  | 出线柜 | 99ZA08 | 1 |  |
| 100 |  | 联络柜 | 99ZA09 | 1 |  |
| 101 |  | 联络柜 | 99ZA10 | 1 |  |
| 102 |  | 压变避雷器柜 | 99ZA11 | 1 |  |
| 103 |  | 受电柜 | 99ZA12 | 1 |  |
| 104 |  | 出线柜 | 99ZA13 | 1 |  |
| 105 |  | 联络柜 | 99ZB07 | 1 |  |
| 106 |  | 备用 | 99ZB06 | 1 |  |
| 107 |  | 出线柜 | 99ZB05 | 1 |  |
| 108 |  | 出线柜 | 99ZB04 | 1 |  |
| 109 |  | 出线柜 | 99ZB03 | 1 |  |
| 110 |  | 压变避雷器柜 | 99ZB02 | 1 |  |
| 111 |  | 受电柜 | 99ZB01 | 1 |  |
| 112 | E3-218 | 受电柜 | 116ZA01 | 1 |  |
| 113 |  | 压变避雷器柜 | 116ZA02 | 1 |  |
| 114 |  | 出线柜 | 116ZA03 | 1 |  |
| 115 |  | 出线柜 | 116ZA04 | 1 |  |
| 116 |  | 备用 | 116ZA05 | 1 |  |
| 117 |  | 联络柜 | 116ZA06 | 1 |  |
| 118 |  | 联络柜 | 116ZB09 | 1 |  |
| 119 |  | 备用 | 116ZB08 | 1 |  |
| 120 |  | 压变避雷器柜 | 116ZB07 | 1 |  |
| 121 |  | 受电柜 | 116ZB06 | 1 |  |
| 122 |  | 联络柜 | 116ZB05 | 1 |  |
| 123 |  | 压变避雷器柜 | 116ZB04 | 1 |  |
| 124 |  | 受电柜 | 116ZB03 | 1 |  |
| 125 |  | 出线柜 | 116ZB02 | 1 |  |
| 126 |  | 出线柜 | 116ZB01 | 1 |  |
|  | 总计 |  |  | 126 |  |

备注：图纸中设备型号为参考，投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，10KV高压柜为上进上出线方式。

| （包件1）表3：10KV负荷开关柜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 设备名称 | 设备号 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | E3-318-1 | 负荷开关柜 | B2AH1 | 1 | 地下二层 |
| 2 | E3-318-1A | 负荷开关柜 | B2BH1 | 1 | 地下二层 |
| 3 |  | 负荷开关柜 | B2CH1 | 1 | 地下二层 |
| 4 | E3-319-1 | 负荷开关柜 | B1AH1 | 1 | 地下一层 |
| 5 | E3-319-1A | 负荷开关柜 | B1BH1 | 1 | 地下一层 |
| 6 |  | 负荷开关柜 | B1CH1 | 1 | 地下一层 |
| 7 | E3-320-1 | 负荷开关柜 | Z1AH1 | 1 | 裙房六层 |
| 8 |  |  | Z1BH1 | 1 | 裙房六层 |
| 9 | E3-320-2 | 负荷开关柜 | Z1AH2 | 1 | 裙房六层 |
| 10 |  |  | Z1BH2 | 1 | 裙房六层 |
| 11 | E3-320-3 | 负荷开关柜 | Z1AH3 | 1 | 裙房六层 |
| 12 |  |  | Z1BH3 | 1 | 裙房六层 |
| 13 | E3-326-4 | 负荷开关柜 | Z7AH3 | 1 | 99层 |
| 14 |  | 负荷开关柜 | Z7BH3 | 1 | 99层 |
| 15 | E3-327-1 | 负荷开关柜 | Z8BH1 | 1 | 116层 |
| 16 | E3-327-2 | 负荷开关柜 | Z8BH1 | 1 | 116层 |
|  | 小计 |  |  | 16 |  |

备注：图纸中设备型号为参考，投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，10KV高压柜或负荷开关柜为上进上出线方式。

包件2

| （包件2）表1：汇总 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 位置 | 备注 |
| 1 | 10KV开关柜 | 17 | 二十层(办公区） | 10KV开关柜 |
|  |  | 17 | 三十五层（办公区） | 10KV开关柜 |
|  |  | 17 | 五十层（办公区） | 10KV开关柜 |
|  |  | 17 | 六十六层（办公区） | 10KV开关柜 |
|  |  | 15 | 八十二层（办公区） | 冷冻机房10KV开关柜 |
|  |  | 15 | 八十二层（办公区） | 10KV开关柜 |
|  | 小计 | 98 |  |  |
| 2 | 10KV负荷开关柜 | 6 | 二十层(办公区） | 10KV负荷开关柜 |
|  |  | 6 | 三十五层（办公区） | 10KV负荷开关柜 |
|  |  | 6 | 五十层（办公区） | 10KV负荷开关柜 |
|  |  | 6 | 六十六层（办公区） | 10KV负荷开关柜 |
|  |  | 4 | 八十二层（办公区） | 10KV负荷开关柜 |
|  | 小计 | 28 |  |  |
|  | 合计 | 126 |  |  |

备注：图纸中设备型号为参考，投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，10KV开关柜、负荷开关柜为上进上出线方式。

| （包件2）表2：10KV开关柜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 设备名称 | 设备号 | 数量 | 备注 |
| 1 | E3-211 | 受电柜 | 20ZA01 | 1 |  |
| 2 |  | 压变避雷器柜 | 20ZA02 | 1 |  |
| 3 |  | 出线柜 | 20ZA03 | 1 |  |
| 4 |  | 出线柜 | 20ZA04 | 1 |  |
| 5 |  | 出线柜 | 20ZA05 | 1 |  |
| 6 |  | 备用 | 20ZA06 | 1 |  |
| 7 |  | 联络柜 | 20ZA07 | 1 |  |
| 8 |  | 出线柜 | 20ZB01 | 1 |  |
| 9 |  | 受电柜 | 20ZB02 | 1 |  |
| 10 |  | 压变避雷器柜 | 20ZB03 | 1 |  |
| 11 |  | 联络柜 | 20ZB04 | 1 |  |
| 12 |  | 受电柜 | 20ZB05 | 1 |  |
| 13 |  | 压变避雷器柜 | 20ZB06 | 1 |  |
| 14 |  | 出线柜 | 20ZB07 | 1 |  |
| 15 |  | 出线柜 | 20ZB08 | 1 |  |
| 16 |  | 备用 | 20ZB09 | 1 |  |
| 17 |  | 联络柜 | 20ZB010 | 1 |  |
| 18 | E3-212 | 受电柜 | 35ZA01 | 1 |  |
| 19 |  | 压变避雷器柜 | 35ZA02 | 1 |  |
| 20 |  | 出线柜 | 35ZA03 | 1 |  |
| 21 |  | 出线柜 | 35ZA04 | 1 |  |
| 22 |  | 出线柜 | 35ZA05 | 1 |  |
| 23 |  | 备用 | 35ZA06 | 1 |  |
| 24 |  | 联络柜 | 35ZA07 | 1 |  |
| 25 |  | 出线柜 | 35ZB01 | 1 |  |
| 26 |  | 受电柜 | 35ZB02 | 1 |  |
| 27 |  | 压变避雷器柜 | 35ZB03 | 1 |  |
| 28 |  | 联络柜 | 35ZB04 | 1 |  |
| 29 |  | 受电柜 | 35ZB05 | 1 |  |
| 30 |  | 压变避雷器柜 | 35ZB06 | 1 |  |
| 31 |  | 出线柜 | 35ZB07 | 1 |  |
| 32 |  | 出线柜 | 35ZB08 | 1 |  |
| 33 |  | 备用 | 35ZB09 | 1 |  |
| 34 |  | 联络柜 | 35ZB010 | 1 |  |
| 35 | E3-213 | 受电柜 | 50ZA01 | 1 |  |
| 36 |  | 压变避雷器柜 | 50ZA02 | 1 |  |
| 37 |  | 出线柜 | 50ZA03 | 1 |  |
| 38 |  | 出线柜 | 50ZA04 | 1 |  |
| 39 |  | 出线柜 | 50ZA05 | 1 |  |
| 40 |  | 备用 | 50ZA06 | 1 |  |
| 41 |  | 联络柜 | 50ZA07 | 1 |  |
| 42 |  | 出线柜 | 50ZB01 | 1 |  |
| 43 |  | 受电柜 | 50ZB02 | 1 |  |
| 44 |  | 压变避雷器柜 | 50ZB03 | 1 |  |
| 45 |  | 联络柜 | 50ZB04 | 1 |  |
| 46 |  | 受电柜 | 50ZB05 | 1 |  |
| 47 |  | 压变避雷器柜 | 50ZB06 | 1 |  |
| 48 |  | 出线柜 | 50ZB07 | 1 |  |
| 49 |  | 出线柜 | 50ZB08 | 1 |  |
| 50 |  | 备用 | 50ZB09 | 1 |  |
| 51 |  | 联络柜 | 50ZB010 | 1 |  |
| 52 | E3-214 | 受电柜 | 66ZA01 | 1 |  |
| 53 |  | 压变避雷器柜 | 66ZA02 | 1 |  |
| 54 |  | 出线柜 | 66ZA03 | 1 |  |
| 55 |  | 出线柜 | 66ZA04 | 1 |  |
| 56 |  | 出线柜 | 66ZA05 | 1 |  |
| 57 |  | 备用 | 66ZA06 | 1 |  |
| 58 |  | 联络柜 | 66ZA07 | 1 |  |
| 59 |  | 出线柜 | 66ZB01 | 1 |  |
| 60 |  | 受电柜 | 66ZB02 | 1 |  |
| 61 |  | 压变避雷器柜 | 66ZB03 | 1 |  |
| 62 |  | 联络柜 | 66ZB04 | 1 |  |
| 63 |  | 受电柜 | 66ZB05 | 1 |  |
| 64 |  | 压变避雷器柜 | 66ZB06 | 1 |  |
| 65 |  | 出线柜 | 66ZB07 | 1 |  |
| 66 |  | 出线柜 | 66ZB08 | 1 |  |
| 67 |  | 备用 | 66ZB09 | 1 |  |
| 68 |  | 联络柜 | 66ZB010 | 1 |  |
| 69 | E3-215 | 受电柜 | 82ZA07 | 1 |  |
| 70 |  | 压变避雷器柜 | 82ZA08 | 1 |  |
| 71 |  | 出线柜 | 82ZA09 | 1 |  |
| 72 |  | 出线柜 | 82ZA10 | 1 |  |
| 73 |  | 备用 | 82ZA11 | 1 |  |
| 74 |  | 联络柜 | 82ZA12 | 1 |  |
| 75 |  | 出线柜 | 82ZB10 | 1 |  |
| 76 |  | 出线柜 | 82ZB11 | 1 |  |
| 77 |  | 受电柜 | 82ZB12 | 1 |  |
| 78 |  | 压变避雷器柜 | 82ZB13 | 1 |  |
| 79 |  | 联络柜 | 82ZB14 | 1 |  |
| 80 |  |  | 82ZB15 | 1 |  |
| 81 |  | 压变避雷器柜 | 82ZB16 | 1 |  |
| 82 |  | 出线柜 | 82ZB17 | 1 |  |
| 83 |  | 联络柜 | 82ZB18 | 1 |  |
| 84 | E3-216 | 受电柜 | 82ZA01 | 1 |  |
| 85 |  | 压变避雷器柜 | 82ZA02 | 1 |  |
| 86 |  | 出线柜 | 82ZA03 | 1 |  |
| 87 |  | 出线柜 | 82ZA04 | 1 |  |
| 88 |  | 备用 | 82ZA05 | 1 |  |
| 89 |  | 联络柜 | 82ZA06 | 1 |  |
| 90 |  | 出线柜 | 82ZB01 | 1 |  |
| 91 |  | 受电柜 | 82ZB02 | 1 |  |
| 92 |  | 压变避雷器柜 | 82ZB03 | 1 |  |
| 93 |  | 联络柜 | 82ZB04 | 1 |  |
| 94 |  | 受电柜 | 82ZB05 | 1 |  |
| 95 |  | 压变避雷器柜 | 82ZB06 | 1 |  |
| 96 |  | 出线柜 | 82ZB07 | 1 |  |
| 97 |  | 备用 | 82ZB08 | 1 |  |
| 98 |  | 联络柜 | 82ZB09 | 1 |  |
|  | 总计 |  |  | 98 |  |

备注：图纸中设备型号为参考，投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，10KV高压柜为上进上出线方式。

| （包件2）表3：10KV负荷开关柜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 设备名称 | 设备号 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | E3-321-1 | 负荷开关柜 | Z2AH1 | 1 | 20层 |
| 2 |  | 负荷开关柜 | Z2BH1 | 1 | 20层 |
| 3 | E3-321-2 | 负荷开关柜 | Z2AH2 | 1 | 20层 |
| 4 |  | 负荷开关柜 | Z2BH2 | 1 | 20层 |
| 5 | E3-321-3 | 负荷开关柜 | Z2AH3 | 1 | 20层 |
| 6 | E3-321-4 | 负荷开关柜 | Z2BH3 | 1 | 20层 |
| 7 | E3-322-1 | 负荷开关柜 | Z3AH1 | 1 | 35层 |
| 8 |  | 负荷开关柜 | Z3BH1 | 1 | 35层 |
| 9 | E3-322-2 | 负荷开关柜 | Z3AH2 | 1 | 35层 |
| 10 |  | 负荷开关柜 | Z3BH2 | 1 | 35层 |
| 11 | E3-322-3 | 负荷开关柜 | Z2AH3 | 1 | 35层 |
| 12 | E3-322-4 | 负荷开关柜 | Z3BH3 | 1 | 35层 |
| 13 | E3-323-1 | 负荷开关柜 | Z4AH1 | 1 | 50层 |
| 14 |  | 负荷开关柜 | Z4BH1 | 1 | 50层 |
| 15 | E3-323-2 | 负荷开关柜 | Z4AH2 | 1 | 50层 |
| 16 |  | 负荷开关柜 | Z4BH2 | 1 | 50层 |
| 17 | E3-323-3 | 负荷开关柜 | Z4BH3 | 1 | 50层 |
| 18 | E3-323-4 | 负荷开关柜 | Z4AH3 | 1 | 50层 |
| 19 | E3-324-1 | 负荷开关柜 | Z5AH1 | 1 | 66层 |
| 20 |  | 负荷开关柜 | Z5BH1 | 1 | 66层 |
| 21 | E3-324-2 | 负荷开关柜 | Z5AH2 | 1 | 66层 |
| 22 |  | 负荷开关柜 | Z5BH2 | 1 | 66层 |
| 23 | E3-324-3 | 负荷开关柜 | Z5AH3 | 1 | 66层 |
| 24 | E3-324-4 | 负荷开关柜 | Z5BH3 | 1 | 66层 |
| 25 | E3-325-1 | 负荷开关柜 | Z6AH1 | 1 | 82层 |
| 26 |  | 负荷开关柜 | Z6BH1 | 1 | 82层 |
| 27 | E3-325-2 | 负荷开关柜 | Z6AH2 | 1 | 82层 |
| 28 |  | 负荷开关柜 | Z6BH2 | 1 | 82层 |
|  | 小计 |  |  | 28 |  |

备注：图纸中设备型号为参考，投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，10KV高压柜或负荷开关柜为上进上出线方式。