****项目

0.4KV低压开关柜

技

术

文

件

****项目

0.4KV低压开关柜技术文件

目录

第一章 总则

第一节 技术文件范围说明

第二节 词意定义

第三节 规则和条例

第四节 当地环境情况

第五节 电力供应

第六节 工程范围

第七节 与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作

第八节 与其它承包单位的协调及交接工作

第九节 图纸

第十节 设备及材料

第十一节 工程进度计划表

第十二节 工地组织

第十三节 检验和测试

第十四节 竣工证书

第十五节 培训

第十六节 免费维修保养

第十七节 操作和维修保养手册

第二章 0.4KV低压开关柜

第一节  总则

第二节  产品设备

第三节  施工

第四节  低压配电柜安装

第五节  测试

第六节  品牌要求

附件

附件A1 LEED认证控制性文件

附件A2 LEED调试工作各阶段控制性要求

附件B 绿色建筑三星级控制性文件

附件C 声学设计报告

附件D 技术摘要

附件E 技术偏离表

附件F 设备材料送货提交表

附件G 特殊工具和备件（移交）一览表

附件H 招标图纸

附件I 招标清单

第一章 总则

## 第一节 技术文件范围说明

有关本合约机电系统装置的供应、指导安装、配合调试、操作及维修等技术要求，均于本技术文件及相关招标图纸内详细说明，以提供符合本合约要求的设备制造至交付的各项细则。为能妥善完成本合约内各项事项，投标商须按要求提供一切所需的工作人员、工具、物料、设备、储存、各有效的质量证明报告、图纸等事项。

本技术文件包含的内容，即本投标商须完成的工作为****项目0.4KV低压配电柜并具备所有必须的监视和控制功能。设备安装等要求按技术规格书之规定。

## 第二节 词意定义

以下所列词意定义或解释仅适用于本技术文件。

A. “技术说明或技术规格或技术规范”:-即指本技术文件。

B. “图纸或附图”:-即指与本技术文件有关的图纸。

C. “合同或合约”:-即指本合同文件。

D. “供给”或”提供”:-指设计、供应、安装、连接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。但技术文件内另有规定者除外。

E. “安装”:-指建造﹑装配、连接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

F. “供应”:- 指提供所需设备包括相关组件并运送到工地现场（地面），含运输费用、保险、运输损耗等。

G. “类似”、“相等”或“等同”:-指设备或材料的质量、体积、品质、设计和功能均相等的指定产品。

H. “机电承包单位”或”机电分包”:-指上海市安装工程有限公司。

I. “建筑承包单位”或”总承包单位”:-即指上海建工集团股份有限公司。

J. “业主”或”发包方”:- 即指****项目建设发展有限公司。

K. “机电顾问”:-指柏诚工程技术有限公司。

L. “设计单位”：-指同济大学建筑设计研究院。

M. “工程监理”：-指上海建科建设监理咨询有限公司。

N. “供应商”或“本承包单位”或“本承包单位”：-投标单位。

## 第三节 规则和条例

1.3.01 所有设备、材料的供应和施工工艺，除满足本技术文件及图纸要求外，还必须符合下列各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格﹑标准﹑施工准则和业务条例：

A.所有国家和当地政府机关及部门，包括但不仅限于以下所列的单位：

1.消防局

2.规划局

3.环境保护局

4.卫生防疫站

5.自来水公司（水务局）

6.燃气公司

7.节约用水办公室

8.建设委员会

9.人防办公室

10.热力公司

11.招标办公室

12.供电局

13.安保处

14.电管委会

15.交通局

16.市抗震局

17.公安局技防办

18.国家质量技术监督局

B.所有国家和当地所制定之规范和准则，或国际认可的规范和标准，包括以下但不仅限于以下所列：

1.总图制图标准（GB/T50103-2001）

2.房屋建筑制图统一标准（GB/T50001-2001）

3.民用建筑设计通则（GB50352-2005）

4.饮食建筑设计规范（JGJ64-89）

5.商店建筑设计规范（JGJ48-88）

6.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版)

7.建筑设计防火规范(GB50016-2006)

8.汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)

9.汽车库建筑设计规范(JGJ100-98)

10.人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）

11.民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)

12.民用建筑隔声设计规范(GBJ118-88)

13.民用建筑热工设计规范(GB50176-93)

14.建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)

15.给水排水制图标准(GB/T50106-2001)

16.暖通空调制图标准(GB/T50114-2001)

17.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)

18.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)

19.建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)

20.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

21.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

22.建筑装饰装修工程施工验收规范(GB50210-2001)

23.建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)

24.通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ304-88)

25.建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)

26.水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95)

27.建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)

28.消防联动控制设备通用技术条件(GB16806-97)

29.污水综合排放标准(GB8978-1996)

30.城镇燃气设计规范(GB50028-2006）

31.居住小区给水排水设计规范(CECS57-94)

32.地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）

33.公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）

34.锅炉房设计规范（GB50041-2008）

35.工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）

36.压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-98）

37.饮食业油烟排放标准（GB1848-2004）

38.建筑防排烟技术规程（DGJ08-88-2006）

39.民用建筑锅炉房设置规定（DGJ08-73-2002）

40.城市煤气，天然气管道工程技术规程（DGJ08-10-2004）

41.机动车停车库（场）环境保护设计规程（DGJ08-98-2002）

42.分布式供能系统工程技术规范（DG/TJ08-115-2008）

43.饮食行业环境保护设计规程（DGJ08-110-2004）

44.工业循环水冷却设计规范GB/T50102-2003

45.工业循环水冷却水处理设计规范GB50050-95

46.实用供热空调设计手册（第二版）（上、下册）

47.全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力（2009版）

48.全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇暖通空调·动力（2007版）上海市建设和交通委员会沪建交[2008]828号上海市建设和交通委员会关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计

49.LEED认证控制性文件详见附件A1

50.LEED调试工作各阶段控制性要求详见附件A2

51.绿色建筑三星级控制性文件详见附件B

52.声学设计报告详见附件C

53.其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准

1.3.02 当上述标准（含其最新版本）或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术文件或图纸中的设计说明所规定的发生抵触时，或技术文件和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术文件内有关章节的要求有互相矛盾时以较高或较严者为准。

1.3.03 投标单位所提供的有关设备或所建议的系统设计必须获得当地消防局、自来水公司、卫生防疫站、供电局、环保局、劳动局、节约用水办公室及其它有关部门的书面认可。如国家规范内有明文要求须提供的任何设备/设施，无论在各有关系统的技术文件或图纸上有否作特别标注，均须提供并应包括在合约总价内。

## 第四节 当地环境情况

1.4.01 在设计、制造、装配、检验和调试本技术文件内所记述的仪器和设备时，必须考虑下列有关当地的气候情况:

A.温度

夏季:极端温度(干球)         39.6摄氏度('极端'指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度(干球)   27.8摄氏度

夏季通风温度(干球)         32.0摄氏度

冬季:极端温度(干球)        -7.7摄氏度('极端'指记录所得的最低温度)

B.雨量

最大雨量  每小时150毫米

C.平均风速

冬季  3.1米/秒

夏季  3.2米/秒

D.地震

基本烈度(中国标准) 7度

E.相对湿度

最热月份平均值 83%

最冷月份平均值 75%

1.4.02 设备规格及设计所需符合的环境条件

A.除本技术文件特别注明外，所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季  40摄氏度(干球温度)

冬季  -8摄氏度(干球温度)

相对湿度 99%

地震烈度  中国标准7度

其中，部分位于特殊位置(如中庭顶部)的设备，应能满足所在位置的温度条件运行要求。

B.按本技术文件要求，部分设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作，而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

C.按当地环保局条例的要求，须达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)Ⅱ类标准的要求，所有设备必须为低噪声和高效率型，并须符合下列噪声管制要求。

白天(上午六时至晚上十时)  不大于60分贝

夜间(晚上十时至翌日上午六时)  不大于50分贝

机房内  不大于75分贝

1.4.03 抗震保护

投标单位应根据有关要求及标准对其负责的设备装置作出适当的抗震保护。

## 第五节 电力供应

1.5.01 除本技术文件另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

电压：  110kV高压进线

10kV供高压三相设备

380V供低压三相设备

220V供低压单相设备

频率：50Hz

1.5.02 除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

电压波动：  110V供电电压正负偏差的绝对值之和不超过10%

10kV及以下三相供电电压允许偏差±7%

220V单相供电电压允许偏差+7%~-10%

频率波动：0.2Hz

## 第六节 工程范围

投标单位须按照合约图纸所示和本技术文件内所载述的要求，提供下列所需的0.4KV低压配电柜等各项要求：

A.供应0.4KV低压开关柜（含整排柜体水平连接铜排；不含多功能智能仪表；开关柜数量和规格参考设备清单和详见系统图纸）。

B.提供0.4KV低压开关柜的一切所需的清洁、测试、试运行及系统平衡等工作（所有测试所需的仪器和工具由投标单位提供）。

C.配合业主向各有关部门申请并获取与0.4KV低压开关柜有关的一切所需许可及审批，包括施工图和设备送审，施工许可证等。

D. 提供二十四个月缺陷保修期的维修及保养服务。【质保期为总承包工程竣工证书上注明的竣工日起计贰年，若各部分的保修期按技术规格说明书和国家有关房屋建筑工程质量保修规定超过贰年的，则按技术规格说明书及国家规定的保修期限执行(两者规定不一致的，以时间较长的为准)】。

E.提供深化施工图、要求土建配合图及竣工图（包括送设计方盖章并获批准）。

F.提供零备件、设备系统测试报告、操作及维修手册。

G.提供0.4KV低压开关柜的技术资料呈审。

H.提供驻工地工程人员包括专责协调机电设备系统施工的班子。

I.对业主员工提供培训及指导。

J.与建筑承包单位和其它承包单位合作及协调以按时完成有关工作。

K.提供供货进度计划表。

L.负责提供0.4KV低压开关柜系统图，配合深化设计0.4KV低压开关柜平面图并确保通过相关部门审核。

M. 提供所供应设备的BIM模型及AUTOCAD三维模型电子档。

N.提供0.4KV低压开关柜的维修设施。

O.提供足够及需要的文件、图纸等以获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

P. 本承包单位应充分认识该项工作的技术难度，根据施工进度，配合机电分包提供完善的吊装方案，交与业主及相关单位审核，机电分包与建筑承包单位协调相关配合工作，实施并完成全部设备吊装、就位工作，应根据实际情况，在实施过程中应进行必要的实验。

除上述各分系统应满足的具体深化设计要求外，深化设计还应满足下述要求：投标单位须按照工程进度呈交合同范围有关系统的深化设计和施工图，供建筑师、设计院和有关部门审批。有关图纸须包括平面、立面和剖面图。除显示所有的有关设备、管道、电气线路和附属配件的布置安排外，还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其他机电承包合同的分界面和一切施工所需要的大样详图。施工图的深度必须达到国家制图标准要求。

## 第七节 与各有关政府部门及公共事业机构之协调工作

1.7.01 投标单位须负责与各有关政府部门及公用事业机构协调及合作。

1.7.02 投标单位须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用机构作审批之用。投标单位须注意，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全由投标单位负责。

1.7.03 如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，投标单位除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对业主做出相应的赔偿。

## 第八节 与建筑、机电及其他专业承包单位的协调工作

1.8.01 与建筑承包单位的协调工作

有关所有设备需用的混凝土基座，将由建筑承包单位负责建造，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（如开关柜尺寸、运行重量、设备基础含预埋件建议图、设备减震器选用计算书）予业主/设计师/顾问审批。因缺乏协调而造成的一切后果包括土建返工和延误工期等，将由投标单位负责。

1.8.02 与机电系统承包单位的协调工作

A. 投标单位须在机电承包单位的领导下，与弱电承包单位协调，使有关的安装、调试工作能配合工程进度。因缺乏协调而造成的后果如延误工期等，将由投标单位负责。

B. 投标单位需根据机电承包单位提供的设备参数(需由业主/设计师/顾问审批通过)进行设备的生产，并且，在生产前一个月应告知机电承包单位。

C. 有关所有设备的现场运输和吊装，将由机电承包单位负责完成，投标单位需尽早提供设备的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，并须配合机电承包单位提供设备运输和吊装方案。现场运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的要求，将设备运至现场指定地面位置。设备卸货及从地面运送至设备机房或吊装起吊位置，将由机电承包单位完成。局部运输路线若需要加固，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，由机电承包单位与建筑承包单位协调所需的加固工作。吊装运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的吊装方案(业主/设计师/顾问审批完毕)，提供设备详细包装方式或设备本体提供吊耳，以满足要求。

D. 0.4KV低压开关柜设备由投标单位负责提供，机电承包单位提供自变压器连接至首个低压柜的配电电缆/母排。根据设计图纸要求需于柜于柜之间连接的设备材料由投标单位负责。变压器连接至首个低压柜的配电密集型母线由母线制造公司完成，不在本次招标范围内。0.4KV低压开关柜设备投标单位负责提供与密集型母线的接口。

E. 设备自身配备的钢制基础或设备本体需提供接地螺栓，供机电承包单位接地接驳用。

1.8.03 与弱电系统承包商的协调工作

A. 投标单位需在机电承包单位的领导下，根据楼宇中央管理系统监控点、工程分界以及图纸要求提供无电压接点，以便接驳至楼宇中央管理系统。楼控系统现场控制器（DDC）应分别设置于每一控制屏旁和所有相关设备旁以便接驳各类所监控机电设备管线至楼宇中央管理系统，并用以显示各有关0.4KV开关柜设备的运行状态。由楼控系统现场控制器（DDC）至设备的控制屏或微机控制盘的管线由弱电承包商负责安装。

B. 本投标单位需提供具有开放通讯协议的通讯接口供大楼监测。

C. 本投标单位须与弱电系统承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置、详细的工作界面、通讯格式（包含，但不限于：RS232,RS485,RJ45）、通讯协议(包含，但不限于MODBUS,TCP/IP等)。

## 第九节 图纸

1.9.1 招标图纸

A. 招标时所发的有关图纸的作用只供投标单位于投标时使用及在中标后用于制作其设备和深化相关图纸时作为依据。

B. 标准的遵从

投标单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配接线指引、电气原理图、设备详图和相关质量证明文件等供审核。若有关设备或材料注明须符合中国国家有关规范或标准，在呈审时须同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告，必须由一认可的检定机构签发，其内容须详细列明有关测试文件经审定符合所需的标准要求。有关数据和资料均须采用公制(S.I.)单位。

C. 投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，开关柜为上进上出线方式。

## 第十节 设备及材料

1.10.1质量保证

A. 制造商的资格证明

除获特别批准外，投标单位在本合同中所提供的所有材料和设备，其设计须为认可的，并须由具有5年或以上生产同类型产品经验。投标单位须提交资质证明文件。

B. 适用的规范、标准和当地条例

1. 本技术文件内所列的有关规范和标准是指于签订合同时所颁布的最新修订版本。

2. 若技术文件内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。

3. 其它国际标准及其它国家的标准等，如其标准内容能与本技术文件内所要求的标准相符时，则有关标准亦可接受作为设备的制造依据。若所建议的标准与本技术文件所规定的标准之间存在差异，应在设备定货前提出并提交业主批准。

4. 所有系统装置的施工应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计，材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术文件或许没有特别指明，但所提供的系统、材料或设备必须符合有关条例的要求。

5. 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾和或发生抵触时，则应按下列次序先后作优先考虑处理，并以较高者为依据。

a.当地政府的条例，指令和规范；

b.公共事业部门的条例和守则；

c.本技术文件和图纸；

d.其它认可的标准。

1.10.2 设备的制造及种类

所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。

1.10.3 下列书面文件需与设备材料一同运至工地。

1.发货单

2.出厂合格证

3.质量保证书

4.产地证明书

1.10.4 工件的包装和保护

A. 所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态，并应有适当的包装和保护以避免在运送过程中、恶劣的气候或其它情况下造成损毁。同时，在实际情况许可下，设备和材料在进行施工前亦应存放于包装箱内，或用防护罩加以保护。

B. 所有于运送过程中受损毁的设备或材料，将被拒绝接受，投标单位必须作无偿更换。

1.10.5对机件及设备的责任拥有权

A. 机件及设备供货到工地现场并验收移交给机电分包后，机电分包单位须负责在工程进行期间的材料、机件及设备的破损和遗失等责任。

B. 在本合约范围内所提供的一切材料﹑机件和设备一经送抵工地后，其拥有权归业主所有。

C. 在未得业主的书面批准前，任何材料、机件或设备皆不得移离工地。

1.10.6 装置的大小及设备运送通道

A. 所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间，并须考虑提供足够的维修及保养所需的通道。投标单位应负责与机电承包单位协调所需检修门的位置及要求。

B. 投标单位应呈交所提供设备的大样图和具体尺寸。

1.10.7样品审批

A. 若业主要求提供样品。投标单位需采用样品板提交，样品板应按照业主指定的统一模式制造。

B. 投标单位需将已获确认的样品板(一式四份)运送至工地指定地点保存，作为日后对所用材料和工艺的核对和验收标准。所有不符合上述样品的材料或工艺要求将被拒绝接受，投标单位需将其更换，并且不能因此增加合约价格和作为拖期的理由。

C. 在每一个样品上应附有中文说明的标签，清楚标注产品名称、制造商名称及将应用的系统等资料。

D. 此外，按本技术文件的要求，投标单位须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的样品试验。而此等样品和试验所需的有关费用应包括在本合约价格内。

1.10.8材料和工艺

A. 除了本技术文件有特殊说明外，本合约范围内所使用的所有设备、材料和物品均需为全新和标准的产品，并且具有适合的等级标准。此外，本技术文件内所提及的任何设备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明，其作用主要是设立质量标准的依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。

B. 同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

C. 所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下，都能达到静、动力学精确平衡要求，并不应产生显着的震动和声响。若震动和声响超出可接受标准，投标单位需提供隔声器和消声器以满足噪声管制要求，有关费用由投标单位承担。

D. 所有受尘埃影响而会出现磨损或损坏的零部件，均需完全设于防尘保护罩内。

E. 在实际可行情况下，应避免不同带电性金属互相接触，若无法避免时，须选用电化学位差不超过250毫伏的不同金属材料。若此条件亦不能达到，则其中一种金属或该两种金属的接触面应加以电镀处理以减少两者之间的电位差，或采用措施把不同金属绝缘。

F. 所有组件的安排均应达到方便维修保养及更换的原则。

1.10.9 噪声控制保证方案送审

投标单位须提交一份详尽的建议噪声控制保证方案供审批，噪声控制应能达到技术文件或有关国家规定对噪声管制的要求。噪声控制保证方案须包括但不限于下列各项:

1. 对图纸作出检查以鉴定声源和声响传送途径，

2. 对每一声源及其传送途径应作出初步估算，并确定施工图及设备的设计和安排已具备消声和减震措施以达至噪声控制要求。

3. 对工地土建施工情况进行检查以决定所采取隔震措施的程度和适当位置。

4. 对某些施工图上已提供消声及减震措施仍然无法达到噪声控制要求的地方，提供设计及建议解决方法。如建议需对原措施作出改动，需把建议连同设计数据提交审批以证明整个系统能达到噪声控制要求。待建议获得审批后，才可进行施工。

5. 对所有固定声源应作出考虑及安排，使所量度得的声量较有关规定低5分贝。此外所有系统同时运作的总声量包括设备重新起动的声响、突发性声响及经结构传递的声响等均符合有关规定要求。

1.10.10 安全设施

永久性的安全设施

本投标单位应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网。有关安全装置的设计和制造，应符合国家或当地相关条例。

## 第十一节 工程进度计划表

A. 投标单位应配合机电承包单位基于其设备材料安装就位计划所提出的设备制造时间节点要求。与此同时，投标单位也需提供一份进度计划表反映以下内容:

1.管理人员开始配合时间；

2.设备自开始生产至制造完毕节点；

3.设备从原产地运送至工地节点；

B. 投标单位应按指示及时展开工作，并应持高度合作及积极态度以配合机电承包计划表的工作安排。

## 第十二节 工地组织

投标单位需提供一份前台驻工地及后台支持工作人员岗位名单。

## 第十三节 检验和测试

1.13.1 概述

A. 投标单位应按下述及本技术文件的有关章节的要求对在本合约范围内的工程进行检验和测试的工作。

B. 有关检验和测试将分为以下四个基本阶段：

1.定型测试(TypeTests)。

2.工厂验收测试(FAT)。在设备交付运送前进行。

3.工地测试和试运行。

4.安装验收测试(SAT)。在设备和系统付运、安装和工地测试和试运行后进行。

C. 检验和测试所需的设施、劳务、消耗性的对象和配备等的全部费用应包括在招标价格内。

D. 有关设备或安装工作虽经业主验收合格并不表示可解除机电承包单位在合同上对应完成的工作所负的责任，亦没有解除本承包单位在承包合同中应承担的任何责任。

E. 本项目规模巨大，业主代表、设计师、顾问及监理单位等有必要对本设备的工厂测试进行见证。前往工厂见证产品测试状况所有的费用由设备供应商承担。

F. 验收合格后，业主于正式接受每一系统前，投标单位需先取得所有有关政府部门签发的批文和证书，证明有关部门对系统满意和接受。

G. 检验和测试尚须满足LEED要求。

1.13.2 定型测试(TypeTests)

A. 投标单位提供的所有设备装置均须在业主监督下进行定型测试。但如果有关设备装置已经进行测试而投标单位又能出示足够的证明文件及合格的证明书，则可豁免。

B. 有关设备主要部件或子组件的测试范围应根据相关标准的测试程序、本技术文件的要求或由投标单位提供并经业主认可的测试程序而制定。

C. 不论任何情况，如业主认为确实有需要或发觉测试结果不满意时，有权要求增加额外的测试，直至符合要求为止，而有关的费用由投标单位承担。

1.13.3 工厂验收测试(FAT)

A. 投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。投标单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B. 投标单位应于工厂验收测试开始的八个星期前，把详细的测试程序和最后的测试计划呈送业主审批。

C. 投标单位应将所有业主拟出席或参与的测试集中安排以减少旅费开支。

D. 工厂验收测试应在机电承包单位雇用的认可工程师指导下进行。

E. 投标单位应承担进行测试的责任并记录有关测试结果。在完成测试后十四天内，应向业主呈交四份以电脑文字或打印形式编制的正式测试证书以供审批。如测试进行时业主未能出席或参与，投标单位必须将在测试时所作的原记录手抄稿复印件尽早交给业主。当业主收到测试结果并经审核满意后，将以书面通知投标单位可将有关设备装运。

F. 如果某一测试发现有问题，投标单位需向业主详细解释该问题的性质和发生的原因。当有关问题矫正后，业主将决定是否需进行重试的测试部位。

G. 投标单位须负担因重做测试而引致业主或其它单位代表的额外开支，有关费用将在合同价内扣除。

H. 如业主判断某设备不符合本合同要求时，有权拒绝接受，并会在合理时间内以书面通知投标单位有关拒绝接受的原因。

1.13.4工地测试和试运行

A. 当所有设备和附件正确地安装完成后应进行测试以证明设备正确地安装、联接和调校。如施工情况许可，测试可按施工阶段进行，但设备仍需按全面正常运行来进行测试，以确保各阶段的测试并未对先前所完成的测试的工作造成影响。如果设备的任何部分在这些测试中不合格，需在矫正错误后再进行不少于两次连续性和两次间断性的测试直至再无同样或其它问题出现为止。因重新测试而增加的相关单位代表的旅费开支将在合同价中扣除。

B. 所有在进行测试时所需的更换件、消耗件等，应由投标单位提供及装配。

C. 投标单位需进行法定要求和保险公司要求的一切所需测试工作，此等工作包括安排政府团体、人员或保险公司代表等前来进行测试，并提供符合规定及认可的证书以使设备系统能投入使用。

1.13.5 安装验收测试(SAT)

A. 投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。机电承包单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B. 有关装置和设备在完成所有工地测试和试运行及修正所有在测试期间所发现的毛病后需进行安装验收测试，有关验收测试需在业主认可和指导下进行。安装验收测试的目的是要证明整个系统装置完全符合技术上和操作上的要求。

C. 在以上各节中所列的各项条件和要求同样适用于安装验收测试。

1.13.6 LEED调试需求

A. 本项目将以获得LEED金级认证为目标，业主方已指定独立单位作为调试顾问（CxA），调试顾问（CxA）将根据业主项目需求（OPR）和设计基础（BOD），对承包商呈交的需调试系统相关资料进行审批。调试顾问（CxA）审批过程并不能代替业主代表、工程师、设计单位的审批过程，也并不改变或减低它们的责任，它们是同时进行的审批流程。调试顾问（CxA）也将参与查证运行调试系统的安装与效能。调试顾问（CxA）在项目竣工后的10个月内还将对建筑的运行情况进行审查，承包商应配合项目的运行维护团队并提供有关之计量仪器对此项工作给予配合。

B. 编制调试方案（中英文）。

对项目而言，调试方案是用来明确项目各阶段调试相关的方法、范围、参与单位及责任而编制的文件。该文件涉及调试的总体流程、进度表、组织实施以及文件管理要求。调试方案应当在调试工作启动前编制完毕，并应随着计划、时间表的改变以及其它增补信息情况加以更新，使之反映工程最新情况。预认证信息也应包括进来作为其中一个篇章。调试顾问CxA受业主委托负责审核该调试方案并监督计划执行进度。运行调试方案应包括以下主要内容。

1.调试方案概述。

a.目标。

b.项目简介。

c.需调试系统简介。

2.调试团队。

a.团队组成、职责。

b.沟通机制。

3.协调机制、会议和管理机制。

4.调试流程描述。

a.业主项目需求（OPR）。

b.设计基础（BOD）。

c.编制功能性测试程序。

d.核查系统性能。

e.缺陷清单及整改措施。

f.系统验收。

5.下列调试相关工作的计划及格式文件。

a.编制调试审批程序文件格式。

b.投标单位的资料呈审。

c.编制系统手册。

d.确认运行人员的培训。

e.最终验收后的运行复查。

C. 编制系统手册以便为未来操作人员提供所需要的理解和优化信息。

1.投标单位除了提供操作与保养手册以外，还需编制一份系统手册(中英文)，供未来操作人员了解并尽可能有效地操作系统。这份操作手册通常主要描述设备的操作，特别是设备之间的联动，而设备的保养内容就相对较少。调试顾问CxA受业主委托负责审核该系统手册。

2.为每个委托系统编制的系统手册须包括以下内容。

a.最终版的BOD。

b.系统原理图（单线）。

c.操作流程表/控制图/初始设定值。

d.系统总体操作说明书。

e.为设备维护&保养建议时间计划/频率。

f.为系统建议重新测试的时间计划（使用调试计划内附带的测试表形式）。

g.为校准传感元件和执行终端建议时间计划。

D. 按照以下说明，请专家人员对业主的操作人员进行培训。

1.建立和记录业主所期望和必须完成的培训内容。交付系统之前应确保操作人员和住户接受过培训，并熟悉相关内容。对全新或不常见的系统应重点培训以免误操作。并呈交培训手册(中英文)供业主审批。

2.培训开始前，应向业主索取下列信息。

a.哪些设备或系统需要机电承包商进行课堂授课？若有，可描述更具体授课要求。

b.哪些设备或系统需要机电承包商进行现场实地培训？若有，可描述更具体现场培训要求。

c.哪些设备或系统需要有未来操作及维修管理机构构的员工共同参与建设和调试过程？若有，可描述更具体要求。

## 第十四节 竣工证书

1.14.1 由业主所签发的竣工证书是表示系统通过验收测试，可交付业主使用，但投标单位仍须向各有关政府部门完成送审、安排调试、检验及申请所需的系统运行许可证，方才完成投标单位在本合约的责任。

1.14.2 投标单位需负责所有政府部门对安装系统进行审批、调试和检验等工作所需的费用。

## 第十五节 培训

1.15.1 投标单位须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对投标单位所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

1.15.2 培训应于课堂及工地现场进行。投标单位须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交业主审核。同时，投标单位应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关培训能收预期的效果。

1.15.3 投标单位须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交业主作审核认可。

1.15.4 投标单位应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

1.15.5 投标单位经得业主同意可以利用已安装﹑测试和交工试运转的装置和设备对业主的工程人员进行培训。然而投标单位不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。投标单位应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本以及其它种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其它员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。

1.15.6 上述培训所需的费用应包括在投标单位的合同价内。然而培训时产生的额外开支如受训学员的住宿和交通费之类，则不需包括在合同价内。

## 第十六节 免费维修保养

1.16.1 投标单位应提交24个月质保期内维保的计划和内容，并应得到业主认可；应提交维修服务承诺，对维修响应和修复时间做出约定。

1.16.2 为达到本合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目。

A. 为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件等。

B. 提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等纪录。

C. 按照以下要求提供定期维修及检查：

1.每月的维修检查

a.对设备进行例行检查，以保证系统运作正常。

b.替换所有不正常的电气设备或其它设备配件。

2.每季的维修检查

a.清理有关的设备配件。

b.清理所有电气元件。

c.清理所有设备外壳。

d.检查所有设备的工作状态。

e.检查所有的仪器是否正常例如电流表、电压表。

3.半年维修检查

a.检查有关设备整体性能。

c.更换及维修电容器、电力开关等和不正常的供电配件。

4.一年维修检查(在缺陷保修期的第十个月进行)

a.检查及调校所有系统、设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

D. 在收到紧急事故召唤时，投标单位需按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作，尽量缩短抢修时间最好分别在一小时及三小时内到场进行抢修工作。

E. 投标单位应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护，并在缺陷保修期满前，按需要将有关设备装置翻新上漆，使设备装置看似新装一样才作正式完成本合同责任。

F．在免费保修期内，根据有关电力设备的管理要求，提供电力设备的电试方案，包括周期、内容和要求等，并根据业主和业主委托管理方确认的方案进行电试，提供电试报告，负责电试的单位需要有相应的资质和许可。

## 第十七节 操作和维修保养手册

1.17.1概述

A. 投标单位需配合机电承包单位于工地测试和试运行进行前一个多月，预先草拟一份包含临时图册、电脑软件表和操作和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿(往后简称为“手册”)，以便业主的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。

B. 此外，于呈交手册草稿前一个月，投标单位应先将手册的编排大纲内容的初稿呈交业主作审核。

C. 经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始后的六个星期内备妥及呈交。手册内所有资料应以中文编印。

D. 每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。

E. 手册应采用纸质优厚的A4标准规格的纸张编印，内文和插图资料必须清晰。为便于使用及能经得起在日常维修的工作环境下多次反复翻阅而不易受破损，手册应配上坚硬的封面、书背和书脊，并以胶质塑胶或其它耐磨损的材料作保护。为避免手册内页于使用时散失或容易被抽离，手册的钉装方法宜采用不易拆除的锁钉或钉装环方式，并同时确保手册于使用时平躺打开。不应采用弹性底垫钉装方法。手册内须附有一定数量的空白附页以便维修保养人员作为工作笔记之用。在书背内页亦需配置一个图袋以作日后放置增添的图纸之用。

F. 所有图表应绘制在附有坐标方格的图纸上，而任何互有关联的图表，应在相关图纸上各附参照标记。

G. 设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。

H. 如在不同的控制示意图上表示设备内部之间的联接时，在相关的图纸上须各附相互参照的标记，并同时需清楚表示相互联接部分的电缆资料包括电缆的尺寸。

I. 在设备布置图上所注的标记须与有关的示意图上所标注的互相吻合，使所有的设备装置的位置和型号能容易识别。

J. 手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。

K. 在最终版本的手册内应包括在设计和施工图送审期间所提交及审批的有关文件，为减少翻查旧档案的时间，在编写有关文件时，应采用与手册相同的格式以便可成为手册的一部分。至于个别系统设备或装置，亦可以利用由厂家提供的技术数据和指南，经索引编排后成为手册的一部分，但其内容和格式必须符合本技术规格说明书的要求，有关资料的钉装应与手册相同。

L. 所需提交的手册数量，须按照本章所规定的要求提供。

M. 进口设备应提供中、英文两个版本的操作和维修保养手册。

1.17.2 内容

本节需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。

A. 系统说明

本节至少应包括以下内容：

1.分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。

2.介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。

3.提供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。应预留一定的空位以便加插系统调试后的最终设定。

4.系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部分部件运作的应变程序。

5.有关供电系统、配电屏和控制屏的详细说明。

B. 技术说明

本节应包括所有设备和部件的技术资料和功能的说明，其格式应参照本技术说明书，内容包括:

1.所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路版的电路图，以及其所有电子组件的布置图。

2.管道和接线图。

3.所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。

4.设备表：列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数。

5.提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。

C. 维修保养

本节应包括所有装置的运作和维修保养程序说明。而内容须至少包括以下的资料：

1.所有系统的检查手册。

2.所有系统的运作手册。

3.更换装置部件的程序、要求和更换率。

4.从整个系统以至电路版的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。

5.进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。

6.零配件贮存和目录编册系统。

7.系统的故障寻找程序。

8.零配件表。

D. 安全保险

本节至少应包括以下内容：

1.各类设备的正确操作程序。

2.对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。

-电气事故的防护措施；

-机械事故的防护措施；

-火灾和爆炸事故的防护措施；

-化学事故的防护措施；

-在使用或处理燃料和化学物时出现事故的防护措施；

-急救及意外报告；

E. 供应厂商指南

本节应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单，包括通讯地址、电话、图文传真号码及电邮地址。

F. 零备件表

本节应列出提供予业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。

G. 任何装置或控制系统采用电脑软件时，须提供专用使用手册并应包括以下内容。

1.目录表打印本；

2.流程表、数据流程图和程序说明；

3.故障诊断软件和工具的使用说明；

4.程序设计和系统使用手册；

5.应用原资料软件、专用工具和通用软件，以便业主能改动或改善软件

第二章 低压配电柜

## 第一节 总则

2.1.1 说明

A. 低压配电柜须为独立座地、可延伸的多屏式，由装设断路器、熔断器、继电器、母线、控制器等的间隔所组成，如结线系统图所示和下列之规定。整套低压配电柜须适用于本规格说明书所规定的工作条件。

B. 低压配电柜之放置地点及最小尺寸按系统图所示。

2.1.2 保证质量的特殊要求

A.低压配电柜须为经过GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》所规定的定型试验的组合装置，由专业制造低压配电屏的工厂生产，并在厂内组装和试验。

B.低压配电柜及其附属设备包括开关装置，控制开关，母线组装须证明符合规定的负载类别。其机械结构须经合格的试验机构对短路故障条件及温升限度等进行定型试验的低压配电柜相同。有关出厂试验之中文技术资料和文件及定型试验之证书影印本，图纸和试验报告均须提供审阅以证明符合上述要求。

C.所有低压配电柜及其附属设备包括开关装置等须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。且所有产品须获得国家主管部门颁发的3C认证证书。

D.标准

整套低压配电柜须按下列各标准之最新修订本中之规定进行设计和制造。

GB7251.1 低压成套开关设备和控制设备

JB/T9661 低压抽出式成套开关设备

IEC269,BS88,EN60269 熔断器

IEC51,BS89,EN60051电气指示仪表

IEC255,BS142 保护继电器

EN55014 为电磁兼容性家用电器、电动工具和类似电器的要求。

BS1433 电器用铜

IEC85,BS2757 绝缘材料之分类

IEC898,EN60898 小型空断断路器

IEC185,BS7626 电流互感器

GB7215-87,ZBK36001-89 定型试验和部分经定型试验的组合装置

EC439,EN60439

IEC521,BS5685 电表

IEC255,BS5992 继电器

IEC227,BS6004 电力和照明用PVC绝缘，非铠装电缆

BS6231 开关装置及控制装置线路用PVC绝缘电缆

IEC623,BS6260 可充电开启式镍镉蓄电池

BS7430 接地

IEC364,BS7671 屋宇电气装置规例

IEC60947GB14048 低压成套开关和控制设备

IEC60269GB13539 低压熔断器

IEC60255GB14598 继电器

IEC60439GB7251.1 低压抽出式成套开关

IEC60051GB/T7676 电气指示仪表

《并联电容器装置设计规范》GB 50227-2008

《滤波器和并联电容器在受谐波影响的工业交流电网中的应用》GBT26870-2011

《1KV及以下交流电力系统用自愈式低压并联电容器》GBT12747-1-2004

《标称电压1000V以上交流电力系统并联电容器 第1部分：总则》GB/T 11024.1-2010

《低压成套无功功率补偿装置》GB/T15576-2008

《零过渡过程低压动态无功功率补偿装置》GB/T 25839-2010

《低压无功功率动态补补偿装置》JB/T 10695-2007

《半导体变流器 基本要求的规定》GB/T 3859.1-1993

《并联电容器用串联电抗器设计选择标准》CECS32-91

《电力变压器 第6部分：电抗器》GB/T 1094.6-2011

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996

2.1.3 资料呈审

在工程进行的适当阶段需报批下列文件:

A.设备和部件的详情和制造厂商的数据，包括各建议使用的断路器和熔断器，每个额定电流值之时间-电流曲线。

B.配电柜结构详图，以表示母线布置及平面布置、配电房平面布置等。

C.表明配电柜内外接线以及电缆终端和端子号的电气控制线路图。

D.各可调校跳闸装置之整定值。

E.电容器组容量之计算书。

F.设备重量。

G.对建筑及结构之要求。

H.配电屏最大散热量。

I.多功能表，文字和颜色。

J.配电柜之表面处理。

K.出厂和工地测试步骤和报告表格型式之建议。

## 第二节 产品设备

2.2.1 总则

A.必须尽可能避免使不同的导电金属相接触。如不可能避免，则相接触金属的一面或两面须电镀或彼此绝缘。

B.低压配电柜内所有相类似或其部件均须可以互换。

C.所有易被尘土侵蚀或损坏的部件须完全置于防护箱内。

D.除另有规定外，在低压配电柜上不得使用黏贴。

E.所有螺栓，螺钉，螺帽及垫片必须为高强度镀铬不锈钢制或表面防腐处理的钢制件。如因公差之限制不能电镀则必须使用抗腐蚀之钢材制作。

F.在所有螺栓和螺帽下必须加垫片。螺栓和螺钉必须伸出螺帽外至少1个节距但不得多于5个节距。

G.低压配电柜之设计必须符合最佳的工程实践。仪表，继电器，开关装置，指示灯的布置应整齐，有效和合乎逻辑。

H.低压配电柜之设计必须使操作简便，服务可靠和最少维护。

2.2.2 结构

A.低压配电柜须为独立座地，各间隔之顶﹑侧﹑背板和门需用不少于2.0毫米厚度的冷轧钢板制成，架在主框架上，主框架为电镀锌钢板制成，以组成结实的结构。并可进入接触低压配电屏内之部件。门板表面环氧树脂粉末喷涂。

B.屏体之保护程度对户内式须为GB4208-2008《外壳防护等级的分类》规定之IP31，对户外式则为IP54。

C.低压配电柜之分隔要求须符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》规定之3b型。

D.在低压配电柜之每面屏后需装有一对手把之可拆卸板以便于装卸。可装卸及可开启之面板均需装密封垫。

E.低压配电柜须为同等高度，在其排列长度内深度必须一致，外观整洁。控制和指示的组件须装于离地500mm和1800mm之间。

F.门须装暗铰链并与开关装置联锁，并具备用聚氯丁橡胶或其它相同而经批准材料制成的防尘垫。

G.在配电柜顶部和底部需为引出电缆和/或母线槽配备厚度不少于3.2mm，可拆卸由铝金属制成的电缆密封端头盖板。

H.低压配电柜之间隔内必须有充分的通风。设备亦必须有足够之空间以确保在运作时，低压配电柜内部温度不超过工作温度范围包括开关装置，控制开关，母线，继电器和时间开关。在必要时需加通风百叶，通风百叶须有铁丝网保护。

I.所有的绝缘子须为不吸潮及不变质的材料制成。

J.在低压配电柜底部需装设具有足够强度的槽钢底座，其最少高度为75mm。

2.2.3 饰面

A.所有钢件表面的尘土，油，油脂，污迹，污垢，铁锈和其它污物，必须用喷砂予以彻底地清除，并须在制造厂内立即覆以树脂粉末。树脂粉末面层厚度不得少于50微米。

B.设备的面漆颜色须为制造厂商规定的标准颜色（由业主审定），但应急设备的面漆颜色须为红色。

2.2.4 母线

A.母线(材质为纯度99.9%的无氧铜)须为硬拉，高导电率，电镀银或表面钝化，矩形实心裸铜排制成。相线和中性母线须为同等截面。

B.母线须牢固支撑。整个母线组装须能承受在故障条件下可能遭受的最大机械应力。

C.配电柜的母线，母线联接和裸导体须符合GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》、JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》标准中关于载流量和温升限量的要求。

D.当低压配电柜中某个垂直部承包括一个以上的馈出回路时需由引上或引下之母线与主母线连接。引上和引下母线须尽可能短，直，并使所有馈出回路之导线可直接与之连接而避免不必要的弯曲。

E.主母线/引上/引下母线与配电柜馈出线间之导线须为规定的高导电率铜排，其额定电流不应小于与之连接的馈出线开关装置之额定电流。所有母线需以颜色区分相别。

F.低压配电柜内母线组装的布置须与定型试验图纸所示相同。主母线/引上/引下之母线须按GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》之要求进行定型试验。任何母线布置方式的变动，另需定型试验证明书证明。对主母线/引上/引下母线与馈出线保护装置间之连接导线须经功率因子为0.25滞后50kA，3秒短路试验。

G.须用机械方法连接母线。表面处理应和水平主母线一致。所有连接螺栓须有防松螺母和垫片。连接处母线搭接长度至少须等于所连接母线的宽度。

H.母线支座的绝缘体须为不吸潮及高纯度的材料模压制成。

I.母线按规定予以分隔。

J.母线系统之绝缘电压须为交流1000伏。

2.2.5 空气断路器(ACBs)

A.所有空气断路器须为水平抽出式符合并按GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备第二部分:低压断路器》之规定进行定型试验，和符合以下要求:

极数                         母联开关为4P，其他开关为3P

额定绝缘电压                 1000Va.c.

额定频率                     50Hz

额定连续电流                 如图规定〔应降低额定值以适合工地条件〕

额定工作温度                  40℃

额定短路接通容量(Icm)         140kA，功率因子0.25

额定极限短路断路容量〔Icu〕   65kA（进线及母联、馈线）

负载类别                      B

额定短时承受电流(Icw)         65kA，1秒(主进线开关3秒)

额定工作短路断路容量(Ics)      100%Icu

合闸机构                     电动储能的弹簧机构

跳闸机构                     30Vd.c.直流分流跳闸

有效电气寿命                    进 线及母联开关≥2000次,出线开关≥2000次（无维护）

所有空气断路器须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。

B.空气断路器亦须满足下列要求:

1.ACB与低压配电柜母线系统间之电气连接须经触头和插孔并带自动屏蔽隔板。当ACB被抽出后用以遮盖低压配电柜内固定插孔端。隔板应以标牌指示属于ACB之入或出端并配备联锁装置。

2.当ACB在闭合位置上不能被插入或抽出，应锁定。但若企图抽出断路器，闭合的断路器应自动跳闸。。

3.除非ACB被抽出，在配电柜之前面应不能接触到ACB之带电部分。

4.须有连锁装置使ACB能锁在"闭合"，"试验"和"隔离"位置。

C.除上述装置外每个空气断路器须装备，但并非局限于，以下各项:

1.机械操作的指示器用以指示断路器之位置。

2.以钥匙操作，按图所指示的断路器间的连锁。

3.一只带选择开关和与电流互感器配合的电流表，用以测量线电流。

4.一只带选择开关的电压表用以测量线和相电压(只装备于进线断路器)。

5.一只三相功率因子表(只装备于进线断路器)。

6.按图标位置装设一只电度表及配合之电流互感器。

7.按图标位置，配备过电流保护继电器。继电器须为三极无方向性之IDMT继电器，其整定电流及时间值均可调整，并设有可调整速断保护。继电器之时间与电流特性之选择须保证与其前级配电变压器和高压开关柜所许可的最大时间与电流特性完全匹配及有选择性并获得供电局的批准。

8.按图标位置，配备接地保护继电器。继电器须为单极无方向性之IDMT继电器，其整定电流及时间值均可调整。继电器之时间与电流特性之选择须保证与其前级配电变压器和高压开关柜所许可的最大时间与电流特性完全匹配及有选择性并获得供电局的批准。

9.按图所示位置配备低电压继电器，用以当主电源故障后使回路能继续保持闭合达0至5秒可调。此低电压继电器须为自复归型。

10.断路器开/断路器闭合/断路器事故跳闸指示灯。

11.用以操纵断路器断开/闭合的控制按钮。

12.相位指示灯(只用于进线和母线联络断路器)。

13.对需要自动合闸的ACB，需有带防止跳跃继电器的控制回路以保证ACB可靠操作。

14.足够数量之辅助开关接点以供就地指示断路器位置用，并有20%之备用量。

15.指示灯试验按钮。

16.按本技术规格说明书之要求，配备足够数量之辅助开关接点供远方指示和控制断路器用并有20%备用量。

17.当按规定需要远方控制时，需配备断路器远方/就地手动的控制开关。

2.2.6 熔断器开关

A.所有熔断器开关须符合GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第三部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》之要求。除在图上另有指示外，不间断工作时额定值必须能使用于AC-23A类型。熔断器的最小额定短路电流须为50kA。所有带电部分必须完全与前方屏蔽。

B.熔断器开关的操作机构与配电屏门板之间须有机械联锁装置。在开关位于闭合位置时，门板不能打开。同样，在门开启后，不能闭合开关。为了测试，需要由批准的人员修理机械联锁装置，则可在门开启的情况下闭合开关。

C.所有开关装置须为平装，配有机械的合/开指示器，其操作手柄为半平装或可伸缩式，并须具备锁住于开和合置的装置。

D.熔断器开关须配置足够力量的加速弹簧以保证可靠地迅速闭合和断开而与操作手柄的操作速度无关并能闭合于短路故障且保持闭合。即使操作机构的弹簧断裂亦可进行操作。所有触头须镀银以保持可靠接触。

E.熔断器开关按规定须为三极带螺栓式中性线连接(TP&N)，三极带中性线开关(TPSN)，单极带螺栓式中性线连接(SP&N)，单极带中性线开关(SPSN)。中性线连接须能从熔断器开关面板前部接触和拆卸。

F.熔断器须符合GB13539.1-2008《低压熔断器第一部分：基本要求》之标准。

2.2.7 模制外壳断路器(MCCBs)

A.MCCBs须符合并按GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备第二部分:低压断路器》之规定进行定型试验和符合以下要求:

极数                        按图规定的4或3极

额定绝缘电压                1000V，交流

额定频率                    50赫

额定连续电流                如图规定〔应降低额定值以适合工地条件〕

额定工作温度                 40℃

额定短路接通容量(Icm)        105kA,功率因子0.25

额定极限短路断路容量(Icu)     65kA

利用类别                     A

额定工作短路断路容量(Ics)     100%Icu

有效电气寿命                 出线开关≥4,000次（无维护）

有MCCBs均须由认可的国家级测试机构证明符合上述所规定之短路容量。

B.MCCBs之所有机械和带电之金属部件须全部装置于模制之外壳内。塑壳断路器要求具备欠压、失压等附件齐全，保证维护、升级的需要。

C.操作机构须与操作速度无关其触发作用须可靠地保证迅速闭合和迅速断开操作。须为自动脱扣。

D.MCCBs须带具有温度补偿的热，磁过电流脱扣装置以提供过负荷和瞬时的短路保护。其动作特性须为反时限特性，热脱扣值为0.7（0.8）～1倍可调。

E.需提供手柄附件连挂锁及二条锁匙，能使MCCB锁在"断开"或"闭合"之位置上。

2.2.8 保护继电器（IDMT）

A.保护继电器须符合GB/T14047-1993《量度继电器和保护装置》标准中之有关要求。并须为固态式，带有内置电流、电压、功率、变送器及通信接口，以网络连接，提供监控信号连接至BMS系统。

B.继电器之设计须能在已选定电流整定调整后在不必断开电流互感器回路的情况下可带负载进行变更电流整定。若拔出插塞，应会自动接通最高电流接头。

C.继电器须为抽出式，适合平装于低压配电柜内继电器分隔小间的门上。须装有一个触点使继电器抽出后令连接的电流互感器短路。

D.须装置指示继电器动作的掉牌指示器。在继电器盖上装有手动复位装置，用以使掉牌指示器和辅助脱扣继电器复位。

E.须装置可使用铅封线的封口设施，以避免未经准许擅自打开继电器盖。

F.继电器上须装置防尘的过滤器使盒内外压力相同以免灰尘进入。

G.继电器接点须能切断和接通在故障条件下所接入电路可能发生的最大电流。

H.所有直流继电器除另有声明外必须于直流供电电压在80%和120%额定值间变动时能可靠动作。

I.保护继电器须集保护、控制和测量功能于一身，适用于开关柜内馈线保护和开关控制监察功能的完整馈线终端。

J.能提供速断、延时过流、接地保护；相电流、有功、无功、电度测量；开关、闸刀位置显示，手动/远动开关操作、开关柜操作闭锁接线等控制功能。

2.2.9 数字式保护继电器

A.总则

1.数字式保护继电器采用微处理器形式并须符合GB/T14598.20-2007《保护继电器》标准中之有关要求。

2.数字式保护继电器包括了两种类型的电流输入，一种输入用来实现间接地故障保护，另一种用来实现接地故障保护。

3.须有可选择曲线之设施，有4种反时限特性曲线和定时限特性可供选择，四种反时限特性曲线分别为标准反时限(SI)，甚反时限(VI)，极端反时限及长时间反时限(LTI)。

4.灵敏的接地故障和不灵敏的接地故障包括了抑制二次，三次和更高次工频谐波的滤波。

5.数字式保护继电器须提供7个出口继电器，其中3个继电器带切换接点，4个带常开接点，三相和四相单元可被扩充以提供另外4个出口继电，均带常开接点。

6.输出可由用户编程使保顾出口在任一种或所有各种保护特性上动作。另外可被编程产生I2累积报警输出，跳闸计数器报警输出，开关量输入和继电器自测特性。输出点须配合屋宇设备监控系统。

7.在正常动作状态下，输出接点保持时间不少于200ms，或在故障电流存在时保持动作。如果需要的话，作为选择的输出接点可被设定为锁定接点运行，动作后它们保持带电状态直至试验/复位(TEST/RESET)按钮被按下为止。

B.过电流组件

过电流组件设计须满足下列功能：

1.0.5%到96%继电器额定电流的灵敏接地故障/不灵敏接地故障(SEF/REF)电流整定范围。

2.32倍整定值的线性测量范围。

3.对相间和接地故障组件具有真实有效值读出能力(直到50Hz，频率响应偏移<1%)。

4.组件同时提1A和5A，额定电流输入。

5.电流测量组件由下列功能决组成。

6.模数转换(包括放大和增益切换)

7.软件算法。

C.继电器硬件

继电器须适当地保护，被装在箱内，可由多至6部印刷电(PCB)皮组成。面板PCB形成人机界面(MMI)，带输入设置按钮，液晶显示器(LCD)用于显示数字字符信息，发出二极管(LED)用作指示灯。还有其它印刷线路(PCB)板之间的互联接线。电流输入信号从感器PCB板送到控制器PCB板去处理。接口设备如出口继电器，状态输入和通信接口被装设备到其它PCB板上。

D.内部结构

1. 每个箱体的内部安排设计须为提供一个高等级电磁兼容屏蔽，用多层PCB板并带接地层，RFI抑制组件和接地金属屏蔽箱体。

2. 箱体被内部为噪音区和安静区，以提高噪音抗干性能和减小RFI发射。从静区组件到部环境的唯一直接连接是通过光纤串联通信接口，光纤接口不受辐射和传寻干的影响。

E.面板

继电器被调试完后，它须通过固定一个盖在面板上的干净的塑料盖板而密封起来。这使户能看到继电器整体面板，但仅允许按到上和下键，允许前面曾显示的章程被查看而不能被修改。通过使用键的TEST/RESET(试验/复归)功能使复归故障数据显示，复归锁定的出口继电器和复归跳闸发光的发光二极管。

2.2.10 控制和辅助继电器

A.在需要处，提供控制和辅助继电器以保证空气断路器，模制外壳断路器和接触器的良好和有效的操作。

B.继电器须为插入型﹑支架安装，配有电缆连接座，由防震的快速紧固装置所固定。

C.所有触点须为双断点型。继电器线圈须适用所要求的交流或直流操作。

2.2.11 不带电压接点(干接点)

在需要处，提供不带电压接点。由一对接点组成，直接由设备本身操作，但在电气上分开即在接点上无电位存在。使用不带电压接点以完成外部的控制，警报或指示电路。不带电压接点的额定值必须为1A，250V或以上。

2.2.12 电流互感器(CT)

A.所有电流互感器须为B级温升。

B.电流互感器须为环氧树脂密封型，能供给必要的输出功率以操作所连接的保护装置或仪表。

C.电流互感器的二次端之一个终端须通过可拆卸的连接片接地。

D.保护用电流互感器须有适当额定值，达到5P级或更高的准确度。保护用电流互感器之额定输出和其额定精确度限制系数之乘积须不少于10倍跳闸回路负载和不大于150数值，包括继电器，连接电线和跳闸线圈。

E.测量用电流互感器应有适当的额定值，1级或更高的准确度。

2.2.13 指示仪表

A. 所有ACB,MCCB都另配数显表,ACB,MCCB自身所要求带测量功能不变。

B.数显表须能测量:三相电流,电压,测量精度0.5%.三相及总有功功率,无功功率,功率因素,总电能,测量精度0.2%或0.2%S。

C.数显表采样精度每个周波128点,须能测量31次谐波。

D.具有通讯功能,须有以太网接口并采用Modbus协议,7DI/3DO开关量接口,具有越限报警功能。

E.大液晶屏显示,能同时显示5行数据.

F.所有数显表均通过网络线接入变电所电能管理系统

2.2.14 指示灯﹑按钮﹑选择开关和控制开关

A.所有指示灯，带灯的控制按钮，选择开关和控制开关须为重荷载配电柜用，并适合所用之额定电压及电流。

B.灯泡的额定电压须至少高于当地供电局工作波动电压之要求，灯泡的寿命至不少于4000小时。指示灯的设计须做到不必使用任何特殊工具和开启屏门即能在屏前拆换灯罩和灯泡。

C.电流表选择开关须为旋转型，带先接通后断开触点，供测量三个相电流。在面板上须刻以黄(A)，绿(B)、红(C)的三相标志。电压表选择开关须为旋转型，带先断开后接通触点，供测量线和相电压。面板上须刻以黄相(AN)，绿相(BN)，红相(CN)电压和黄绿(AB)，绿红(BC)，红黄(CA)电压。

D.作断路器控制用的开关须为手枪手柄式，具有返回至另位的弹簧并勿需首先转至跳闸位置而具有闭锁以防止重复合闸。

E.其它作控制，选择和其它用途开关之手柄须为1字形。

F.控制开关须装有可加锁的设施以防止被误操作。

2.2.15 接线端子排

A.供控制回路用之接线端子排须由与终接电缆之负载和设计相适应，嵌装而由弹簧夹紧于轨条上，用螺栓固定线耳的端子所组成。接线端子须能抽出更换而无需拆除相邻之端子。

B.接线端子的接线须由两块以螺栓夹紧的板间将电线紧固。不得使用螺栓直接与电线接触的压紧式接线端子。

2.2.16 熔断器与连接片

A.熔断管架和连接片架及其底座均须由模压的绝缘材料制成。

B.熔断管或连接片架固定部分的接触部分必须予以遮蔽使取出熔断管时不致意外地触及带电部分。须可以在回路带电的情况下更换熔断管而无触及带电部分的危险。

C.熔断器须为管型符合GB13539.1-2002《低压熔断器第一部分：基本要求》之标准。

2.2.17 配电柜加热器

A.每一面低压配电柜内需装有经批准的加热器，其额定容量每一立方米不低于60瓦。加热器应隐蔽安装在配电柜底部。

B.每个加热器均需有熔断器保护并由旋转式合/分开关操作和恒温器控制温度。由装在屏前的指示灯指示加热器已通电。

C.加热器须由低压配电柜之主电源供电。

2.2.18 蓄电池/充电器系统

A.在配电柜内应装置一套蓄电池组/充电器，以供低压开关和控制器之独立控制电源。

B.充电器须为双整流器之恒压充电器并至少带下列组件。

所有警报信号和保护件须为固态印刷电路板，以便易于更换。

1.直流电压和电流表。

2.冲击波抑制器。

3.浮充，自动和手动急充电选择和功能。

4.蓄电池放电指示。

5.过量充电保护和指示。

6.充电器故障信号。

7.蓄电池低电压指示和信号。

8.输入和输出回路保护装置。

当再充电时，蓄电池须于全部放电后8小时内全部充满。

C.蓄电池组须为工业用重载型专用的蓄电池。蓄电池须为无需维护，可重复充电，高性能之镍镉咸性电池，确保电池寿命不低于五年。

D.蓄电池在满充电后须至少能使ACBs和控制开关连续跳闸20次，其最终的放电电压应不会使蓄电池损坏。蓄电池容量须能于所指定的环境温度范围内运行。

E.蓄电池组的输出电压须由一控制回路监视，当蓄电池/充电器故障时发出就地和远方警告信号。

F.蓄电池回路须能充分的抑制无线电干扰。

2.2.19 内部控制线路

A.所有内部和控制线须为600/1000伏级PVC绝缘铜电线。

B.所有电缆须有足够的截面但不少于1.5平方毫米的单芯多股绞合导线。敷设于PVC线夹或线槽内。

C.每条电线的两端须套有白色的套箍，刻以与接线图相符之黑色字样。

D.不同的回路须以不同的绝缘颜色区分。

2.2.20 功率因数补偿设备

A.须配备功率因数补偿设备包括电容器，电抗器，电缆，电缆封端，控制继电器和接触器等，其额定容量按图所示，并连接至指定之低压配电屏上之开关装置。

B.电容器组须为落地式装置由静电电容器组件组成。电容器组件须为无浸渍液，自动愈合式，损耗每千乏不大于0.5瓦的干式电容器。

C.电容器组须由一自动多级电容器控制继电器控制，投切步数12级，投切步数和电容器容量应达到改正功率因子至最佳值，提供给设计院、业主及顾问审批。无电压时将全组电容器瞬时切除，而当电压恢愎后，在经过放电时间以后，再逐级将电容器投入。

D.功率因子改正设备须为独立的成套装置。控制继电器，保护熔断器和接触器等组件须装在同一箱体内并配备一组与门有连锁的隔离开关，手动／断开／自动的选择开关，表示电容器已通电的红色指示灯等。

E. 各无功补偿输出容量见设计院图纸。

各无功补偿柜体尺寸见设计院图纸。

各无功补偿柜动、静补偿比例见设计院图纸。

各无功补偿柜应选用低噪声风扇，合理布置元件和风道。

2.2.21 低压无功补偿

2.2.21.1本项目采用动静混合型调谐滤波电容器组

2.2.21.2控制器可以自动控制调谐滤波电容器组的投入与切除，达到所设定的功率因数。同时有效抑制谐波电流，消除系统谐振；针对系统中的三次及以上谐波，电抗率采用14%（调谐频率为135Hz）的滤波补偿电容器组；

2.2.21.3滤波电容器组投切采用智能动静结合滤波补偿方式，自动控制各电容器组的投入和切除，达到设定的目标功率因数；控制器采用先进的智能控制模式，对系统中的常规稳定负荷，采用常规的接触器投切电容器的补偿方式；对系统中的快速频繁变化的和负荷，采用动态晶闸管投切电容器的补偿方式，对系统进行实时补偿；

控制器的动态输出和静态输出步级可以根据系统实际补偿容量的大小，进行独立编程；

2.2.21.4动态投切回路，采用晶闸管投切，投切点为系统电压峰值，即在电容器电流过零点，将补偿回路平滑投入系统，无任何冲击涌流，系统无振荡。

2.2.21.5静态投切回路，采用电容接触器投切，接触器必须是带有限制投切涌流的专用电容接触器；为了防止接触器回路使用率不平均，导致部分接触器由于使用率高而过早失效，动静混合型控制器必须针对静态接触器回路采用平均各回路使用频率和投切时间的功能，即采用智能循环模式；

2.2.21.6对于动态回路电容器额定电压等级不低于525V（对应电抗率14%）；

对于静态回路电容器额定电压等级不低于525V（对应电抗率14%）；

电抗器内置过流保护装置，在过热和过载情况下可提供安全保护输出，以避免设备过热损坏，且电抗器的线性度不低于1.7×IR , 并考虑设计3、5、7、9、11等次谐波耐流，H级绝缘材料。

2.2.21.7动静混合型无功补偿控制系统除了可以同时控制动态和静态回路外，还必须具有以下基本功能：

控制方式：智能循环、堆栈等；优化程序，

测量及显示功能:目标功率因数、实时功率因数、有功、无功、视在功率、系统电压、投入段数，以及各次谐波电压畸变率THD_V和谐波电流畸变率THD_I等参数（1－19次）；

报警输出功能：欠/过补偿、欠/过电流、欠/过电压、过温度、谐波电压过大等。

通信功能：带有RS-232/RS485接口，便于远程监控。

2.2.22 接地

A.须配备一条沿配电屏全长敷设不小于50x6mm的镀锡铜接地母线，用以将配电屏之屏架，各屏内之单元以及各回进线和馈出线铠装和金属屏蔽相连接的终端，母线槽中之地线一起接地。

B.在配电屏的两端外各配置一个接地端子用以将配电屏接地。

2.2.23 标牌

A.标牌之高度不得小于25亳米，字体之高度不得小于5亳米。

B.所有标牌须用白底黑字胶片(正常电源)或白底红字胶片(应急电源)的材料制成，并用镀锌螺丝固定。

C.标牌须用中文字表示。

## 第三节 施工

2.3.1 安装

A.分隔

不同电流或不同电压的装置安排在同一组装时，应按不同电流或电压与其它类型的装置分隔开，以免互相产生不良效应。

B.极性

所有设备之极性安排如下，面向低压配电柜之正面看:

1.对两极设备:相和中性线，自上至下或自左至右。

2.对三或四极设备:黄、绿和红相及中性线，自上至下或自左至右。

C.电缆安排

1.准备所有必需的电缆接头等，并在安装板和套上固定就位，如图所示或按规定适合电缆的接入方式和方向。

2.在低压配电柜内各回路导线之敷设必须整齐，并均匀地牢固以避免在运行条件下(例如:热胀﹑震动等)或其中任何一回路短路而引起之移动，导致配电屏内其它完好之裸导电部分损坏或短路。

D.电缆终端

1.不得把绝缘导线放在带电裸部件上或尖锐之边缘上。

2.一个接线端子只允许接一条导线。不得把两条或两条以上导线接到同一个接线端子上。

3.所有低压端子和其它当电源切断后仍可带电的端子均应以热缩绝缘加以屏蔽，并加上提醒注意的标牌。

E.控制和内部线路

1.电线须用尼龙电缆扎带整齐地紧束，敷设于PVC线槽或PVC软管内。使用带颜色的电线以作区分。

2.布线时;若电线跨过门绞链，须用PVC管子套住该部分电线，绕成环形，以便在开门及在移出其它部件作检查时不必拆卸电缆或使之过份弯曲。

3.所有控制电路须配有可拆开的连接片/熔丝，以便于隔离，检查和维修。

F.电线终接

1.同一编号的电缆应分别终接于邻近的端子上，并在端子板上用连接片连接。

2.如设备与电源隔离，而端子仍带电时，应加以屏蔽和作出标记以免意外接触。

3.按结线图上的回路编号用白色套箍标在端子上以资区别回路。

4.全部配线压接须紧密牢固，不损伤线芯，多股导线压头须使用压线端子，多股软铜线压接时须涮锡后压接牢固。

G.熔断器与连接片

1.每个回路应装设熔断器及连接片，使该回路于维修和测试时可按需要予以隔离而勿需断开整个控制回路。

2.熔断器与连接片应装设在低压配电柜内易于达到的位置上。将相同回路中有关联的一些熔断器与连接片成组集中装设。

3.供低压配电柜用的每一种额定电流值之熔断器和连接片至少应供给10%的备用，但不少于两只熔断器和连接片。将备用熔断器和连接片固定于低压配电柜内专用小间中的夹具上。

H.接线端子排

1.将与其它专业分界的接线端子排装设于低压配电柜之两端或任何一端专用并分隔的小间内。

2.按控制回路的电压和功能，将接线端子排成组装设。组与组间应分隔开。

3.不得将两个以上的导线接入一个端子上。

4.在每个端子排上至少需提供10%备用接线端子，但不少于两个。

I.接地

门﹑盖板等均应有保护导线以保证接地的连续性。根据连接到门和盖板上设备的电线最大截面决定保护导线的截面，但不得小于2.5平方毫米。

J.铭牌和标牌

1.对每面柜上装设于柜内、外的每件仪表，继电器和控制设备均需有标牌以表明其用途。标牌上的字义必须清楚和准确，如可能须连同该装置的编号。

2.所有熔断器及开关上需有标牌以表明其额定电流值。

3.在低压配电柜后需有红底白字以中文表明"危险-380伏"的警告牌。

4.在每一组自动/远方合闸或转换开关的电缆小间正面需有表明"注意-自动合闸"的警告牌。在包括测试端子排的所有带电部分均需有类似的警告牌。

5.在主要设备自主回路上断开后仍可能带电的直流控制回路接线端子上需有警告牌。以减少意外接触的危险。

6.在低压配电柜显见的位置上装设铭牌。铭牌须为全属制并刻或印以制造商名，序号和生产日期。

K.饰面

在安装工程竣工时，如低压配电柜之表面有损伤需予以修补，涂油使与原涂层同色。

L.接线系统图

在低压配电柜每个小间内需有一幅自屏前方观看的接线系统图。接线系统图需予以适当处理免被尘土污染或年久变色并牢固于小间门之内侧。

2.3.2 选择性

A.在配电柜内的空气断路器和其它开关设备之间须保证有选择性使支电路上发生短路或过载不会令配电柜内的断路器跳闸，却会有效地使故障的电路分隔，使其它电路不受影响。

B.在配有接地故障探测器处，须同上述过载情况一样保证有选择性。须进行必要的调节以免因长电缆和其它装置有漏电而引起跳闸，而仍满足选择性的要求。

C.在电路的保护装置未配有漏电保护处，须保证具有GB6829或IEC755要求之足够低的接地回路阻抗，利用过电流保护装置切断漏电电流。

2.3.3 与楼宇设备自控系统(BAS)之分界

变电站电能管理系统将对所有变电站内设备的运行参数进行集中管理，BAS系统可直接取自变电所监控系统上位机，供BAS系统对以上参数进行监视。

## 第四节 低压配电柜安装

2.4.1 低压配电柜安装前的技术条件

A.低压配电柜安装前建筑工程须具备的条件

1.屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏。结束室内地面施工工程，室内沟道无积水、杂物。

2.预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件须牢固。门窗安装完毕（门须向外开），符合防火要求。

3.进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作结束。

4.对有特殊要求的设备，安装调试前建筑工程须具备的条件：

a.所有装饰工作完毕，清扫干净。

b.装有空调或通风装置等特殊设施的，须安装完毕，投入运行。

5.与低压配电柜安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量须符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时，须达到设计要求。

B.设备和材料要求

1.采用的设备和器材必须是符合国家现行技术标准的合格产品，并有合格证件。设备需有铭牌。

2.设备安装用的紧固件，须用镀锌制品，并采用标准件。

2.4.2 低压配电柜施工安装

A.设备开箱点件

1.设备开箱点件须由建设单位或监理单位组织施工单位、生产厂家进行并做好清点记录。

2.设备和器材到达现场后，须在规定期限内作验收检查，并符合下列要求：

a.包装及密封良好

b.开箱检查型号、规格符合设计要求，设备无损伤，附件、备件齐伍，设备清单与实物核对帐物相符。

c.产品的技术文件齐全。

d.按GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的要求对设备外观检查。

B.低压成套配电柜安装要求

1.配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用经济等原则，并便于操作，搬运维修，试验监测和接线工作的进行。

2.配电柜本体及柜内设备与各构件间连接须牢固。柜本体须有明显、可靠的接地装置，装有电器的可开启的柜门须用软导线与接地的金属构架作可靠的连接。成套柜装有供携带式接地线使用的固定设施。

3.配电柜的漆层须完整，无损伤，固定电器的支架等均须刷漆。安装于同一室内且经常监视的柜，其颜色须协调一致。

C.配电柜安装前的检查

1.根据设备清单检查低压配电柜，型号、规格，是否符合设计要求，配件齐全完整，柜的排列顺序号正确。柜体漆层须完好无损，多台配电柜的颜色须一致。

2.制造厂供货时，须提供下列文件及附件，装箱单，产品合格证，使用说明书，出厂试验报告，有关电气安装图，柜门钥匙，操作手柄及合同单规定的备品备件。

3.柜内配线须接头牢固，器件与导线排列整齐，绑扎成束，但绑扎不可采用金属材料。

4.低压瓷件表面严禁有裂纹缺损和瓷釉损坏等缺陷。

5.柜内母排的排列间距、线色、接触面压接等都须符合国家现行施工验收规范规定。

6.柜内二次配线须编号，且字迹清晰，不易褪色。

7.柜内所有开关须开启、闭合灵活，接触紧密，并在其侧标明控制回路及容量。

8.柜内所使用的螺丝、螺母、垫圈等紧固件，均采用镀锌件。所有接线端子与电器设备连接时，均须加垫圈和防松弹簧垫圈。

9.低压配电柜与金属线槽或插接母线连接处（接口处），须采用成品接口。加工自制接口须制成与配电柜连接严密美观，并须符合国家现行验收规范的规定。

## 第五节 测试

2.5.1 工厂验收测试

A.外观检验

对电动机控制配电柜之结构，母线系统，开关装置，仪表，电缆线路等进行外观检验以确定电动机控制配电柜是否可进行测试及搬运至工地。

B.测量仪表准确度之验证

1.对电流表进行二次电流测试，注入其额定电流之0至100%，每级为25%额定电流。将读数与已校验过之电流表读数作比较。

2.将一台三相自耦变压器接至电压表之端子，于0至100%额定电压范围内以每级25%改变其电压。将所得到的读数与已校验过之电压表读数作比较。

3.按制造厂商之指示校验电压，电流和功率变换器。

4.将一台三相自耦变压器接至低电压继电器回路，逐渐改变供电电压，记录继电器的起动电压和返回电压。

C.绝缘电阻测试

1.所有开关装置处于断开状态，以1000V兆欧表测相对地，相对相，相对中性线的绝缘电阻。

2.将所有开关装置于闭合位置时，重复上述测试。

3.在各带电部分和外露的导电部分间(即A+B+C+中性线和地之间)加以2.5kV交流经60秒并测漏电电流。

4.在每极和其它各极连在一起并接至外露导电部分间(即A和B+C+中性线+地，B和A+C+中性线+地，C和A+B+中性线+地，中性线和A+B+C+地之间)重复上述测试。

5.测试电压在施加时不可超过1000V并须于数秒钟内迅速增加至2500V并维持60秒。

D.一次电流测试

1.对每个被测试回路，记录下列资料:

a.回路号

b.生产厂，型号，序号，CT变比，准确等级，每台保护CT和测量CT的负载。

2.在单独的相和中性线导线上注入一次电流的额定值并测出连接于上述回路被测试CT的二次电流。

3.于一次电流定于50%额定值再重复上述测试。

E.二次电流测试

1.对每个被测试回路，记录下列资料:

a.回路号

b.生产厂，型号，序号，额定电流，每只过电流和接地保护继电器跳闸线圈电压。

c.相联的保护用CT的标称满载电流和CT变比。

2.将逐渐增长的二次电流注入继电器并测出继电器开始动作时的最小电流及继电器的最小动作电流。

3.继电器的触点闭合后，将注入之电流慢慢地减小并测出继电器返回至其正常位置的最小返回电流。

4.于过电流继电器之电流整定插销置于100%，时间倍增器整定于1时，注入两倍额定二次电流并测出其动作时间。于5倍和10倍额定二次电流时重复上述之测试。

5.按测试时指示的任何继电器整定值重复上述测试。

6.于接地保护继电器之电流整定插销置于20%，时间倍增器整定于1时，注入2倍，5倍和10倍额定二次电流并测出其动作时间。按测试时指示的任何继电器整定值重复上述之测试。

7.比较所测得的动作时间与由制造厂商提供之继电器特性曲线上读得的理论标称动作时间。

8.记录测试终了时继电器之整定值。

F.蓄电池测试

1.于蓄电池满充电时，断开蓄电池充电器之输入开关。记录于断路器及控制器操作时相对时间的蓄电池电压，以验证所配置的蓄电池容量足以担负其计划之负载。

2.于蓄电池放电试验后恢复蓄电池充电器之供电。记录充电电压和充电电流和其相对的时间，以验证所配置的蓄电池和充电器容量足以承担其工作。

G.功能试验

1.进行功能试验以检查所有控制回路接线正确，所有规定的控制方案均已包括。

2.对开关装置进行机械操作试验以验证所有开关机械起作用，所有抽出式开关装置均已正确校直。

2.5.2 工地验收测试

A.外观检查

对电动机控制配电柜之结构，母线系统，开关装置，仪表，电缆线路等进行外观检验。

B.绝缘电阻试验

1.所有开关装置处于断开状态，以1000V兆欧表测相对地，相对相，相对中性线的绝缘电阻。

2.将所有开关装置于闭合位置时，重复上述测试。

3.在各带电部分和外露的导电部分间(即A+B+C+中性线和地之间)加以2.5kV交流经60秒并测漏电电流。

4.在每极和其它各极连在一起并接至外露导电部分间(即A和B+C+中性线+地，B和A+C+中性线+地，C和A+B+中性线+地，中性线和A+B+C+地之间)重复上述测试。

5.测试电压在施加时不可超过1000V并须于数秒钟内迅速增加至2500V并维持60秒。

C.次级电流试验

1.对每个被测试回路，记录下列资料:

a.回路号

b.生产厂，型号，序号，额定电流，每只过电流和接地保护继电器跳闸线圈电压。

c.相联的保护用CT的标称满载电流和CT变比。

2.将逐渐增长的二次电流注入继电器并测出继电器开始动作时的最小电流及继电器的最小动作电流。

3.继电器的触点闭合后，将注入之电流慢慢地减小并测出继电器返回至其正常位置的最小返回电流。

4.于过电流继电器之电流整定插销置于100%，时间倍增器整定于1时，注入两倍额定二次电流并测出其动作时间。于5倍和10倍额定二次电流时重复上述之测试。

5.按测试时指示的任何继电器整定值重复上述测试。

6.于接地保护继电器之电流整定插销置于20%，时间倍增器整定于1时，注入2倍，5倍和10倍额定二次电流并测出其动作时间。按测试时指示的任何继电器整定值重复上述之测试。

7.比较所测得的动作时间与由制造厂商提供之继电器特性曲线上读得的理论标称动作时间。

8.记录测试终了时继电器之整定值。

D.功能试验

1.进行功能试验以检查所有控制回路接线正确，所有规定的控制方案均已包括。

2.对开关装置进行机械操作试验以验证所有开关机械起作用，所有抽出式开关装置均已正确校直。

2.5.3 低压配电屏调试运行验收

A.调试运行前的检查

1.检查柜内工具、杂物等清理出柜，并将柜体内外清扫干净。

2.电器组件各紧固螺丝牢固，刀开关、空气开关等操作机构须灵活，不可出现卡滞或操作力用力过大现象。

3.开关电器的通断是否可靠，接触面接触良好，辅助接点通断准确可靠。

4.电工指示仪表与互感器的变比，极性须连接正确可靠。

5.母线连接须良好，其绝缘支撑件、安装件及附件须安装牢固可靠。

6.熔断器的熔芯规格选用是否正确，继电器的整定值是否符合设计要求，动作是否准确可靠。

7.绝缘电阻摇测，测量母线线间和对地电阻，测量二次线线间和对地电阻，须符合现行国家施工验收规范的规定。在测量二次回路电阻时，不可损坏其它半导体组件，摇测绝缘电阻时须将其断开。绝缘电阻摇测时须做记录。

8.低压开关柜有联络柜双路电源供电时，须进行并列核实相序，并做好核相记录。

B.低压配电柜试送电运行

1.经过上述检查确认无误后，根据试送电操作安全程序组织施工人员进行送电操作并请无关人员远离操作室。

2.低压开关柜空载试运行：

a.由电工按程序逐一送电，并观察电工指示仪表电压，电流空载指示情况，如发现异常声响或局部发热等现象须及时停电进行处理解决。并将实际情况如实记录在空载运行记录上。

b.低压开关柜带负荷试运行。经过空载运行后，可加负荷至全负载进行试运行，经观察电压、电流，随负荷变化无异常现象，经24h试运行无故障，即可投入正常运行，并做好调试记录。

c.正常运行时须注意各台断路器，经过多次合、分后主触头局部有否烧伤和产生炭类物质，如出现上述现象须进行处理或更换断路器。

C.在竣工验收时须按下列要求检查

1.柜的固定及接地须可靠，柜漆层完好，清洁整齐。

2.柜内所装电器组件须齐全完好，安装位置正确，固定牢固。

3.所有二次回路接线须准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。

4.抽屉式开关柜在推入或拉出时灵活，机械闭锁可靠，照明装置齐全。

5.柜内一次设备的安装质量验收要求须符合国家现行有关标准规范的规定。

6.用于热带地区的柜须具有防潮、抗霉和耐热性能，按国家现行标准《热带电工产品通用技术》要求验收。

7.柜及电缆管道安装后，须作好封堵。可能结冰的地区还须有防止管内积水结冰的措施。

8.操作及联动试验正确，符合设计要求。

D.在验收时，须提交下列资料和文件

1.工程竣工图。

2.变更设计的证明文件。

3.制造厂提供的产品说明书、调试大纲试验方法、试验记录、合格证书及安装图纸等技术文件。

4.根据合同提供的备品备件清单。

5.安装技术记录。

6.调整试验记录。

7.质量验评资料，绝缘电阻摇测资料。

## 第六节 品牌要求

2.6.1 空气断路器、模制外壳断路器的选用参考ABB、施耐德、西门子、大全穆勒、GE等品牌。

2.6.2 多功能智能仪表已划入变电所智能监控系统，不在本次招标范围内。0.4KV低压开关柜设备投标单位负责提供多功能智能仪的安装位置和接线端子。

2.6.3 电压表及电流表的选用参考上海浦江埃纳迪斯、上海纳宇电气、海意达、上海人民电器等品牌。

# 2.6.4无功补偿柜内元件应选用国际知名品牌。

# 技术文件附件

# 附件A1

LEED认证控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件A2

LEED调试工作各阶段控制性要求

（原文全部摘录）

# 附件B

绿色建筑三星级控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件C

声学设计报告

（原文全部摘录）

# 附件D

技术摘要

附件D技术摘要

- 本技术摘要须于投标时填妥。投标者亦须提供附加的技术资料和数据等。

- 投标者须将所建议采用的设备材料的详细资料连同型号和产品质量认证书于投标时一并呈报。

- 在完成投标前，投标单位须注意下列事项：

- 投标单位须负责确定所提议的设备和材料绝对符合技术文件各章节要求。

- 除非所提议变更的设备于合约确定时已获接纳，否则投标单位必须按照其填报于各附件中所指定的牌子和型号提供，不得更改。

- 设备表是供投标单位填报有关设备的技术资料之用，如所提供的张数不够应用，投标单位须自行复印或增添。

附件D

技术摘要

| 服务区域 |  | 详见图纸 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量(台) |  | 详见图纸 |  |
|  |  | 规格要求 | 供应资料 |
| 箱体型式 |  | 固定式接线配插拔式开关柜 |  |
| 防护等级 |  | IP31 |  |
| 空气断路器 | 级数 | 母联开关为4P,其它开关为3P |  |
|  | 额定绝缘电压 | AC 1000V |  |
|  | 额定频率 | 50Hz |  |
|  | 额定工作温度 | 40℃ |  |
|  | 额定短路接通容量(Icm) | 140KA,功率因子0.25 |  |
|  | 额定极限短路断路容量(Icu) | 65kA(进线及母联、馈线) |  |
|  | 额定短时承受电流(Icw) | 65kA,1秒(主进线开关3秒) |  |
|  | 额定工作短路断路容量(Ics) | 100%Icu |  |
|  | 操作机构 | 电动储能的弹簧机构 |  |
|  | 有效电气寿命 | 进线及母联开关≥10000次 出线开关≥8000次 |  |
| 模制外壳 断路器 | 额定绝缘电压 | AC 1000V |  |
|  | 额定频率 | 50Hz |  |
|  | 额定工作温度 | 40℃ |  |
|  | 额定极限短路断路容量(Icu) | 105KA,功率因子0.25 |  |
|  | 额定极限短路断路容量(Icu) | 65kA |  |
|  | 额定工作短路断路容量(Ics) | 100%Icu |  |
|  | 有效电气寿命 | 出线开关≥8000次 |  |

# 附件E

技术偏离表

投标书技术条件偏离格式表

1.投标者必须填写投标书技术条件偏离格式表。不按照要求填写或有任何企图隐瞒技术偏离的投标者将视为不合格。

2.除非在投标书技术条件偏离格式表中特别指出，否则投标者在技术数据表中所提供的信息将认为完全符合标准。

3.设备、构件、附件和配件等没有在投标书技术条件偏离格式表中列出的将被认为完全符合本合同的技术规范。

4.投标者有变更、修改或附加条件，需要提供详尽的说明，必要时还需要附带草图。

5.如果投标书技术条件偏离格式表下面是空白的，所提交的标书将视为与标准完全符合。

| 序号 | 页号 | 条款内容 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  |  | 日期 |

# 附件F

设备材料送货提交表

设备/材料送货提交表

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400V低压柜 |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

不在上述表内但须提供的其它设备

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

# 附件G

特殊工具和备件（移交）一览表

说明

- 投标单位须提供一份建议的零备件及工具表，详细列出各项零备件及工具的数量和价格，并列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部分零备件。

- 所有零备件及特别工具应通过测试、调校、适当地包装和标签，并由投标单位负责运送到工地。

- 所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由投标单位提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。

- 提供质保期后的备品备件清单，价格不得高于在质保期内备品备件工厂的出厂价格。

特殊工具/备件清单

| 序号 | 备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

注意：

a)备用部件应是全新的、并与正在或已安装的设备/材料完全一致。

b)承包商应列出需要的特殊、专用工具清单。

c)如填写位置不够，请附加本表复印件。

| 投标人签名/盖章 |  | 日期 |
| --- | --- | --- |

# 附件H

招标图纸

| 序号 | 图号 | 图名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E3-317-1 | 地下三层低压配电系统图1 |
| 2 | E3-317-2 | 地下三层低压配电系统图2 |
| 3 | E3-317-3 | 地下三层低压配电系统图3 |
| 4 | E3-317-4 | 地下三层低压配电系统图4 |
| 5 | E3-318-1 | 地下二层低压配电系统图1 |
| 6 | E3-318-1A | 地下二层低压配电系统图1A |
| 7 | E3-318-2 | 地下二层低压配电系统图2 |
| 8 | E3-318-3 | 地下二层低压配电系统图3 |
| 9 | E3-318-4 | 地下二层低压配电系统图4 |
| 10 | E3-319-1 | 地下一层低压配电系统图1 |
| 11 | E3-319-1A | 地下一层低压配电系统图1A |
| 12 | E3-319-2 | 地下一层低压配电系统图2 |
| 13 | E3-319-2A | 地下一层低压配电系统图2A |
| 14 | E3-319-3 | 地下一层低压配电系统图3 |
| 15 | E3-319-4 | 地下一层低压配电系统图4 |
| 16 | E3-320-1 | 六层低压配电系统图1 |
| 17 | E3-320-2 | 六层低压配电系统图2 |
| 18 | E3-320-3 | 六层低压配电系统图3 |
| 19 | E3-321-1 | 二十层低压配电系统图1 |
| 20 | E3-321-2 | 二十层低压配电系统图2 |
| 21 | E3-321-3 | 二十层低压配电系统图3 |
| 22 | E3-321-4 | 二十层低压配电系统图4 |
| 23 | E3-322-1 | 三十五层低压配电系统图1 |
| 24 | E3-322-2 | 三十五层低压配电系统图2 |
| 25 | E3-322-3 | 三十五层低压配电系统图3 |
| 26 | E3-322-4 | 三十五层低压配电系统图4 |
| 27 | E3-323-1 | 五十层低压配电系统图1 |
| 28 | E3-323-2 | 五十层低压配电系统图2 |
| 29 | E3-323-3 | 五十层低压配电系统图3 |
| 30 | E3-323-4 | 五十层低压配电系统图4 |
| 31 | E3-324-1 | 六十六层低压配电系统图1 |
| 32 | E3-324-2 | 六十六层低压配电系统图2 |
| 33 | E3-324-3 | 六十六层低压配电系统图3 |
| 34 | E3-324-4 | 六十六层低压配电系统图4 |
| 35 | E3-325-1 | 八十二层低压配电系统图1 |
| 36 | E3-325-2 | 八十二层低压配电系统图2 |
| 37 | E3-326-1 | 九十九层低压电气系统配电箱1 |
| 38 | E3-326-2 | 九十九层低压电气系统配电箱2 |
| 39 | E3-326-3 | 九十九层低压电气系统配电箱3 |
| 40 | E3-326-4 | 九十九层低压电气系统配电箱4 |
| 41 | E3-327-1 | 一百一十六层低压电气系统配电箱1 |
| 42 | E3-327-2 | 一百一十六层低压电气系统配电箱2 |

# 附件I

| 表1： 400V低压柜清单汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 数量(台) |
| 1 | B3F | 57 |
| 2 | B2F | 68 |
| 3 | B1F | 105 |
| 4 | 06F | 40 |
| 5 | 20F | 47 |
| 6 | 35F | 41 |
| 7 | 50F | 44 |
| 8 | 66F | 44 |
| 9 | 82F | 33 |
| 10 | 99F | 50 |
| 11 | 116F | 32 |
| 总计 |  | 561 |

招标清单

| 表2： 400V低压柜统计清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 设备名称 | 设备编号 | 数量 | 备注 |
| 1 | E3-317-1 | 进线柜 | B3-1A01 | 1 | B3F |
| 2 |  | 电容柜 | B3-1A02-1 | 1 | B3F |
| 3 |  | 电容柜 | B3-1A02-2 | 1 | B3F |
| 4 |  | 出线柜 | B3-1A03 | 1 | B3F |
| 5 |  | 出线柜 | B3-1A04 | 1 | B3F |
| 6 |  | 出线柜 | B3-1A05 | 1 | B3F |
| 7 |  | 出线柜 | B3-1A06 | 1 | B3F |
| 8 |  | 进线柜 | B3-1A07 | 1 | B3F |
| 9 |  | 出线柜 | B3-1A08 | 1 | B3F |
| 10 |  | 出线柜 | B3-1A09 | 1 | B3F |
| 11 |  | 出线柜 | B3-1A10 | 1 | B3F |
| 12 |  | 出线柜 | B3-1A11 | 1 | B3F |
| 13 |  | 进线柜 | B3-1A12 | 1 | B3F |
| 14 | E3-317-2 | 进线柜 | B3-1B01 | 1 | B3F |
| 15 |  | 电容柜 | B3-1B02-1 | 1 | B3F |
| 16 |  | 电容柜 | B3-1B02-2 | 1 | B3F |
| 17 |  | 出线柜 | B3-1B03 | 1 | B3F |
| 18 |  | 出线柜 | B3-1B04 | 1 | B3F |
| 19 |  | 出线柜 | B3-1B05 | 1 | B3F |
| 20 |  | 出线柜 | B3-1B06 | 1 | B3F |
| 21 |  | 出线柜 | B3-1B07 | 1 | B3F |
| 22 |  | 出线柜 | B3-1B08 | 1 | B3F |
| 23 |  | 出线柜 | B3-1B09 | 1 | B3F |
| 24 |  | 出线柜 | B3-1B10 | 1 | B3F |
| 25 |  | 出线柜 | B3-1B11 | 1 | B3F |
| 26 | E3-317-3 | 进线柜 | B3-2A01 | 1 | B3F |
| 27 |  | 电容柜 | B3-2A02-1 | 1 | B3F |
| 28 |  | 电容柜 | B3-2A02-2 | 1 | B3F |
| 29 |  | 出线柜 | B3-2A03 | 1 | B3F |
| 30 |  | 出线柜 | B3-2A04 | 1 | B3F |
| 31 |  | 进线柜 | B3-2A05 | 1 | B3F |
| 32 |  | 出线柜 | B3-2A06 | 1 | B3F |
| 33 |  | 出线柜 | B3-2A07 | 1 | B3F |
| 34 |  | 出线柜 | B3-2A08 | 1 | B3F |
| 35 |  | 出线柜 | B3-2A09 | 1 | B3F |
| 36 |  | 出线柜 | B3-2A10 | 1 | B3F |
| 37 |  | 出线柜 | B3-2A11 | 1 | B3F |
| 38 |  | 出线柜 | B3-2A12 | 1 | B3F |
| 39 |  | 出线柜 | B3-2A13 | 1 | B3F |
| 40 |  | 进线柜 | B3-2A14 | 1 | B3F |
| 41 | E3-317-4 | 进线柜 | B3-2B01 | 1 | B3F |
| 42 |  | 电容柜 | B3-2B02-1 | 1 | B3F |
| 43 |  | 电容柜 | B3-2B02-2 | 1 | B3F |
| 44 |  | 出线柜 | B3-2B03 | 1 | B3F |
| 45 |  | 出线柜 | B3-2B04 | 1 | B3F |
| 46 |  | 进线柜 | B3-2B05 | 1 | B3F |
| 47 | E3-317-4 | 出线柜 | B3-2B06 | 1 | B3F |
| 48 |  | 出线柜 | B3-2B07 | 1 | B3F |
| 49 |  | 出线柜 | B3-2B08 | 1 | B3F |
| 50 |  | 出线柜 | B3-2B09 | 1 | B3F |
| 51 |  | 出线柜 | B3-2B10 | 1 | B3F |
| 52 |  | 出线柜 | B3-2B11 | 1 | B3F |
| 53 |  | 出线柜 | B3-2B12 | 1 | B3F |
| 54 |  | 出线柜 | B3-2B13 | 1 | B3F |
| 55 | E3-317-5 | 进线柜 | B3-HE01 | 1 | B3F |
| 56 |  | 出线柜 | B3-HE01 | 1 | B3F |
| 57 |  | 出线柜 | B3-HE01 | 1 | B3F |
| 58 | E3-318-1 | 进线柜 | B2-1A01 | 1 | B2F |
| 59 |  | 电容柜 | B2-1A02 | 1 | B2F |
| 60 |  | 出线柜 | B2-1A03 | 1 | B2F |
| 61 |  | 出线柜 | B2-1A04 | 1 | B2F |
| 62 |  | 出线柜 | B2-1A05 | 1 | B2F |
| 63 |  | 出线柜 | B2-1A06 | 1 | B2F |
| 64 |  | 进线柜 | B2-1A07 | 1 | B2F |
| 65 |  | 出线柜 | B2-1A08 | 1 | B2F |
| 66 |  | 出线柜 | B2-1A09 | 1 | B2F |
| 67 |  | 出线柜 | B2-1A10 | 1 | B2F |
| 68 |  | 出线柜 | B2-1A11 | 1 | B2F |
| 69 | E3-318-1A | 进线柜 | B2-1B01 | 1 | B2F |
| 70 |  | 电容柜 | B2-1B02 | 1 | B2F |
| 71 |  | 出线柜 | B2-1B03 | 1 | B2F |
| 72 |  | 出线柜 | B2-1B04 | 1 | B2F |
| 73 |  | 出线柜 | B2-1B05 | 1 | B2F |
| 74 |  | 出线柜 | B2-1B06 | 1 | B2F |
| 75 |  | 进线柜 | B2-1B07 | 1 | B2F |
| 76 |  | 进线柜 | B2-1C01 | 1 | B2F |
| 77 |  | 电容柜 | B2-1C02 | 1 | B2F |
| 78 |  | 出线柜 | B2-1C03 | 1 | B2F |
| 79 |  | 出线柜 | B2-1C04 | 1 | B2F |
| 80 |  | 出线柜 | B2-1C05 | 1 | B2F |
| 81 |  | 出线柜 | B2-1C06 | 1 | B2F |
| 82 |  | 进线柜 | B2-1C07 | 1 | B2F |
| 83 | E3-318-2 | 进线柜 | B2-2A01 | 1 | B2F |
| 84 |  | 电容柜 | B2-2A02 | 1 | B2F |
| 85 |  | 出线柜 | B2-2A03 | 1 | B2F |
| 86 |  | 出线柜 | B2-2A04 | 1 | B2F |
| 87 |  | 出线柜 | B2-2A05 | 1 | B2F |
| 88 |  | 出线柜 | B2-2A06 | 1 | B2F |
| 89 |  | 出线柜 | B2-2A07 | 1 | B2F |
| 90 |  | 出线柜 | B2-2A08 | 1 | B2F |
| 91 |  | 进线柜 | B2-2A09 | 1 | B2F |
| 92 |  | 出线柜 | B2-2B01 | 1 | B2F |
| 93 |  | 电容柜 | B2-2B02 | 1 | B2F |
| 94 |  | 出线柜 | B2-2B03 | 1 | B2F |
| 95 |  | 出线柜 | B2-2B04 | 1 | B2F |
| 96 |  | 出线柜 | B2-2B05 | 1 | B2F |
| 97 |  | 进线柜 | B2-2B06 | 1 | B2F |
| 98 |  | 进线柜 | B2-2B07 | 1 | B2F |
| 99 |  | 进线柜 | B2-2B08 | 1 | B2F |
| 100 | E3-318-3 | 进线柜 | B2-3A01 | 1 | B2F |
| 101 |  | 电容柜 | B2-3A02 | 1 | B2F |
| 102 |  | 出线柜 | B2-3A03 | 1 | B2F |
| 103 |  | 出线柜 | B2-3A04 | 1 | B2F |
| 104 |  | 出线柜 | B2-3A05 | 1 | B2F |
| 105 |  | 出线柜 | B2-3A06 | 1 | B2F |
| 106 |  | 进线柜 | B2-3A07 | 1 | B2F |
| 107 |  | 进线柜 | B2-3B01 | 1 | B2F |
| 108 |  | 电容柜 | B2-3B02 | 1 | B2F |
| 109 |  | 出线柜 | B2-3B03 | 1 | B2F |
| 110 |  | 出线柜 | B2-3B04 | 1 | B2F |
| 111 |  | 出线柜 | B2-3B05 | 1 | B2F |
| 112 |  | 出线柜 | B2-3B06 | 1 | B2F |
| 113 | E3-318-4 | 进线柜 | B2-4A01 | 1 | B2F |
| 114 |  | 电容柜 | B2-4A02-1 | 1 | B2F |
| 115 |  | 电容柜 | B2-4A02-2 | 1 | B2F |
| 116 |  | 出线柜 | B2-4A03 | 1 | B2F |
| 117 |  | 出线柜 | B2-4A04 | 1 | B2F |
| 118 |  | 出线柜 | B2-4A05 | 1 | B2F |
| 119 |  | 进线柜 | B2-4A06 | 1 | B2F |
| 120 |  | 进线柜 | B2-4B01 | 1 | B2F |
| 121 |  | 电容柜 | B2-4B02-1 | 1 | B2F |
| 122 |  | 电容柜 | B2-4B02-2 | 1 | B2F |
| 123 |  | 出线柜 | B2-4B03 | 1 | B2F |
| 124 |  | 出线柜 | B2-4B04 | 1 | B2F |
| 125 |  | 出线柜 | B2-4B05 | 1 | B2F |
| 126 | E3-319-1 | 进线柜 | B1-1A01 | 1 | B1F |
| 127 |  | 电容柜 | B1-1A02-1 | 1 | B1F |
| 128 |  | 电容柜 | B1-1A02-2 | 1 | B1F |
| 129 |  | 出线柜 | B1-1A03 | 1 | B1F |
| 130 |  | 出线柜 | B1-1A04 | 1 | B1F |
| 131 |  | 出线柜 | B1-1A05 | 1 | B1F |
| 132 |  | 出线柜 | B1-1A06 | 1 | B1F |
| 133 |  | 出线柜 | B1-1A07 | 1 | B1F |
| 134 |  | 出线柜 | B1-1A08 | 1 | B1F |
| 135 |  | 进线柜 | B1-1A09 | 1 | B1F |
| 136 |  | 出线柜 | B1-1A10 | 1 | B1F |
| 137 |  | 出线柜 | B1-1A11 | 1 | B1F |
| 138 |  | 出线柜 | B1-1A12 | 1 | B1F |
| 139 |  | 出线柜 | B1-1A13 | 1 | B1F |
| 140 |  | 出线柜 | B1-1A14 | 1 | B1F |
| 141 |  | 出线柜 | B1-1A15 | 1 | B1F |
| 142 | E3-319-1A | 进线柜 | B1-1B01 | 1 | B1F |
| 143 |  | 电容柜 | B1-1B02 | 1 | B1F |
| 144 |  | 出线柜 | B1-1B03 | 1 | B1F |
| 145 |  | 出线柜 | B1-1B04 | 1 | B1F |
| 146 |  | 出线柜 | B1-1B05 | 1 | B1F |
| 147 |  | 出线柜 | B1-1B06 | 1 | B1F |
| 148 |  | 出线柜 | B1-1B07 | 1 | B1F |
| 149 |  | 出线柜 | B1-1B08 | 1 | B1F |
| 150 |  | 进线柜 | B1-1B09 | 1 | B1F |
| 151 |  | 进线柜 | B1-1C01 | 1 | B1F |
| 152 |  | 电容柜 | B1-1C02-1 | 1 | B1F |
| 153 |  | 电容柜 | B1-1C02-2 | 1 | B1F |
| 154 |  | 出线柜 | B1-1C03 | 1 | B1F |
| 155 |  | 出线柜 | B1-1C04 | 1 | B1F |
| 156 |  | 出线柜 | B1-1C05 | 1 | B1F |
| 157 |  | 出线柜 | B1-1C06 | 1 | B1F |
| 158 |  | 出线柜 | B1-1C07 | 1 | B1F |
| 159 |  | 出线柜 | B1-1C08 | 1 | B1F |
| 160 |  | 出线柜 | B1-1C09 | 1 | B1F |
| 161 |  | 进线柜 | B1-1C10 | 1 | B1F |
| 162 | E3-319-2 | 进线柜 | B1-2A01 | 1 | B1F |
| 163 |  | 电容柜 | B1-2A02 | 1 | B1F |
| 164 |  | 出线柜 | B1-2A03 | 1 | B1F |
| 165 |  | 出线柜 | B1-2A04 | 1 | B1F |
| 166 |  | 出线柜 | B1-2A05 | 1 | B1F |
| 167 |  | 出线柜 | B1-2A06 | 1 | B1F |
| 168 |  | 出线柜 | B1-2A07 | 1 | B1F |
| 169 |  | 出线柜 | B1-2A08 | 1 | B1F |
| 170 |  | 进线柜 | B1-2A09 | 1 | B1F |
| 171 |  | 出线柜 | B1-2A10 | 1 | B1F |
| 172 |  | 出线柜 | B1-2A11 | 1 | B1F |
| 173 | E3-319-2A | 进线柜 | B1-2B01 | 1 | B1F |
| 174 |  | 电容柜 | B1-2B02 | 1 | B1F |
| 175 |  | 出线柜 | B1-2B03 | 1 | B1F |
| 176 |  | 出线柜 | B1-2B04 | 1 | B1F |
| 177 |  | 出线柜 | B1-2B05 | 1 | B1F |
| 178 |  | 出线柜 | B1-2B06 | 1 | B1F |
| 179 |  | 出线柜 | B1-2B07 | 1 | B1F |
| 180 |  | 出线柜 | B1-2B08 | 1 | B1F |
| 181 |  | 进线柜 | B1-2B09 | 1 | B1F |
| 182 | E3-319-2A | 进线柜 | B1-2C01 | 1 | B1F |
| 183 |  | 电容柜 | B1-2C02 | 1 | B1F |
| 184 |  | 出线柜 | B1-2C03 | 1 | B1F |
| 185 |  | 出线柜 | B1-2C04 | 1 | B1F |
| 186 |  | 出线柜 | B1-2C05 | 1 | B1F |
| 187 |  | 出线柜 | B1-2C06 | 1 | B1F |
| 188 |  | 进线柜 | B1-2C07 | 1 | B1F |
| 189 | E3-319-3 | 进线柜 | B1-3A01 | 1 | B1F |
| 190 |  | 电容柜 | B1-3A02-1 | 1 | B1F |
| 191 |  | 电容柜 | B1-3A02-2 | 1 | B1F |
| 192 |  | 出线柜 | B1-3A03 | 1 | B1F |
| 193 |  | 出线柜 | B1-3A04 | 1 | B1F |
| 194 |  | 出线柜 | B1-3A05 | 1 | B1F |
| 195 |  | 出线柜 | B1-3A06 | 1 | B1F |
| 196 |  | 出线柜 | B1-3A07 | 1 | B1F |
| 197 |  | 出线柜 | B1-3A08 | 1 | B1F |
| 198 |  | 出线柜 | B1-3A09 | 1 | B1F |
| 199 |  | 出线柜 | B1-3A10 | 1 | B1F |
| 200 |  | 出线柜 | B1-3A11 | 1 | B1F |
| 201 |  | 出线柜 | B1-3A12 | 1 | B1F |
| 202 |  | 出线柜 | B1-3A13 | 1 | B1F |
| 203 |  | 进线柜 | B1-3B01 | 1 | B1F |
| 204 |  | 电容柜 | B1-3B02-1 | 1 | B1F |
| 205 |  | 电容柜 | B1-3B02-2 | 1 | B1F |
| 206 |  | 出线柜 | B1-3B03 | 1 | B1F |
| 207 |  | 出线柜 | B1-3B04 | 1 | B1F |
| 208 |  | 出线柜 | B1-3B05 | 1 | B1F |
| 209 |  | 出线柜 | B1-3B06 | 1 | B1F |
| 210 |  | 出线柜 | B1-3B07 | 1 | B1F |
| 211 |  | 出线柜 | B1-3B08 | 1 | B1F |
| 212 |  | 出线柜 | B1-3B09 | 1 | B1F |
| 213 |  | 出线柜 | B1-3B10 | 1 | B1F |
| 214 | E3-319-4 | 进线柜 | B1-4A01 | 1 | B1F |
| 215 |  | 电容柜 | B1-4A02-1 | 1 | B1F |
| 216 |  | 电容柜 | B1-4A02-2 | 1 | B1F |
| 217 |  | 出线柜 | B1-4A03 | 1 | B1F |
| 218 |  | 出线柜 | B1-4A04 | 1 | B1F |
| 219 |  | 出线柜 | B1-4A05 | 1 | B1F |
| 220 |  | 出线柜 | B1-4A06 | 1 | B1F |
| 221 |  | 出线柜 | B1-4A07 | 1 | B1F |
| 222 |  | 出线柜 | B1-4A08 | 1 | B1F |
| 223 |  | 进线柜 | B1-4B01 | 1 | B1F |
| 224 |  | 电容柜 | B1-4B02-1 | 1 | B1F |
| 225 |  | 电容柜 | B1-4B02-2 | 1 | B1F |
| 226 |  | 出线柜 | B1-4B03 | 1 | B1F |
| 227 | E3-319-4 | 出线柜 | B1-4B04 | 1 | B1F |
| 228 |  | 出线柜 | B1-4B05 | 1 | B1F |
| 229 |  | 出线柜 | B1-4B06 | 1 | B1F |
| 230 |  | 出线柜 | B1-4B07 | 1 | B1F |
| 231 | E3-320-1 | 进线柜 | Z1-1A01 | 1 | 06F |
| 232 |  | 电容柜 | Z1-1A02 | 1 | 06F |
| 233 |  | 进线柜 | Z1-1A03 | 1 | 06F |
| 234 |  | 出线柜 | Z1-1A04 | 1 | 06F |
| 235 |  | 进线柜 | Z1-1A05 | 1 | 06F |
| 236 |  | 进线柜 | Z1-1B01 | 1 | 06F |
| 237 |  | 电容柜 | Z1-1B02 | 1 | 06F |
| 238 |  | 进线柜 | Z1-1B03 | 1 | 06F |
| 239 |  | 出线柜 | Z1-1B04 | 1 | 06F |
| 240 | E3-320-2 | 进线柜 | Z1-2A01 | 1 | 06F |
| 241 |  | 电容柜 | Z1-2A02 | 1 | 06F |
| 242 |  | 进出线柜 | Z1-2A03 | 1 | 06F |
| 243 |  | 出线柜 | Z1-2A04 | 1 | 06F |
| 244 |  | 进线柜 | Z1-2B01 | 1 | 06F |
| 245 |  | 电容柜 | Z1-2B02 | 1 | 06F |
| 246 |  | 进出线柜 | Z1-2B03 | 1 | 06F |
| 247 |  | 出线柜 | Z1-2B04 | 1 | 06F |
| 248 |  | 进线柜 | Z1-2B05 | 1 | 06F |
| 249 | E3-320-3 | 进线柜 | Z1-3A01 | 1 | 06F |
| 250 |  | 电容柜 | Z1-3A02 | 1 | 06F |
| 251 |  | 出线柜 | Z1-3A03 | 1 | 06F |
| 252 |  | 出线柜 | Z1-3A04 | 1 | 06F |
| 253 |  | 出线柜 | Z1-3A05 | 1 | 06F |
| 254 |  | 出线柜 | Z1-3A06 | 1 | 06F |
| 255 |  | 出线柜 | Z1-3A07 | 1 | 06F |
| 256 |  | 出线柜 | Z1-3A08 | 1 | 06F |
| 257 |  | 出线柜 | Z1-3A09 | 1 | 06F |
| 258 |  | 出线柜 | Z1-3A10 | 1 | 06F |
| 259 |  | 出线柜 | Z1-3A11 | 1 | 06F |
| 260 |  | 出线柜 | Z1-3A12 | 1 | 06F |
| 261 |  | 进线柜 | Z1-3B01 | 1 | 06F |
| 262 |  | 电容柜 | Z1-3B02 | 1 | 06F |
| 263 |  | 出线柜 | Z1-3B03 | 1 | 06F |
| 264 |  | 出线柜 | Z1-3B04 | 1 | 06F |
| 265 |  | 出线柜 | Z1-3B05 | 1 | 06F |
| 266 |  | 出线柜 | Z1-3B06 | 1 | 06F |
| 267 |  | 出线柜 | Z1-3B07 | 1 | 06F |
| 268 |  | 出线柜 | Z1-3B08 | 1 | 06F |
| 269 |  | 出线柜 | Z1-3B09 | 1 | 06F |
| 270 |  | 进线柜 | Z1-3B10 | 1 | 06F |
| 271 | E3-321-1 | 进线柜 | Z2-1A01 | 1 | 20F |
| 272 |  | 电容柜 | Z2-1A02 | 1 | 20F |
| 273 |  | 出线柜 | Z2-1A03 | 1 | 20F |
| 274 |  | 出线柜 | Z2-1A04 | 1 | 20F |
| 275 |  | 出线柜 | Z2-1A05 | 1 | 20F |
| 276 |  | 进线柜 | Z2-1A06 | 1 | 20F |
| 277 |  | 进线柜 | Z2-1B01 | 1 | 20F |
| 278 |  | 电容柜 | Z2-1B02 | 1 | 20F |
| 279 |  | 进出线柜 | Z2-1B03 | 1 | 20F |
| 280 |  | 出线柜 | Z2-1B04 | 1 | 20F |
| 281 |  | 出线柜 | Z2-1B05 | 1 | 20F |
| 282 | E3-321-2 | 进线柜 | Z2-2A01 | 1 | 20F |
| 283 |  | 电容柜 | Z2-2A02 | 1 | 20F |
| 284 |  | 进出线柜 | Z2-2A03 | 1 | 20F |
| 285 |  | 出线柜 | Z2-2A04 | 1 | 20F |
| 286 |  | 出线柜 | Z2-2A05 | 1 | 20F |
| 287 |  | 进线柜 | Z2-2A06 | 1 | 20F |
| 288 |  | 进线柜 | Z2-2B01 | 1 | 20F |
| 289 |  | 电容柜 | Z2-2B02 | 1 | 20F |
| 290 |  | 进出线柜 | Z2-2B03 | 1 | 20F |
| 291 |  | 出线柜 | Z2-2B04 | 1 | 20F |
| 292 |  | 出线柜 | Z2-2B05 | 1 | 20F |
| 293 | E3-321-3 | 进线柜 | Z2-3A01 | 1 | 20F |
| 294 |  | 电容柜 | Z2-3A02 | 1 | 20F |
| 295 |  | 出线柜 | Z2-3A03 | 1 | 20F |
| 296 |  | 出线柜 | Z2-3A04 | 1 | 20F |
| 297 |  | 出线柜 | Z2-3A05 | 1 | 20F |
| 298 |  | 进出线柜 | Z2-3A06 | 1 | 20F |
| 299 |  | 出线柜 | Z2-3A07 | 1 | 20F |
| 300 |  | 出线柜 | Z2-3A08 | 1 | 20F |
| 301 |  | 出线柜 | Z2-3A09 | 1 | 20F |
| 302 |  | 出线柜 | Z2-3A10 | 1 | 20F |
| 303 |  | 出线柜 | Z2-3A11 | 1 | 20F |
| 304 |  | 出线柜 | Z2-3A12 | 1 | 20F |
| 305 |  | 出线柜 | Z2-3A13 | 1 | 20F |
| 306 | E3-321-4 | 进线柜 | Z2-3B01 | 1 | 20F |
| 307 |  | 电容柜 | Z2-3B02 | 1 | 20F |
| 308 |  | 出线柜 | Z2-3B03 | 1 | 20F |
| 309 |  | 出线柜 | Z2-3B04 | 1 | 20F |
| 310 |  | 出线柜 | Z2-3B05 | 1 | 20F |
| 311 |  | 进出线柜 | Z2-3B06 | 1 | 20F |
| 312 |  | 出线柜 | Z2-3B07 | 1 | 20F |
| 313 |  | 出线柜 | Z2-3B08 | 1 | 20F |
| 314 |  | 出线柜 | Z2-3B09 | 1 | 20F |
| 315 |  | 出线柜 | Z2-3B010 | 1 | 20F |
| 316 |  | 出线柜 | Z2-3B011 | 1 | 20F |
| 317 |  | 进线柜 | Z2-3B012 | 1 | 20F |
| 318 | E3-322-1 | 进线柜 | Z3-1A01 | 1 | 35F |
| 319 |  | 电容柜 | Z3-1A02 | 1 | 35F |
| 320 |  | 出线柜 | Z3-1A03 | 1 | 35F |
| 321 |  | 出线柜 | Z3-1A04 | 1 | 35F |
| 322 |  | 出线柜 | Z3-1A05 | 1 | 35F |
| 323 |  | 进线柜 | Z3-1B01 | 1 | 35F |
| 324 |  | 电容柜 | Z3-1B02 | 1 | 35F |
| 325 |  | 出线柜 | Z3-1B03 | 1 | 35F |
| 326 |  | 出线柜 | Z3-1B04 | 1 | 35F |
| 327 |  | 出线柜 | Z3-1B05 | 1 | 35F |
| 328 |  | 进线柜 | Z3-1B06 | 1 | 35F |
| 329 | E3-322-2 | 进线柜 | Z3-2A01 | 1 | 35F |
| 330 |  | 电容柜 | Z3-2A02 | 1 | 35F |
| 331 |  | 出线柜 | Z3-2A03 | 1 | 35F |
| 332 |  | 出线柜 | Z3-2A04 | 1 | 35F |
| 333 |  | 进线柜 | Z3-2A05 | 1 | 35F |
| 334 |  | 进线柜 | Z3-2B01 | 1 | 35F |
| 335 |  | 电容柜 | Z3-2B02 | 1 | 35F |
| 336 |  | 出线柜 | Z3-2B03 | 1 | 35F |
| 337 |  | 出线柜 | Z3-2B04 | 1 | 35F |
| 338 | E3-322-3 | 进线柜 | Z3-3A01 | 1 | 35F |
| 339 |  | 电容柜 | Z3-3A02 | 1 | 35F |
| 340 |  | 出线柜 | Z3-3A03 | 1 | 35F |
| 341 |  | 出线柜 | Z3-3A04 | 1 | 35F |
| 342 |  | 进出线柜 | Z3-3A05 | 1 | 35F |
| 343 |  | 出线柜 | Z3-3A06 | 1 | 35F |
| 344 |  | 出线柜 | Z3-3A07 | 1 | 35F |
| 345 |  | 进出线柜 | Z3-3A08 | 1 | 35F |
| 346 |  | 出线柜 | Z3-3A09 | 1 | 35F |
| 347 |  | 出线柜 | Z3-3A10 | 1 | 35F |
| 348 |  | 出线柜 | Z3-3A11 | 1 | 35F |
| 349 | E3-322-4 | 进线柜 | Z3-3B01 | 1 | 35F |
| 350 |  | 电容柜 | Z3-3B02 | 1 | 35F |
| 351 |  | 出线柜 | Z3-3B03 | 1 | 35F |
| 352 |  | 出线柜 | Z3-3B04 | 1 | 35F |
| 353 |  | 进出线柜 | Z3-3B05 | 1 | 35F |
| 354 |  | 出线柜 | Z3-3B06 | 1 | 35F |
| 355 |  | 出线柜 | Z3-3B07 | 1 | 35F |
| 356 |  | 出线柜 | Z3-3B08 | 1 | 35F |
| 357 |  | 出线柜 | Z3-3B09 | 1 | 35F |
| 358 |  | 进线柜 | Z3-3B010 | 1 | 35F |
| 359 | E3-323-1 | 进线柜 | Z4-1A01 | 1 | 50F |
| 360 |  | 电容柜 | Z4-1A02 | 1 | 50F |
| 361 |  | 出线柜 | Z4-1A03 | 1 | 50F |
| 362 |  | 出线柜 | Z4-1A04 | 1 | 50F |
| 363 |  | 出线柜 | Z4-1A05 | 1 | 50F |
| 364 |  | 进线柜 | Z4-1B01 | 1 | 50F |
| 365 |  | 电容柜 | Z4-1B02 | 1 | 50F |
| 366 |  | 出线柜 | Z4-1B03 | 1 | 50F |
| 367 |  | 出线柜 | Z4-1B04 | 1 | 50F |
| 368 |  | 出线柜 | Z4-1B05 | 1 | 50F |
| 369 |  | 进线柜 | Z4-1B06 | 1 | 50F |
| 370 | E3-323-2 | 进线柜 | Z4-2A01 | 1 | 50F |
| 371 |  | 电容柜 | Z4-2A02 | 1 | 50F |
| 372 |  | 出线柜 | Z4-2A03 | 1 | 50F |
| 373 |  | 出线柜 | Z4-2A04 | 1 | 50F |
| 374 |  | 出线柜 | Z4-2A05 | 1 | 50F |
| 375 |  | 进线柜 | Z4-2B01 | 1 | 50F |
| 376 |  | 电容柜 | Z4-2B02 | 1 | 50F |
| 377 |  | 出线柜 | Z4-2B03 | 1 | 50F |
| 378 |  | 出线柜 | Z4-2B04 | 1 | 50F |
| 379 |  | 出线柜 | Z4-2B05 | 1 | 50F |
| 380 |  | 进线柜 | Z4-2B06 | 1 | 50F |
| 381 | E3-323-3 | 进线柜 | Z4-3B01 | 1 | 50F |
| 382 |  | 电容柜 | Z4-3B02 | 1 | 50F |
| 383 |  | 出线柜 | Z4-3B03 | 1 | 50F |
| 384 |  | 出线柜 | Z4-3B04 | 1 | 50F |
| 385 |  | 出线柜 | Z4-3B05 | 1 | 50F |
| 386 |  | 出线柜 | Z4-3B06 | 1 | 50F |
| 387 |  | 出线柜 | Z4-3B07 | 1 | 50F |
| 388 |  | 出线柜 | Z4-3B08 | 1 | 50F |
| 389 |  | 出线柜 | Z4-3B09 | 1 | 50F |
| 390 |  | 出线柜 | Z4-3B10 | 1 | 50F |
| 391 |  | 出线柜 | Z4-3B11 | 1 | 50F |
| 392 |  | 进线柜 | Z4-3B12 | 1 | 50F |
| 393 | E3-323-4 | 进线柜 | Z4-3A01 | 1 | 50F |
| 394 |  | 电容柜 | Z4-3A02 | 1 | 50F |
| 395 |  | 出线柜 | Z4-3A03 | 1 | 50F |
| 396 |  | 出线柜 | Z4-3A04 | 1 | 50F |
| 397 |  | 出线柜 | Z4-3A05 | 1 | 50F |
| 398 |  | 出线柜 | Z4-3A06 | 1 | 50F |
| 399 |  | 出线柜 | Z4-3A07 | 1 | 50F |
| 400 |  | 出线柜 | Z4-3A08 | 1 | 50F |
| 401 |  | 出线柜 | Z4-3A09 | 1 | 50F |
| 402 |  | 出线柜 | Z4-3A10 | 1 | 50F |
| 403 | E3-324-1 | 进线柜 | Z5-1B01 | 1 | 66F |
| 404 |  | 电容柜 | Z5-1B02 | 1 | 66F |
| 405 |  | 出线柜 | Z5-1B03 | 1 | 66F |
| 406 |  | 出线柜 | Z5-1B04 | 1 | 66F |
| 407 |  | 出线柜 | Z5-1B05 | 1 | 66F |
| 408 |  | 进线柜 | Z5-1B06 | 1 | 66F |
| 409 |  | 进线柜 | Z5-1A01 | 1 | 66F |
| 410 |  | 电容柜 | Z5-1A02 | 1 | 66F |
| 411 |  | 出线柜 | Z5-1A03 | 1 | 66F |
| 412 |  | 出线柜 | Z5-1A04 | 1 | 66F |
| 413 |  | 出线柜 | Z5-1A05 | 1 | 66F |
| 414 | E3-324-2 | 进线柜 | Z5-2A01 | 1 | 66F |
| 415 |  | 电容柜 | Z5-2A02 | 1 | 66F |
| 416 |  | 出线柜 | Z5-2A03 | 1 | 66F |
| 417 |  | 出线柜 | Z5-2A04 | 1 | 66F |
| 418 |  | 出线柜 | Z5-2A05 | 1 | 66F |
| 419 |  | 进线柜 | Z5-2A06 | 1 | 66F |
| 420 |  | 进线柜 | Z5-2B01 | 1 | 66F |
| 421 |  | 电容柜 | Z5-2B02 | 1 | 66F |
| 422 |  | 出线柜 | Z5-2B03 | 1 | 66F |
| 423 |  | 出线柜 | Z5-2B04 | 1 | 66F |
| 424 |  | 出线柜 | Z5-2B05 | 1 | 66F |
| 425 | E3-324-3 | 进线柜 | Z5-3A01 | 1 | 66F |
| 426 |  | 电容柜 | Z5-3A02 | 1 | 66F |
| 427 |  | 出线柜 | Z5-3A03 | 1 | 66F |
| 428 |  | 出线柜 | Z5-3A04 | 1 | 66F |
| 429 |  | 出线柜 | Z5-3A05 | 1 | 66F |
| 430 |  | 出线柜 | Z5-3A06 | 1 | 66F |
| 431 |  | 出线柜 | Z5-3A07 | 1 | 66F |
| 432 |  | 出线柜 | Z5-3A08 | 1 | 66F |
| 433 |  | 出线柜 | Z5-3A09 | 1 | 66F |
| 434 |  | 出线柜 | Z5-3A10 | 1 | 66F |
| 435 | E3-324-4 | 进线柜 | Z5-3B01 | 1 | 66F |
| 436 |  | 电容柜 | Z5-3A02 | 1 | 66F |
| 437 |  | 出线柜 | Z5-3A03 | 1 | 66F |
| 438 |  | 出线柜 | Z5-3A04 | 1 | 66F |
| 439 |  | 出线柜 | Z5-3A05 | 1 | 66F |
| 440 |  | 出线柜 | Z5-3A06 | 1 | 66F |
| 441 |  | 出线柜 | Z5-3A07 | 1 | 66F |
| 442 |  | 出线柜 | Z5-3B08 | 1 | 66F |
| 443 |  | 出线柜 | Z5-3B09 | 1 | 66F |
| 444 |  | 出线柜 | Z5-3B10 | 1 | 66F |
| 445 |  | 出线柜 | Z5-3B11 | 1 | 66F |
| 446 |  | 进线柜 | Z5-3B12 | 1 | 66F |
| 447 | E3-325-1 | 进线柜 | Z6-1A01 | 1 | 82F |
| 448 |  | 电容柜 | Z6-1A02 | 1 | 82F |
| 449 |  | 进出线柜 | Z6-1A03 | 1 | 82F |
| 450 |  | 出线柜 | Z6-1A04 | 1 | 82F |
| 451 |  | 出线柜 | Z6-1A05 | 1 | 82F |
| 452 |  | 出线柜 | Z6-1A06 | 1 | 82F |
| 453 |  | 出线柜 | Z6-1A07 | 1 | 82F |
| 454 |  | 进线柜 | Z6-1B01 | 1 | 82F |
| 455 |  | 电容柜 | Z6-1B02 | 1 | 82F |
| 456 |  | 进出线柜 | Z6-1B03 | 1 | 82F |
| 457 |  | 出线柜 | Z6-1B04 | 1 | 82F |
| 458 |  | 出线柜 | Z6-1B05 | 1 | 82F |
| 459 |  | 出线柜 | Z6-1B06 | 1 | 82F |
| 460 |  | 出线柜 | Z6-1B07 | 1 | 82F |
| 461 |  | 进线柜 | Z6-1B08 | 1 | 82F |
| 462 | E3-325-2 | 进线柜 | Z6-2A01 | 1 | 82F |
| 463 |  | 电容柜 | Z6-2A02 | 1 | 82F |
| 464 |  | 出线柜 | Z6-2A03 | 1 | 82F |
| 465 |  | 出线柜 | Z6-2A04 | 1 | 82F |
| 466 |  | 出线柜 | Z6-2A05 | 1 | 82F |
| 467 |  | 出线柜 | Z6-2A06 | 1 | 82F |
| 468 |  | 出线柜 | Z6-2A07 | 1 | 82F |
| 469 |  | 进线柜 | Z6-2A08 | 1 | 82F |
| 470 |  | 进线柜 | Z6-2B01 | 1 | 82F |
| 471 |  | 电容柜 | Z6-2B02 | 1 | 82F |
| 472 |  | 出线柜 | Z6-2B03 | 1 | 82F |
| 473 |  | 出线柜 | Z6-2B04 | 1 | 82F |
| 474 |  | 出线柜 | Z6-2B05 | 1 | 82F |
| 475 |  | 出线柜 | Z6-2B06 | 1 | 82F |
| 476 |  | 进线柜 | Z6-2B07-1 | 1 | 82F |
| 477 |  | 进线柜 | Z6-2B07-2 | 1 | 82F |
| 478 |  | 出线柜 | Z6-2B08 | 1 | 82F |
| 479 |  | 出线柜 | Z6-2B09 | 1 | 82F |
| 480 | E3-326-1 | 进线柜 | Z7-1A01 | 1 | 99F |
| 481 |  | 电容柜 | Z7-1A02 | 1 | 99F |
| 482 |  | 进出线柜 | Z7-1A03 | 1 | 99F |
| 483 |  | 出线柜 | Z7-1A04 | 1 | 99F |
| 484 |  | 出线柜 | Z7-1A05 | 1 | 99F |
| 485 |  | 出线柜 | Z7-1A06 | 1 | 99F |
| 486 |  | 进线柜 | Z7-1B01 | 1 | 99F |
| 487 |  | 电容柜 | Z7-1B02 | 1 | 99F |
| 488 |  | 进出线柜 | Z7-1B03 | 1 | 99F |
| 489 |  | 出线柜 | Z7-1B04 | 1 | 99F |
| 490 |  | 出线柜 | Z7-1B05 | 1 | 99F |
| 491 |  | 出线柜 | Z7-1B06 | 1 | 99F |
| 492 |  | 进线柜 | Z7-1B07 | 1 | 99F |
| 493 | E3-326-2 | 进线柜 | Z7-2B01 | 1 | 99F |
| 494 |  | 电容柜 | Z7-2B02 | 1 | 99F |
| 495 |  | 出线柜 | Z7-2B03 | 1 | 99F |
| 496 |  | 出线柜 | Z7-2B04 | 1 | 99F |
| 497 |  | 出线柜 | Z7-2B05 | 1 | 99F |
| 498 |  | 出线柜 | Z7-2B06 | 1 | 99F |
| 499 |  | 出线柜 | Z7-2B07 | 1 | 99F |
| 500 |  | 进线柜 | Z7-2B08 | 1 | 99F |
| 501 |  | 出线柜 | Z7-2B09 | 1 | 99F |
| 502 |  | 进线柜 | Z7-2B10 | 1 | 99F |
| 503 |  | 出线柜 | Z7-2B11 | 1 | 99F |
| 504 |  | 出线柜 | Z7-2B12 | 1 | 99F |
| 505 |  | 出线柜 | Z7-2B13 | 1 | 99F |
| 506 |  | 出线柜 | Z7-2B14 | 1 | 99F |
| 507 | E3-326-3 | 进线柜 | Z7-2A01 | 1 | 99F |
| 508 |  | 电容柜 | Z7-2A02 | 1 | 99F |
| 509 |  | 出线柜 | Z7-2A03 | 1 | 99F |
| 510 |  | 出线柜 | Z7-2A04 | 1 | 99F |
| 511 |  | 出线柜 | Z7-2A05 | 1 | 99F |
| 512 |  | 出线柜 | Z7-2A06 | 1 | 99F |
| 513 |  | 进线柜 | Z7-2A07 | 1 | 99F |
| 514 |  | 进线柜 | Z7-2C01 | 1 | 99F |
| 515 |  | 电容柜 | Z7-2C02 | 1 | 99F |
| 516 |  | 出线柜 | Z7-2C03 | 1 | 99F |
| 517 |  | 出线柜 | Z7-2C04 | 1 | 99F |
| 518 |  | 出线柜 | Z7-2C05 | 1 | 99F |
| 519 |  | 出线柜 | Z7-2C06 | 1 | 99F |
| 520 |  | 出线柜 | Z7-2C07 | 1 | 99F |
| 521 | E3-326-4 | 进线柜 | Z7-3A01 | 1 | 99F |
| 522 |  | 电容柜 | Z7-3A02 | 1 | 99F |
| 523 |  | 出线柜 | Z7-3A03 | 1 | 99F |
| 524 |  | 出线柜 | Z7-3A04 | 1 | 99F |
| 525 |  | 进线柜 | Z7-3A05 | 1 | 99F |
| 526 |  | 进线柜 | Z7-3B01 | 1 | 99F |
| 527 |  | 电容柜 | Z7-3B02 | 1 | 99F |
| 528 |  | 出线柜 | Z7-3B03 | 1 | 99F |
| 529 |  | 出线柜 | Z7-3B04 | 1 | 99F |
| 530 | E3-327-1 | 进线柜 | Z8-1A01 | 1 | 116F |
| 531 |  | 电容柜 | Z8-1A02 | 1 | 116F |
| 532 |  | 出线柜 | Z8-1A03 | 1 | 116F |
| 533 |  | 出线柜 | Z8-1A04 | 1 | 116F |
| 534 |  | 出线柜 | Z8-1A05 | 1 | 116F |
| 535 |  | 出线柜 | Z8-1A06 | 1 | 116F |
| 536 |  | 进线柜 | Z8-1B01 | 1 | 116F |
| 537 |  | 电容柜 | Z8-1B02 | 1 | 116F |
| 538 |  | 出线柜 | Z8-1B03 | 1 | 116F |
| 539 |  | 出线柜 | Z8-1B04 | 1 | 116F |
| 540 |  | 出线柜 | Z8-1B05 | 1 | 116F |
| 541 |  | 出线柜 | Z8-1B06 | 1 | 116F |
| 542 |  | 出线柜 | Z8-1B07 | 1 | 116F |
| 543 | E3-327-2 | 进线柜 | Z8-2A01 | 1 | 116F |
| 544 |  | 电容柜 | Z8-2A02 | 1 | 116F |
| 545 |  | 出线柜 | Z8-2A03 | 1 | 116F |
| 546 |  | 出线柜 | Z8-2A04 | 1 | 116F |
| 547 |  | 出线柜 | Z8-2A05 | 1 | 116F |
| 548 |  | 出线柜 | Z8-2A06 | 1 | 116F |
| 549 |  | 出线柜 | Z8-2A07 | 1 | 116F |
| 550 |  | 出线柜 | Z8-2A08 | 1 | 116F |
| 551 |  | 出线柜 | Z8-2A09 | 1 | 116F |
| 552 |  | 进线柜 | Z8-2B01 | 1 | 116F |
| 553 |  | 电容柜 | Z8-2B02 | 1 | 116F |
| 554 |  | 出线柜 | Z8-2B03 | 1 | 116F |
| 555 |  | 出线柜 | Z8-2B04 | 1 | 116F |
| 556 |  | 出线柜 | Z8-2B05 | 1 | 116F |
| 557 |  | 出线柜 | Z8-2B06 | 1 | 116F |
| 558 |  | 出线柜 | Z8-2B07 | 1 | 116F |
| 559 |  | 出线柜 | Z8-2B08 | 1 | 116F |
| 560 |  | 出线柜 | Z8-2B09 | 1 | 116F |
| 561 |  | 进线柜 | Z8-2B10 | 1 | 116F |
|  | 合计 |  |  | 561 |  |

备注：以上数量仅供参考,投标企业根据深化后的设计施工图纸为准。图纸中设备型号为参考，投标厂商的设备外形必须小于等于图纸的设备外形尺寸，开关柜为上进上出线方式。