****项目

10KV高压电缆

技

术

文

件

****项目

10KV高压电缆  技术文件

目录

第一章 总则

第一节 技术文件范围说明

第二节 词意定义

第三节 规则和条例

第四节 当地环境情况

第五节 电力供应

第六节 工程范围

第七节 与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作

第八节 与其它承包单位的协调及交接工作

第九节 图纸

第十节 设备及材料

第十一节 工程进度计划表

第十二节 工地组织

第十三节 检验和测试

第十四节 竣工证书

第十五节 培训

第十六节 免费维修保养

第十七节 操作和维修保养手册

第二章 10KV高压电缆

第一节 概述

第二节 使用环境条件

第三节 主要技术参数

第四节 试验、检验、验收

附件

附件A1 L E E D 认证控制性文件

附件A2 L E E D 调试工作各阶段控制性要求

附件B  绿色建筑三星级控制性文件

附件C  声学设计报告

附件D  技术偏离表

附件E  设备材料送货提交表

附件F  特殊工具和备件（移交）一览表

附件G  招标图纸

附件H 招标清单

第一章 总则

## 第一节 技术文件范围说明

有关本合约机电系统装置的供应、指导安装、配合调试、操作及维修等技术要求，均于本技术文件及相关招标图纸内详细说明，以提供符合本合约要求的设备制造至交付的各项细则。为能妥善完成本合约内各项事项，投标商须按要求提供一切所需的工作人员、工具、物料、设备、储存、各有效的质量证明报告、图纸等事项。

本技术文件包含的内容，即本投标商须完成的工作为****项目10KV电缆的供应。

## 第二节 词意定义

以下所列词意定义或解释仅适用于本技术文件。

A. “技术说明或技术规格或技术规范”:-即指本技术文件。

B. “图纸或附图”:-即指与本技术文件有关的图纸。

C. “合同或合约”:-即指本合同文件。

D. “供给”或”提供”:-指设计、供应、安装、连接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。但技术文件内另有规定者除外。

E. “安装”:-指建造﹑装配、连接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

F. “供应”:- 指提供所需设备包括相关组件并运送到工地现场（地面），含运输费用、保险、运输损耗等。

G. “类似”、“相等”或“等同”:-指设备或材料的质量、体积、品质、设计和功能均相等的指定产品。

H. “机电承包单位”或”机电分包”:-指上海市安装工程有限公司。

I. “建筑承包单位”或”总承包单位”:-即指上海建工集团股份有限公司。

J. “业主”或”发包方”:- 即指****项目建设发展有限公司

K. “机电顾问”:-指柏诚工程技术有限公司。

L. “设计单位”：-指同济大学建筑设计研究院。

M. “工程监理”：-指上海建科建设监理咨询有限公司。

N. “供应商”或“本分包单位”或“本承包单位”：-投标单位。

## 第三节 规则和条例

1.3.01 所有设备、材料的供应和施工工艺，除满足本技术文件及图纸要求外，还必须符合下列各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格﹑标准﹑施工准则和业务条例：

A.所有国家和当地政府机关及部门，包括但不仅限于以下所列的单位：

1. 消防局

2. 规划局

3. 环境保护局

4. 卫生防疫站

5. 自来水公司（水务局）

6. 燃气公司

7. 节约用水办公室

8. 建设委员会

9. 人防办公室

10. 热力公司

11. 招标办公室

12. 供电局

13. 安保处

14. 电管委会

15. 交通局

16. 市抗震局

17. 公安局技防办

18. 国家质量技术监督局

B.所有国家和当地所制定之规范和准则，或国际认可的规范和标准，包括以下但不仅限于以下所列：

1.总图制图标准（GB/T50103-2001）

2.房屋建筑制图统一标准（GB/T50001-2001）

3.民用建筑设计通则（GB50352-2005）

4.饮食建筑设计规范（JGJ64-89）

5.商店建筑设计规范（JGJ48-88）

6.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版)

7.建筑设计防火规范(GB50016-2006)

8.汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97)

9.汽车库建筑设计规范(JGJ100-98)

10.人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）

11.民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008)

12.民用建筑隔声设计规范(GBJ118-88)

13.民用建筑热工设计规范(GB50176-93)

14.建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)

15.给水排水制图标准(GB/T50106-2001)

16.暖通空调制图标准(GB/T50114-2001)

17.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)

18.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)

19.建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)

20.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

21.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

22.建筑装饰装修工程施工验收规范(GB50210-2001)

23.建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88)

24.通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ304-88)

25.建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95)

26.水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95)

27.建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)

28.消防联动控制设备通用技术条件(GB16806-97)

29.污水综合排放标准(GB8978-1996)

30.城镇燃气设计规范(GB50028-2006）

31.居住小区给水排水设计规范(CECS57-94)

32.地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）

33.公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）

34.锅炉房设计规范（GB50041-2008）

35.工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）

36.压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-98）

37.饮食业油烟排放标准（GB1848-2004）

38.建筑防排烟技术规程（DGJ08-88-2006）

39.民用建筑锅炉房设置规定（DGJ08-73-2002）

40.城市煤气，天然气管道工程技术规程（DGJ08-10-2004）

41.机动车停车库（场）环境保护设计规程（DGJ08-98-2002）

42.分布式供能系统工程技术规范（DG/TJ08-115-2008）

43.饮食行业环境保护设计规程（DGJ08-110-2004）

44.工业循环水冷却设计规范GB/T50102-2003

45.工业循环水冷却水处理设计规范GB50050-95

46.实用供热空调设计手册（第二版）（上、下册）

47.全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力（2009版）

48.全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇暖通空调·动力（2007版）上海市建设和交通委员会沪建交[2008]828号上海市建设和交通委员会关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计

49.LEED认证控制性文件详见附件A1

50.LEED调试工作各阶段控制性要求详见附件A2

51.绿色建筑三星级控制性文件详见附件B

52.声学设计报告详见附件C

53.其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准

1.3.02 当上述标准（含其最新版本）或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术文件或图纸中的设计说明所规定的发生抵触时，或技术文件和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术文件内有关章节的要求有互相矛盾时以较高或较严者为准。

1.3.03 投标单位所提供的有关设备或所建议的系统设计必须获得当地消防局、自来水公司、卫生防疫站、供电局、环保局、劳动局、节约用水办公室及其它有关部门的书面认可。如国家规范内有明文要求须提供的任何设备/设施，无论在各有关系统的技术文件或图纸上有否作特别标注，均须提供并应包括在合约总价内。

## 第四节 当地环境情况

1.4.01 在设计、制造、装配、检验和调试本技术文件内所记述的仪器和设备时，必须考虑下列有关当地的气候情况:

A.温度

夏季:极端温度(干球)39.6摄氏度('极端'指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度(干球)27.8摄氏度

夏季通风温度(干球)32.0摄氏度

冬季:极端温度(干球)-7.7摄氏度('极端'指记录所得的最低温度)

B.雨量

最大雨量每小时150毫米

C.平均风速

冬季3.1米/秒

夏季3.2米/秒

D.地震

基本烈度(中国标准)7度

E.相对湿度

最热月份平均值83%

最冷月份平均值75%

1.4.02  设备规格及设计所需符合的环境条件

A.除本技术文件特别注明外，所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季40摄氏度(干球温度)

冬季-8摄氏度(干球温度)

相对湿度99%

地震烈度中国标准7度

其中，部分位于特殊位置(如中庭顶部)的设备，应能满足所在位置的温度条件运行要求。

B.按本技术文件要求，部分设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作，而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

C.按当地环保局条例的要求，须达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)Ⅱ类标准的要求，所有设备必须为低噪声和高效率型，并须符合下列噪声管制要求。

白天(上午六时至晚上十时)不大于60分贝

夜间(晚上十时至翌日上午六时)不大于50分贝

机房内不大于75分贝

1.4.03  抗震保护

投标单位应根据有关要求及标准对其负责的设备装置作出适当的抗震保护。

## 第五节 电力供应

1.5.01  除本技术文件另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

电压： 110kV高压进线

10kV供高压三相设备

380V供低压三相设备

220V供低压单相设备

频率：  50Hz

1.5.02  除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

电压波动： 110kV 供电电压正负偏差的绝对值之和不超过 10%

10kV 及以下三相供电电压允许偏差±7%

220V 单相供电电压允许偏差 +7% ~ -10%

频率波动：0.2Hz

## 第六节 工程范围

投标单位须按照合约图纸所示和本技术文件内所载述的要求，提供下列所需的10KV电缆等各项要求：

A.供应10KV电缆一批（规格详见附件I 招标清单）。

B.提供10KV电缆的一切所需的测试、送电配合等工作。

C.配合业主向各有关部门申请并获取与10KV电缆有关的一切所需许可及审批，包括施工图和设备送审，施工许可证等。

D. 提供二十四个月缺陷保修期的维修及保养服务。【质保期为总承包工程竣工证书上注明的竣工日起计贰年，若各部分的保修期按技术规格说明书和国家有关房屋建筑工程质量保修规定超过贰年的，则按技术规格说明书及国家规定的保修期限执行(两者规定不一致的，以时间较长的为准)】。

E.提供零备件（若有）、材料测试报告、操作及维修手册。

F. 提供10KV电缆的技术资料呈审

G.提供驻工地工程人员包括专责协调机电材料施工的班子。

H.对业主员工提供培训及指导。

I.与建筑承包单位和其它承包单位合作及协调以按时完成有关工作。

J.提供供货进度计划表。

K.提供10KV电缆的施工图及综合要求土建配合图。

N.提供10KV电缆的维修设施。

O.提供足够及需要的文件、图纸等以获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

P. 本承包单位应充分认识该项工作的技术难度，根据施工进度，配合机电分包提供完善的吊装方案，交与业主及相关单位审核，机电分包与建筑承包单位协调相关配合工作，实施并完成全部电缆吊装、就位工作，应根据实际情况，在实施过程中应进行必要的实验。

除上述各分系统应满足的具体深化设计要求外，深化设计还应满足下述要求：投标单位须按照工程进度呈交合同范围有关系统的深化设计和施工图，供建筑师、设计院和有关部门审批。有关图纸须包括平面、立面和剖面图。除显示所有的有关设备、管道、电气线路和附属配件的布置安排外，还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其他机电承包合同的分界面和一切施工所需要的大样详图。施工图的深度必须达到国家制图标准要求。

## 第七节 与各有关政府部门及公共事业机构之协调工作

1.7.01 投标单位须负责与各有关政府部门及公用事业机构协调及合作。

1.7.02 投标单位须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用机构作审批之用。承包单位须注意，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全由投标单位负责。

1.7.03 如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，投标单位除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对业主做出相应的赔偿。

## 第八节 与建筑、机电及其他专业承包单位的协调工作

1.8.01 与建筑承包单位的协调工作

A. 有关所有设备需用的混凝土基座，将由建筑承包单位负责建造，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（如机组尺寸、运行重量、设备基础含预埋件建议图、设备减震器选用计算书）予业主/设计师/顾问审批。因缺乏协调而造成的一切后果包括土建返工和延误工期等，将由投标单位负责。

1.8.02 与机电系统承包单位的协调工作

A. 有关所有材料的现场运输和吊装，将由机电承包单位负责完成，投标单位需尽早提供设备的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，并须配合机电承包单位提供设备运输和吊装方案。现场运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的要求，将电缆装盘运至现场指定地面位置。电缆卸货及从地面运送至设备机房或吊装起吊位置，将由机电承包单位完成。局部运输路线若需要加固，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，由机电承包单位与建筑承包单位协调所需的加固工作。吊装运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的吊装方案(业主/设计师/顾问审批完毕)，提供设备详细包装方式或设备本体提供吊耳，以满足要求。

B. 设备自身配备的电缆盘，由投标厂商负责回收。

## 第九节 图纸

1.9.1 招标图纸

A. 招标时所发的有关图纸的作用只供投标单位于投标时使用及在中标后用于制作其设备和深化相关图纸时作为依据。

B. 标准的遵从

投标单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配接线指引、电气原理图、设备详图和相关质量证明文件等供审核。若有关设备或材料注明须符合中国国家有关规范或标准， 在呈审时须同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告， 必须由一认可的检定机构签发， 其内容须详细列明有关测试文件经审定符合所需的标准要求。有关数据和资料均须采用公制(S.I.)单位。

## 第十节 设备及材料

1.10.1 质量保证

A. 制造商的资格证明

除获特别批准外，投标单位在本合同中所提供的所有材料和设备，其设计须为认可的，并须出具消防部门认可的国家权威机构作出的检验报告并满足规范要求，投标单位须提交资质证明文件。

B. 适用的规范、标准和当地条例

1. 本技术文件内所列的有关规范和标准是指于签订合同时所颁布的最新修订版本。

2. 若技术文件内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。

3. 其它国际标准及其它国家的标准等，如其标准内容能与本技术文件内所要求的标准相符时，则有关标准亦可接受作为设备的制造依据。若所建议的标准与本技术文件所规定的标准之间存在差异，应在设备定货前提出并提交业主批准。

4. 所有系统装置的施工应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计，材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术文件或许没有特别指明，但所提供的系统、材料或设备必须符合有关条例的要求。

5. 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾和或发生抵触时，则应按下列次序先后作优先考虑处理，并以较高者为依据。

a. 当地政府的条例，指令和规范；

b. 公共事业部门的条例和守则；

c. 本技术文件和图纸；

d. 其它认可的标准。

1.10.2 设备的制造及种类

所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。

1.10.3 下列书面文件需与设备材料一同运至工地。

1. 发货单

2. 出厂合格证

3. 质量保证书

4. 产地证明书

1.10.4 工件的包装和保护

A. 所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态， 并应有适当的包装和保护以避免在运送过程中、恶劣的气候或其它情况下造成损毁。同时， 在实际情况许可下，设备和材料在进行施工前亦应存放于包装箱内， 或用防护罩加以保护。

B. 所有于运送过程中受损毁的设备或材料， 将被拒绝接受， 投标单位必须作无偿更换。

1.10.5 对机件及设备的责任拥有权

A. 机件及设备供货到工地现场并验收移交给机电分包后，机电分包单位须负责在工程进行期间的材料、机件及设备的破损和遗失等责任。

B. 在本合约范围内所提供的一切材料﹑ 机件和设备一经送抵工地后，其拥有权归业主所有。

C. 在未得业主的书面批准前， 任何材料、机件或设备皆不得移离工地。

1.10.6 装置的大小及设备运送通道

A. 所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间， 并须考虑提供足够的维修及保养所需的通道。投标单位应负责与机电承包单位协调所需检修门的位置及要求。

B. 投标单位应呈交所提供设备的大样图和具体尺寸。

1.10.7 样品审批

A. 若业主要求提供样品。投标单位需采用样品板挂列提交，样品板应按照业主指定的统一模式制造。

B. 投标单位需将已获确认的样品板( 一式四份) 运送至工地指定地点保存， 作为日后对所用材料和工艺的核对和验收标准。所有不符合上述样品的材料或工艺要求将被拒绝接受，投标单位需将其更换，并且不能因此增加合约价格和作为拖期的理由。

C. 在每一个样品上应附有中文说明的标签，清楚标注产品名称、制造商名称及将应用的系统等资料。

D. 此外， 按本技术文件的要求，投标单位须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的样品试验。而此等样品和试验所需的有关费用应包括在本合约价格内。

1.10.8 材料和工艺

A. 除了本技术文件有特殊说明外，本合约范围内所使用的所有设备、材料和物品均需为全新和标准的产品， 并且具有适合的等级标准。此外，本技术文件内所提及的任何设备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明，其作用主要是设立质量标准的依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。

B. 同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

C. 所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下，都能达到静、动力学精确平衡要求，并不应产生显着的震动和声响。若震动和声响超出可接受标准，投标单位需提供隔声器和消声器以满足噪声管制要求，有关费用由投标单位承担。

D. 所有受尘埃影响而会出现磨损或损坏的零部件，均需完全设于防尘保护罩内。

E. 在实际可行情况下，应避免不同带电性金属互相接触，若无法避免时，须选用电化学位差不超过2 5 0 毫伏的不同金属材料。若此条件亦不能达到，则其中一种金属或该两种金属的接触面应加以电镀处理以减少两者之间的电位差，或采用措施把不同金属绝缘。

F. 所有组件的安排均应达到方便维修保养及更换的原则。

1.10.9  噪声控制保证方案送审

投标单位须提交一份详尽的建议噪声控制保证方案供审批，噪声控制应能达到技术文件或有关国家规定对噪声管制的要求。噪声控制保证方案须包括但不限于下列各项:

1. 对图纸作出检查以鉴定声源和声响传送途径，

2. 对每一声源及其传送途径应作出初步估算，并确定施工图及设备的设计和安排已具备消声和减震措施以达至噪声控制要求。

3. 对工地土建施工情况进行检查以决定所采取隔震措施的程度和适当位置。

4. 对某些施工图上已提供消声及减震措施仍然无法达到噪声控制要求的地方， 提供设计及建议解决方法。如建议需对原措施作出改动，需把建议连同设计数据提交审批以证明整个系统能达到噪声控制要求。待建议获得审批后，才可进行施工。

5. 对所有固定声源应作出考虑及安排，使所量度得的声量较有关规定低5 分贝。此外所有系统同时运作的总声量包括设备重新起动的声响、突发性声响及经结构传递的声响等均符合有关规定要求。

1.10.10 安全设施

永久性的安全设施

本投标单位应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网。有关安全装置的设计和制造，应符合国家或当地相关条例。

## 第十一节 工程进度计划表

A. 投标单位应配合机电承包单位基于其设备材料安装就位计划所提出的设备制造时间节点要求。与此同时，投标单位也需提供一份进度计划表反映以下内容:

1. 管理人员开始配合时间；

2. 设备自开始生产至制造完毕节点；

3. 设备从原产地运送至工地节点；

B. 投标单位应按指示及时展开工作，并应持高度合作及积极态度以配合机电承包计划表的工作安排。

## 第十二节 工地组织

投标单位需提供一份前台驻工地及后台支持工作人员岗位名单。

## 第十三节 检验和测试

1.13.1概述

A. 投标单位应按下述及本技术文件的有关章节的要求对在本合约范围内的工程进行检验和测试的工作。

B.有关检验和测试将分为以下四个基本阶段：

1.定型测试(TypeTests)。

2.工厂验收测试(FAT)。在设备交付运送前进行。

3.工地测试和试运行。

4.安装验收测试(SAT)。在设备和系统付运、安装和工地测试和试运行后进行。

C. 检验和测试所需的设施、劳务、消耗性的对象和配备等的全部费用应包括在招标价格内。

D. 有关设备或安装工作虽经业主验收合格并不表示可解除机电承包单位在合同上对应完成的工作所负的责任，亦没有解除本承包单位在承包合同中应承担的任何责任。

E. 本项目规模巨大，业主代表、设计师、顾问及监理单位等有必要对本设备的工厂测试进行见证。前往工厂见证产品测试状况所有的费用由设备供应商承担。

F. 验收合格后，业主于正式接受每一系统前，投标单位需先取得所有有关政府部门签发的批文和证书，证明有关部门对系统满意和接受。

G. 检验和测试尚须满足LEED要求。

1.13.2 定型测试(TypeTests)

A. 投标单位提供的所有设备装置均须在业主监督下进行定型测试。但如果有关设备装置已经进行测试而投标单位又能出示足够的证明文件及合格的证明书，则可豁免。

B. 有关设备主要部件或子组件的测试范围应根据相关标准的测试程序、本技术文件的要求或由投标单位提供并经业主认可的测试程序而制定。

C. 不论任何情况，如业主认为确实有需要或发觉测试结果不满意时，有权要求增加额外的测试，直至符合要求为止，而有关的费用由投标单位承担。

1.13.3 工厂验收测试(FAT)

A. 投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。投标单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B. 投标单位应于工厂验收测试开始的八个星期前，把详细的测试程序和最后的测试计划呈送业主审批。

C. 投标单位应将所有业主拟出席或参与的测试集中安排以减少旅费开支。

D. 工厂验收测试应在机电承包单位雇用的认可工程师指导下进行。

E. 投标单位应承担进行测试的责任并记录有关测试结果。在完成测试后十四天内，应向业主呈交四份以电脑文字或打印形式编制的正式测试证书以供审批。如测试进行时业主未能出席或参与，投标单位必须将在测试时所作的原记录手抄稿复印件尽早交给业主。当业主收到测试结果并经审核满意后，将以书面通知投标单位可将有关设备装运。

F. 如果某一测试发现有问题，投标单位需向业主详细解释该问题的性质和发生的原因。当有关问题矫正后，业主将决定是否需进行重试的测试部位。

G. 投标单位须负担因重做测试而引致业主或其它单位代表的额外开支，有关费用将在合同价内扣除。

H. 如业主判断某设备不符合本合同要求时，有权拒绝接受，并会在合理时间内以书面通知投标单位有关拒绝接受的原因。

1.13.4 工地测试和试运行

A. 当所有设备和附件正确地安装完成后应进行测试以证明设备正确地安装、联接和调校。如施工情况许可，测试可按施工阶段进行，但设备仍需按全面正常运行来进行测试，以确保各阶段的测试并未对先前所完成的测试的工作造成影响。如果设备的任何部分在这些测试中不合格，需在矫正错误后再进行不少于两次连续性和两次间断性的测试直至再无同样或其它问题出现为止。因重新测试而增加的相关单位代表的旅费开支将在合同价中扣除。

B. 所有在进行测试时所需的更换件、消耗件等，应由投标单位提供及装配。

C. 投标单位需进行法定要求和保险公司要求的一切所需测试工作，此等工作包括安排政府团体、人员或保险公司代表等前来进行测试，并提供符合规定及认可的证书以使设备系统能投入使用。

1.13.5 安装验收测试(SAT)

A. 投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。机电承包单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B. 有关装置和设备在完成所有工地测试和试运行及修正所有在测试期间所发现的毛病后需进行安装验收测试，有关验收测试需在业主认可和指导下进行。安装验收测试的目的是要证明整个系统装置完全符合技术上和操作上的要求。

C. 在以上各节中所列的各项条件和要求同样适用于安装验收测试。

1.13.6 LEED调试需求

A. 本项目将以获得LEED金级认证为目标，业主方已指定独立单位作为调试顾问（CxA），调试顾问（CxA）将根据业主项目需求（OPR）和设计基础（BOD），对承包商呈交的需调试系统相关资料进行审批。调试顾问（CxA）审批过程并不能代替业主代表、工程师、设计单位的审批过程，也并不改变或减低它们的责任，它们是同时进行的审批流程。调试顾问（CxA）也将参与查证运行调试系统的安装与效能。调试顾问（CxA）在项目竣工后的10个月内还将对建筑的运行情况进行审查，承包商应配合项目的运行维护团队并提供有关之计量仪器对此项工作给予配合。

B. 编制调试方案（中英文）。

对项目而言，调试方案是用来明确项目各阶段调试相关的方法、范围、参与单位及责任而编制的文件。该文件涉及调试的总体流程、进度表、组织实施以及文件管理要求。调试方案应当在调试工作启动前编制完毕，并应随着计划、时间表的改变以及其它增补信息情况加以更新，使之反映工程最新情况。预认证信息也应包括进来作为其中一个篇章。调试顾问CxA受业主委托负责审核该调试方案并监督计划执行进度。运行调试方案应包括以下主要内容。

1.调试方案概述。

a.目标。

b.项目简介。

c.需调试系统简介。

2.调试团队。

a.团队组成、职责。

b.沟通机制。

3.协调机制、会议和管理机制。

4.调试流程描述。

a.业主项目需求（OPR）。

b.设计基础（BOD）。

c.编制功能性测试程序。

d.核查系统性能。

e.缺陷清单及整改措施。

f.系统验收。

5.下列调试相关工作的计划及格式文件。

a.编制调试审批程序文件格式。

b.投标单位的资料呈审。

c.编制系统手册。

d.确认运行人员的培训。

e.最终验收后的运行复查。

C. 编制系统手册以便为未来操作人员提供所需要的理解和优化信息。

1.投标单位除了提供操作与保养手册以外，还需编制一份系统手册(中英文)，供未来操作人员了解并尽可能有效地操作系统。这份操作手册通常主要描述设备的操作，特别是设备之间的联动，而设备的保养内容就相对较少。调试顾问CxA受业主委托负责审核该系统手册。

2.为每个委托系统编制的系统手册须包括以下内容。

a.最终版的BOD。

b.系统原理图（单线）。

c.操作流程表/控制图/初始设定值。

d.系统总体操作说明书。

e.为设备维护&保养建议时间计划/频率。

f.为系统建议重新测试的时间计划（使用调试计划内附带的测试表形式）。

g.为校准传感元件和执行终端建议时间计划。

D. 按照以下说明，请专家人员对业主的操作人员进行培训。

1.建立和记录业主所期望和必须完成的培训内容。交付系统之前应确保操作人员和住户接受过培训，并熟悉相关内容。对全新或不常见的系统应重点培训以免误操作。并呈交培训手册(中英文)供业主审批。

2.培训开始前，应向业主索取下列信息。

a.哪些设备或系统需要机电承包商进行课堂授课？若有，可描述更具体授课要求。

b.哪些设备或系统需要机电承包商进行现场实地培训？若有，可描述更具体现场培训要求。

c.哪些设备或系统需要有未来操作及维修管理机构构的员工共同参与建设和调试过程？若有，可描述更具体要求。

## 第十四节 竣工证书

1.14.1 由业主所签发的竣工证书是表示系统通过验收测试，可交付业主使用，但投标单位仍须向各有关政府部门完成送审、安排调试、检验及申请所需的系统运行许可证，方才完成投标单位在本合约的责任。

1.14.2 投标单位需负责所有政府部门对安装系统进行审批、调试和检验等工作所需的费用。

## 第十五节 培训

1.15.1 投标单位须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对投标单位所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

1.15.2 培训应于课堂及工地现场进行。投标单位须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交业主审核。同时，投标单位应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关培训能收预期的效果。

1.15.3 投标单位须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交业主作审核认可。

1.15.4 投标单位应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

1.15.5 投标单位经得业主同意可以利用已安装﹑测试和交工试运转的装置和设备对业主的工程人员进行培训。然而投标单位不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。投标单位应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本以及其它种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其它员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。

1.15.6 上述培训所需的费用应包括在投标单位的合同价内。然而培训时产生的额外开支如受训学员的住宿和交通费之类，则不需包括在合同价内。

## 第十六节 免费维修保养

1.16.1 投标单位应提交24个月质保期内维保的计划和内容，并应得到业主认可； 应提交维修服务承诺， 对维修响应和修复时间做出约定。

1.16.2 为达到本合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目。

A. 为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件等。

B. 提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等纪录。

C. 按照以下要求提供定期维修及检查：

1. 每月的维修检查

a . 对设备进行例行检查，以保证系统运作正常。

b . 替换所有不正常的电气设备或其它设备配件。

2. 每季的维修检查

a . 清理有关的设备配件。

b . 清理所有电气元件。

c . 清理所有设备外壳。

d . 检查所有设备的电流量。

e . 检查所有的仪器是否正常例如电流表、电压表。

3. 半年维修检查

a . 检查有关设备整体性能。

c . 更换及维修起动控制屏、电力开关、保险丝和不正常的供电配件。

4. 一年维修检查(在缺陷保修期的第十个月进行)

a . 检查及调校所有系统、设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

D. 在收到紧急事故召唤时，投标单位需按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作。

E. 机电承包单位应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护， 并在缺陷保修期满前，按需要将有关设备装置翻新上漆， 使设备装置看似新装一样才作正式完成本合同责任。

## 第十七节 操作和维修保养手册

1.17.1 概述

A . 投标单位需配合机电承包单位于工地测试和试运行进行前一个多月，预先草拟一份包含临时图册、电脑软件表和操作和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿( 往后简称为“ 手册”) ， 以便业主的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。

B . 此外， 于呈交手册草稿前一个月，投标单位应先将手册的编排大纲内容的初稿呈交业主作审核。

C . 经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始后的六个星期内备妥及呈交。手册内所有资料应以中文编印。

D . 每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。

E . 手册应采用纸质优厚的A 4 标准规格的纸张编印，内文和插图资料必须清晰。为便于使用及能经得起在日常维修的工作环境下多次反复翻阅而不易受破损，手册应配上坚硬的封面、书背和书脊，并以胶质塑胶或其它耐磨损的材料作保护。为避免手册内页于使用时散失或容易被抽离， 手册的钉装方法宜采用不易拆除的锁钉或钉装环方式， 并同时确保手册于使用时平躺打开。不应采用弹性底垫钉装方法。手册内须附有一定数量的空白附页以便维修保养人员作为工作笔记之用。在书背内页亦需配置一个图袋以作日后放置增添的图纸之用。

F . 所有图表应绘制在附有坐标方格的图纸上，而任何互有关联的图表，应在相关图纸上各附参照标记。

G . 设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。

H . 如在不同的控制示意图上表示设备内部之间的联接时，在相关的图纸上须各附相互参照的标记，并同时需清楚表示相互联接部分的电缆资料包括电缆的尺寸。

I . 在设备布置图上所注的标记须与有关的示意图上所标注的互相吻合，使所有的设备装置的位置和型号能容易识别。

J . 手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。

K . 在最终版本的手册内应包括在设计和施工图送审期间所提交及审批的有关文件，为减少翻查旧档案的时间，在编写有关文件时，应采用与手册相同的格式以便可成为手册的一部分。至于个别系统设备或装置，亦可以利用由厂家提供的技术数据和指南，经索引编排后成为手册的一部分， 但其内容和格式必须符合本技术规格说明书的要求，有关资料的钉装应与手册相同。

L . 所需提交的手册数量，须按照本章所规定的要求提供。

M . 进口设备应提供中、英文两个版本的操作和维修保养手册。

1.17.2 内容

本节需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。

A. 系统说明

本节至少应包括以下内容：

1. 分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。

2. 介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。

3. 提供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。应预留一定的空位以便加插系统调试后的最终设定。

4. 系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部分部件运作的应变程序。

5. 有关供电系统、配电屏和控制屏的详细说明。

B. 技术说明

本节应包括所有设备和部件的技术资料和功能的说明，其格式应参照本技术说明书，内容包括:

1. 所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路版的电路图，以及其所有电子组件的布置图。

2. 管道和接线图。

3. 所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。

4. 设备表：列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数。

5. 提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。

C. 维修保养

本节应包括所有装置的运作和维修保养程序说明。而内容须至少包括以下的资料：

1. 所有系统的检查手册。

2. 所有系统的运作手册。

3. 更换装置部件的程序、要求和更换率。

4. 从整个系统以至电路版的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。

5. 进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。

6. 零配件贮存和目录编册系统。

7. 系统的故障寻找程序。

8. 零配件表。

D. 安全保险

本节至少应包括以下内容：

1. 各类设备的正确操作程序。

2. 对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。

- 电气事故的防护措施；

- 机械事故的防护措施；

- 火灾和爆炸事故的防护措施；

- 化学事故的防护措施；

- 在使用或处理燃料和化学物时出现事故的防护措施；

- 急救及意外报告；

E. 供应厂商指南

本节应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单， 包括通讯地址、电话、图文传真号码及电邮地址。

F. 零备件表

本节应列出提供予业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。

G. 任何装置或控制系统采用电脑软件时，须提供专用使用手册并应包括以下内容。

1. 目录表打印本；

2. 流程表、数据流程图和程序说明；

3. 故障诊断软件和工具的使用说明；

4. 程序设计和系统使用手册；

5. 应用原资料软件、专用工具和通用软件，以便业主能改动或改善软件

# 第二章 10KV电缆

## 第一节 概述

2.1.1 范围

本技术规范书适用于额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘A类阻燃耐火电力电缆(WDZAN-YJY、WDZAN-YJY43)，本技术规范书提出了该电缆的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.1.2 采用标准

IEC60502          额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV（(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件

GB/T12706－2008   额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件

DL401—2002       高压电缆选用导则

GB/T3048—2007    电线电缆电性能试验方法

GB50217—2007     电力工程电缆设计规范

IEC60183—1984    高压电缆选择导则

IEC60230—1966    电缆及其附件的冲击电压试验

IEC60986—2008    额定电压6kV(Um=7.2kV)至30kV(Um=36kV)电缆的短路温度限值

JB/T8137—1999    电线电缆装货盘

IEC60332          电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T2951—2008    电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB3953—2009      电工圆铜线

GB/T3082—2008    铠装电缆用热镀锌或热镀锌-5%铝-混合稀土合金镀层低碳钢丝

GB6995—2008      电线电缆识别标志

IEC60754-1—1994  取自电缆的材料燃烧时折出气体的试验 第一部分 卤酸气体量的测定

IEC60754-2—1991  取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法 第二部分:用测量PH值和电导率来测定气体的酸度

GB/T17650.1—1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法 第一部分:卤酸气体总量的测定

GB/T17651—1998   电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T18380.33—2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类

GB/T19666—2005   阻燃和耐火电线电缆通则

TICW8-2012         《额定电压  6KV（Um=7.2KV）到  35KV（Um=40.5KV）挤包绝缘耐火电力电缆》

第二节 使用环境条件

2.2.1 运行条件

额定工作电压和频率：8.7/10kV，50Hz。

2.2.2 环境条件

环境温度：-10℃～+55℃

相对湿度：日均值不大于95%；月均值不大于90%（25℃）；有凝露的情况发生

海拔高度：≤1000m

地震烈度：≤7度

2.2.3敷设条件

敷设条件为直埋、槽盒、竖井、桥架，敷设时最低环境温度在0℃。

2.2.4运行要求

1.电缆导体的额定运行温度为90℃。

2.短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

3.电缆允许弯曲半径：不小于15倍电缆的实际外径。

第三节 主要技术参数

2.3.1 系统参数

1.额定工作电压和频率：8.7/10kV，50Hz。

2.最高工作电压：U=11.5KV

3.系统接地方式：经小电阻接地。

2.3.2 技术参数

1.电缆型号及名称

电缆型号及名称如下：

| 电缆型号 | 电缆名称 |
| --- | --- |
| WDZAN-YJY | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A类阻燃耐火电力电缆 |
| WDZAN-YJY43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚烯烃护套无卤低烟A类阻燃耐火电力电缆 |

2电缆规格和长度

①电缆规格：3芯，标称截面分别为95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2；表示为：3×95、3×120、3×150、3×185、3×240。

②电缆长度：电缆全长不应有接头。

③铜芯材质均需符合国标规定及BS1433电气用铜规定之用铜，纯度为99.9%，导体电阻应符合国家规范标准之定义。

3参数

①结构参数

电缆的结构参数如下表：

| 型号 | 规格 | 导体截面 /mm2 | 导体直径/mm(参考值) | 电缆近似外径/mm(参考值) | 电缆最小弯曲半径/mm(参考值) | 钢丝最大承载重量/kg(参考值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDZAN-YJY | 3×95 | 95 | 11.6 | 72.6 | 不小于15倍电缆的实际外径和现场施工要求 | 需符合相关规定和现场施工要求 |
|  | 3×120 | 120 | 13.0 | 75.8 |  |  |
|  | 3×150 | 150 | 14.5 | 79.3 |  |  |
|  | 3×185 | 185 | 16.2 | 83.2 |  |  |
|  | 3×240 | 240 | 18.3 | 87.9 |  |  |
| WDZAN-YJY43 | 3×95 | 95 | 11.6 | 77.3 |  |  |
|  | 3×120 | 120 | 13.0 | 80.5 |  |  |
|  | 3×150 | 150 | 14.5 | 84.0 |  |  |
|  | 3×185 | 185 | 16.2 | 87.9 |  |  |
|  | 3×240 | 240 | 18.3 | 92.8 |  |  |

②电气参数

| 项目规格 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | 3×240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20℃电流电阻(Ω/km) | ≤0.193 | ≤0.153 | ≤0.124 | ≤0.0991 | ≤0.0754 |
| 5min工频耐受电压 | 30.5kV |  |  |  |  |
| 1.73U0局部放电(pC) | ≤10 |  |  |  |  |

电缆电气参数如下表：

③电缆装盘

WDZAN-YJY和WDZAN-YJY43 电缆使用的电缆盘尺寸需符合相关规定和现场施工要求。

2.3.3 技术性能及要求

电缆的燃烧性能要求

①阻燃性能

电缆的阻燃性能超过GB/T18380.33规定的阻燃A类性能，即：敷设根数使得每米所含的非金属材料的体积提高至标准规定的2倍：14L，喷灯数按TICW8-2012规定，供火时间为标准的2倍：80min，供火结束后的最大碳化高度降低至1.5m。应提供相应的国家权威机构出示的报告。

②耐火性能

电缆燃烧时的耐火性能在GB/T19216.11—2003规定的火焰温度（750℃）下，再将供火时间提高至3小时后仍能良好保持线路的完整性。应提供相应的国家权威机构出示的报告。

③无卤低烟性能

电缆燃烧时的低烟性能应能满足在GB/T17651—1998规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于70﹪；卤酸气体含量不大于100mg/g。燃烧时逸出气体的PH值和导电率测试按GB/T17650.2—1998规定，PH加权值≥4.3，导电率≤10μS/mm；

2.3.4 结构

电缆的结构（包括与耐火性能的相关结构）应不降低电缆的载流量。

1.导体

导体完全符合国标要求，紧压系数大于0.90。产品的导体表面光洁、无油污、无可损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，以及凸起或断裂的单线。

2.导体屏蔽

半导电层表面光滑，无明显绞线凸纹，没有尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹；

3.绝缘

绝缘应采用交联聚乙烯(XLPE)材料，其性能应符合GB12706-02标准。绝缘标称厚度为4.5mm，最薄点厚度应不小于标称值的90%。

4.绝缘屏蔽

半导电层表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦和擦伤的痕迹。

局部放电试验灵敏度应为10pC或更优，在1.73U0下应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度的可检测到的放电。

5.耐火层

耐火层采用耐火无机矿物质材料，在火焰下具有隔热耐火等功能。

6.护套

护套采用高阻燃性能的低烟低卤料，其厚度和性能符合IEC60502、GB/T12706.2、GB/T19666的规定，挤包后的外护套表面光洁，无杂质、擦伤等缺陷。

2.3.5铭牌和标识

成品电缆的护套表面有生产厂家、电缆型号、额定电压、米标和生产年份等连续标记，标记应字迹清楚、容易辨认、耐擦。

每盘电缆均附有合格证。电缆盘上清楚标明厂家、电缆型号规格、电压等级、毛重、生产日期、长度、到货地点以及正确的滚动方向。

第四节 试验、检验、验收

2.4.1基本要求

设备应通过型式试验、出厂试验及现场试验，各类试验均根据国标或相应IEC标准的相应规定、方法进行。提供完整的近5年内的型式试验报告。

业主有权派人员到工厂、试验场地及试验室对电缆的制造、试验等生产过程进行抽查。

2.4.2型式试验

1.电气性能试验

局部放电试验

弯曲试验及随后的局部放电试验

tg　值测量

加热循环试验及随后的局部放电试验

冲击电压试验及随后的交流电压试验

4h电压试验

2.非电气型式试验

绝缘厚度测量

非金属护套厚度测量

老化前后绝缘的机械性能试验

老化前后护套的机械性能试验

成品电缆段的附加老化试验

聚氯乙稀护套失重试验

护套高温压力试验

护套低温性能试验

交联聚乙烯绝缘收缩试验

交联聚乙烯绝缘热延伸试验

半导电层剥离试验

成束电缆燃烧试验

电缆烟密度试验

电缆燃烧时卤酸气体逸出量试验电缆耐火性能试验

2.4.3出厂试验

导体直流电阻试验

局部放电试验

交流电压试验

2.4.4抽样试验

导体结构

绝缘厚度

屏蔽结构

护套厚度

外径

外观标识

4h电压试验

热延伸试验

2.4.5现场试验

1.现场试验由施工单位执行。卖方在供电系统总承包方的组织下，按照买方的总工期、试验计划和现场试验规格书的要求提供技术支持。

2.投标方有责任协助施工单位解决试验中发生的技术问题。

注：投标方应配合安装公司完成吊装方案。

# 技术文件附件

# 附件A1

LEED认证控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件A2

LEED调试工作各阶段控制性要求

（原文全部摘录）

# 附件B

绿色建筑三星级控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件C

声学设计报告

（原文）

# 附件D

技术偏离表

投标书技术条件偏离格式表

1. 投标者必须填写投标书技术条件偏离格式表。不按照要求填写或有任何企图隐瞒技术偏离的投标者将视为不合格。

2. 除非在投标书技术条件偏离格式表中特别指出，否则投标者在技术数据表中所提供的信息将认为完全符合标准。

3. 设备、构件、附件和配件等没有在投标书技术条件偏离格式表中列出的将被认为完全符合本合同的技术规范。

4. 投标者有变更、修改或附加条件，需要提供详尽的说明，必要时还需要附带草图。

5. 如果投标书技术条件偏离格式表下面是空白的，所提交的标书将视为与标准完全符合。

| 序号 | 页号 | 条款内容 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  |  | 日期 |

# 附件E

设备材料送货提交表

设备/材料送货提交表

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV高压电缆 |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

不在上述表内但须提供的其它设备

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

# 附件F

特殊工具和备件（移交）一览表

说明

1. 投标单位须提供一份建议的零备件及工具表，详细列出各项零备件及工具的数量和价格，并列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部分零备件。

2.所有零备件及特别工具应通过测试、调校、适当地包装和标签，并由投标单位负责运送到工地。

3.所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由投标单位提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。

特殊工具/备件清单

| 序号 | 备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

注意：

a)备用部件应是全新的、并与正在或已安装的设备/材料完全一致。

b)承包商应列出需要的特殊、专用工具清单。

c)如填写位置不够，请附加本表复印件。

| 投标人签名/盖章 |  | 日期 |
| --- | --- | --- |

# 附件G

招标图纸

# 附件H

招标清单

| 型号 | 规格 | 导体截面/mm2 | 长度（预估量） |
| --- | --- | --- | --- |
| WDZAN-YJY | 3×95 | 95 | 1598 |
|  | 3×120 | 120 | 5143 |
|  | 3×150 | 150 | 100 |
|  | 3×185 | 185 | 100 |
|  | 3×240 | 240 | 100 |
| WDZAN-YJY43 | 3×95 | 95 | 8059 |
|  | 3×120 | 120 | 164 |
|  | 3×150 | 150 | 100 |
|  | 3×185 | 185 | 12062 |
|  | 3×240 | 240 | 1853 |