****项目

自动切换开关（ATS）及监控系统

技

术

文

件

****项目

自动切换开关及监控系统 技术文件

目录

第一章 总则

第一节 技术文件范围说明

第二节 词意定义

第三节 规则和条例

第四节 当地环境情况

第五节 电力供应

第六节 工程范围

第七节 与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作

第八节 与其它承包单位的协调及交接工作

第九节 图纸

第十节 设备及材料

第十一节 工程进度计划表

第十二节 工地组织

第十三节 检验和测试

第十四节 竣工证书

第十五节 培训

第十六节 免费维修保养

第十七节 操作和维修保养手册

第二章 自动切换开关及监控系统

第一节 技术文件范围说明

第二节 产品

第三节 施工

第四节 测试

附件

附件A1  LEED 认证控制性文件

附件A2  LEED 调试工作各阶段控制性要求

附件B  绿色建筑三星级控制性文件

附件C  声学设计报告

附件D  技术摘要

附件E  技术偏离表

附件F  设备材料送货提交表

附件G  特殊工具和备件（移交）一览表

附件H  招标图纸

附件I  招标清单

附件J  ATS及监控系统运行策略

第一章 总则

第一节 技术文件范围说明

有关本合约机电系统装置的供应、指导安装、配合调试、操作及维修等技术要求，均于本技术文件及相关招标图纸内详细说明，以提供符合本合约要求的设备制造至交付的各项细则。为能妥善完成本合约内各项事项，投标商须按要求提供一切所需的工作人员、工具、物料、设备、储存、各有效的质量证明报告、图纸等事项。

本技术文件包含的内容，即本投标商须完成的工作为****项目中所使用的自动转换开关（ATS）及监控系统供应商负责系统设备监控中心的ATS总监控主机二台（其中一台为冗余备份）、ATS监控系统自带的后备电源UPS、光电交换设备以太网交换机，打印机。ATS每个区域控制主机（一主一备）、ATS区域控制主机自带的后备电源UPS、区域光电交换设备以太网交换机、通信控制屏、配点通信前置网关。实现“遥信、遥测、遥控、遥调”的整个系统运行总站管理控制系统软件和分区的管理控制系统软件的配置，系统管线供应并负责自动转换开关（ATS）及监控系统的集成调试、验收及ATS系统线缆供应等工作。

第二节 词意定义

以下所列词意定义或解释仅适用于本技术文件。

A. “技术说明或技术规格或技术规范”:-即指本技术文件。

B. “图纸或附图”:-即指与本技术文件有关的图纸。

C. “合同或合约”:-即指本合同文件。

D. “供给”或”提供”:-指设计、供应、安装、连接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。但技术文件内另有规定者除外。

E. “安装”:-指建造﹑装配、连接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

F. “供应”:- 指提供所需设备包括相关组件并运送到工地现场（地面），含运输费用、保险、运输损耗等。

G. “类似”、“相等”或“等同”:-指设备或材料的质量、体积、品质、设计和功能均相等的指定产品。

H. “机电承包单位”或”机电分包”:-指上海市安装工程有限公司。

I. “建筑承包单位”或”总承包单位”:-即指上海建工集团股份有限公司。

J. “业主”或”发包方”:- 即指****项目建设发展有限公司

K. “机电顾问”:-指柏诚工程技术有限公司。

L. “设计单位”：-指同济大学建筑设计研究院。

M. “工程监理”：-指上海建科建设监理咨询有限公司。

N. “供应商”或“本分包单位”或“本承包单位”：-投标单位。

第三节 规则和条例

1.3.01  所有设备、材料的供应和施工工艺，除满足本技术文件及图纸要求外，还必须符合下列各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格﹑标准﹑施工准则和业务条例：

A. 所有国家和当地政府机关及部门，包括但不仅限于以下所列的单位：

1. 消防局

2. 规划局

3. 环境保护局

4. 卫生防疫站

5. 自来水公司（水务局）

6. 燃气公司

7. 节约用水办公室

8. 建设委员会

9. 人防办公室

10. 热力公司

11. 招标办公室

12. 供电局

13. 安保处

14. 电管委会

15. 交通局

16. 市抗震局

17. 公安局技防办

18. 国家质量技术监督局

B.  所有国家和当地所制定之规范和准则，或国际认可的规范和标准，包括以下但不仅限于以下所列：

1. 总图制图标准（GB/T 50103-2001）

2. 房屋建筑制图统一标准（GB/T 50001-2001）

3. 民用建筑设计通则（GB 50352-2005）

4. 饮食建筑设计规范（JGJ 64-89）

5. 商店建筑设计规范（JGJ 48-88）

6. 高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)(2005 年版)

7. 建筑设计防火规范(GB50016-2006)

8. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067-97)

9. 汽车库建筑设计规范(JGJ 100-98)

10. 人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）

11. 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008)

12. 民用建筑隔声设计规范(GBJ 118-88)

13. 民用建筑热工设计规范(GB 50176-93)

14. 建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)

15. 给水排水制图标准(GB/T 50106-2001)

16. 暖通空调制图标准(GB/T 50114-2001)

17. 采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)

18. 建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88)

19. 建筑工程质量检验评定标准(GBJ 301-88)

20. 通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002)

21. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

22. 建筑装饰装修工程施工验收规范(GB 50210-2001)

23. 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ 303-88)

24. 通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ 304-88)

25. 建筑内部装修设计防火规范(GB 50222-95)

26. 水喷雾灭火系统设计规范(GB 50219-95)

27. 建筑灭火器配置设计规范(GB 50140-2005)

28. 消防联动控制设备通用技术条件(GB 16806-97)

29. 污水综合排放标准(GB 8978-1996)

30. 城镇燃气设计规范(GB 50028-2006）

31. 居住小区给水排水设计规范(CECS 57-94)

32. 地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）

33. 公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）

34. 锅炉房设计规范（GB50041-2008）

35. 工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）

36. 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-98）

37. 饮食业油烟排放标准（GB1848-2004）

38. 建筑防排烟技术规程（DGJ08-88-2006）

39. 民用建筑锅炉房设置规定（DGJ08-73-2002）

40. 城市煤气， 天然气管道工程技术规程（ DGJ08-10-2004）

41. 机动车停车库（场） 环境保护设计规程（DGJ08-98-2002）

42. 分布式供能系统工程技术规范（ DG/TJ08-115-2008）

43. 饮食行业环境保护设计规程（DGJ08-110-2004）

44. 工业循环水冷却设计规范 GB/T50102-2003

45. 工业循环水冷却水处理设计规范GB50050-95

46. 实用供热空调设计手册（第二版）（上、下册）

47. 全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力（2009版）

48. 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇暖通空调· 动力 （ 2007 版） 上海市建设和交通委员会 沪建交[2008]828 号上海市建设和交通委员会关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计

49. LEED 认证控制性文件 详见附件A1

50. LEED 调试工作各阶段控制性要求详见附件A2

51. 绿色建筑三星级控制性文件详见附件B

52. 声学设计报告 详见附件C

53. 其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准

1.3.02  当上述标准（含其最新版本）或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术文件或图纸中的设计说明所规定的发生抵触时，或技术文件和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术文件内有关章节的要求有互相矛盾时以较高或较严者为准。

1.3.03  投标单位所提供的有关设备或所建议的系统设计必须获得当地消防局、自来水公司、卫生防疫站、供电局、环保局、劳动局、节约用水办公室及其它有关部门的书面认可。如国家规范内有明文要求须提供的任何设备/设施，无论在各有关系统的技术文件或图纸上有否作特别标注，均须提供并应包括在合约总价内。

第四节 当地环境情况

1.4.01  在设计、制造、装配、检验和调试本技术文件内所记述的仪器和设备时，必须考虑下列有关当地的气候情况:

A . 温度

夏季:极端温度(干球) 39.6 摄氏度('极端'指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度(干球) 27.8 摄氏度

夏季通风温度(干球) 32.0 摄氏度

冬季:极端温度(干球) -7.7 摄氏度('极端'指记录所得的最低温度)

B . 雨量

最大雨量 每小时150 毫米

C . 平均风速

冬季 3.1 米/ 秒

夏季 3.2 米/ 秒

D . 地震

基本烈度(中国标准) 7 度

E . 相对湿度

最热月份平均值 83 %

最冷月份平均值 75 %

1.4.02 设备规格及设计所需符合的环境条件

A . 除本技术文件特别注明外， 所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季 4 0 摄氏度(干球温度)

冬季 - 8 摄氏度(干球温度)

相对湿度 9 9 %

地震烈度 中国标准7 度

其中，部分位于特殊位置(如中庭顶部)的设备，应能满足所在位置的温度条件运行要求。

B . 按本技术文件要求， 部分设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作， 而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

C . 按当地环保局条例的要求， 须达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)Ⅱ类标准的要求，所有设备必须为低噪声和高效率型，并须符合下列噪声管制要求。

白天(上午六时至晚上十时) 不大于60 分贝

夜间(晚上十时至翌日上午六时) 不大于50 分贝

1.4.03  抗震保护

投标单位应根据有关要求及标准对其负责的设备装置作出适当的抗震保护。

第五节 电力供应

1.5.01  除本技术文件另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

电压：  110kV高压进线

10kV供高压三相设备

380V供低压三相设备

220V供低压单相设备

频率：  50Hz

1.5.02  除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

电压波动： 110kV 供电电压正负偏差的绝对值之和不超过 10%

10kV 及以下三相供电电压允许偏差±7%

220V 单相供电电压允许偏差 +7% ~ -10%

频率波动：0.2Hz

第六节 工程范围

投标单位须按照合约图纸所示和本技术文件内所载述的要求，负责提供系统设备监控中心的ATS总监控主机二台（其中一台为冗余备份）、ATS监控系统自带的后备电源UPS、光电交换设备以太网交换机，打印机；负责提供ATS每个区域控制主机（一主一备）、ATS区域44个控制主机自带的后备电源UPS、区域光电交换设备以太网交换机、通信控制屏、配点通信前置网关。实现“遥信、遥测、遥控、遥调”的整个系统运行总站管理控制系统软件和分区的管理控制系统软件的配置，并负责自动转换开关（ATS）及监控系统的集成调试、验收并供应系统的线缆等工作。满足以下各项要求：

A. 供应自动转换开关（ATS）及整套监控系统的相关设备并包括线缆。

B. 提供自动转换开关（ATS）及监控系统的一切所需的清洁、测试、试运行及系统平衡等工作（所有测试所需的仪器和工具由投标单位提供）。

C. 配合业主向各有关部门申请并获取与有关的一切自动转换开关（ATS）及监控系统所需许可及审批，包括施工图和设备送审，施工许可证等。

D. 提供二十四个月缺陷保修期的维修及保养服务。【质保期为总承包工程竣工证书上注明的竣工日起计贰年，若各部分的保修期按技术规格说明书和国家有关房屋建筑工程质量保修规定超过贰年的，则按技术规格说明书及国家规定的保修期限执行(两者规定不一致的，以时间较长的为准)】。

E. 提供深化施工图、要求土建配合图及竣工图（包括送设计方盖章并获批准）。

F. 提供零备件、设备系统测试报告、操作及维修手册。

G. 提供的技术资料呈自动转换开关（ATS）及监控系统技术资料呈审。

H. 提供驻工地工程人员包括专责协调机电设备系统施工的班子。

I. 对业主员工提供培训及指导。

J. 与建筑承包单位和其它承包单位合作及协调以按时完成有关工作。

K. 提供工程进度计划表。

L. 提供的设备施工自动转换开关（ATS）及监控系统图及综合要求土建配合图。

M. 提供所供应设备的BIM模型及AUTOCAD三维模型电子档。

N. 提供自动转换开关（ATS）及监控系统的维修设施。

O. 提供足够及需要的文件、图纸等以获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

P. 设备供应单位应充分认识该项工作的技术难度，根据施工进度，配合总包提供完善的吊装方案，交与业主及相关单位审核，与建筑承包单位协调相关配合工作，实施并完成全部设备吊装、就位工作，应根据实际情况，在实施过程中应进行必要的实验。

除上述各分系统应满足的具体深化设计要求外，深化设计还应满足下述要求：投标单位须按照工程进度呈交合同范围有关系统的深化设计和施工图，供建筑师、设计院和有关部门审批。有关图纸须包括平面、立面和剖面图。除显示所有的有关设备、管道、电气线路和附属配件的布置安排外，还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其他机电设备供应厂商合同的分界面和一切施工所需要的大样详图。施工图的深度必须达到国家制图标准要求。

第七节 与各有关政府部门及公共事业机构之协调工作

1.7.01 投标单位须负责与各有关政府部门及公用事业机构协调及合作。

1.7.02 投标单位须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用机构作审批之用。承包单位须注意，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全由投标单位负责。

1.7.03 如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，投标单位除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对业主做出相应的赔偿。

第八节 与建筑、机电及其他专业承包单位的协调工作

1.8.01  与建筑承包单位的协调工作

有关所有设备需用的混凝土基座，将由建筑承包单位负责建造，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（如机组尺寸、运行重量、设备基础含预埋件建议图、设备减震器选用计算书）予业主/设计师/顾问审批。因缺乏协调而造成的一切后果包括土建返工和延误工期等，将由投标单位负责。

1.8.02 与机电系统承包单位的协调工作

A. 投标单位须在机电承包单位的领导下，与弱电承包单位协调，使有关的安装、调试工作能配合工程进度。因缺乏协调而造成的后果如延误工期等，将由投标单位负责。

B. 投标单位需根据机电承包单位提供的设备参数(需由业主/设计师/顾问审批通过)进行设备的生产，并且，在生产前一个月应告知机电承包单位。

C. 有关所有设备的现场运输和吊装，将由机电承包单位负责完成，投标单位需尽早提供设备的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，并须配合机电承包单位提供设备运输和吊装方案。现场运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的要求，将设备运至现场指定地面位置。设备卸货及从地面运送至设备机房或吊装起吊位置，将由机电承包单位完成。局部运输路线若需要加固，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，由机电承包单位与建筑承包单位协调所需的加固工作。吊装运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的吊装方案(业主/设计师/顾问审批完毕)，提供设备详细包装方式或设备本体提供吊耳，以满足要求。

D. 自动转换开关（ATS）及监控系统的相关设备、管线由投标单位负责提供，并负责系统调试验收，机电承包单位负责安装及相关协调工作。

E. 自动转换开关（ATS）及监控系统的相关设备自身配备的钢制基础或设备本体需提供接地螺栓，供机电承包单位接地接驳用。

1.8.03 与弱电系统承包商的协调工作

A. 投标单位需在机电承包单位的领导下，根据楼宇中央管理系统监控点、工程分界以及图纸要求提供无电压接点，以便接驳至楼宇中央管理系统。楼控系统现场控制器（DDC） 应分别设置于每一控制屏旁和所有相关设备旁以便接驳各类所监控机电设备管线至楼宇中央管理系统，并用以显示各有关设备的运行状自动转换开关（ATS）及监控系统的相关状态。由系统现场控制器 至设备的控制屏或微机控制盘的管线由弱电承包商负责安装。

B. 本投标单位需提供具有开放通讯协议的通讯接口供大楼和变电所能源管理系统监测，接驳的管线由弱电承包商负责安装。

C. 本投标单位须与弱电系统承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置、详细的工作界面、通讯格式（包含，但不限于：RS232, RS485, RJ45）、通讯协议(包含，但不限于MODBUS,TCP/IP等)。

第九节 图纸

1.9.1 招标图纸

A. 招标时所发的有关图纸的作用只供投标单位于投标时使用及在中标后用于制作其设备和深化相关图纸时作为依据。

B. 标准的遵从

投标单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配接线指引、电气原理图、设备详图和相关质量证明文件等供审核。若有关设备或材料注明须符合中国国家有关规范或标准， 在呈审时须同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告， 必须由一认可的检定机构签发， 其内容须详细列明有关测试文件经审定符合所需的标准要求。有关数据和资料均须采用公制(S.I.)单位。

第十节 设备及材料

1.10.1 质量保证

A . 制造商的资格证明

除获特别批准外，投标单位在本合同中所提供的所有材料和设备，其设计须为认可的，并须由具有5 年或以上生产同类型产品经验。投标单位须提交资质证明文件。

B . 适用的规范、标准和当地条例

1. 本技术文件内所列的有关规范和标准是指于签订合同时所颁布的最新修订版本。

2. 若技术文件内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。

3. 其它国际标准及其它国家的标准等，如其标准内容能与本技术文件内所要求的标准相符时，则有关标准亦可接受作为设备的制造依据。若所建议的标准与本技术文件所规定的标准之间存在差异，应在设备定货前提出并提交业主批准。

4. 所有系统装置的施工应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计，材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术文件或许没有特别指明，但所提供的系统、材料或设备必须符合有关条例的要求。

5. 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾和或发生抵触时，则应按下列次序先后作优先考虑处理，并以较高者为依据。

a . 当地政府的条例，指令和规范；

b . 公共事业部门的条例和守则；

c . 本技术文件和图纸；

d . 其它认可的标准。

1.10.2  设备的制造及种类

所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。

1.10.3  下列书面文件需与设备材料一同运至工地。

1. 发货单

2. 出厂合格证

3. 质量保证书

4. 产地证明书

1.10.4 工件的包装和保护

A . 所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态，并应有适当的包装和保护以避免在运送过程中、恶劣的气候或其它情况下造成损毁。同时，在实际情况许可下，设备和材料在进行施工前亦应存放于包装箱内， 或用防护罩加以保护。

B . 所有于运送过程中受损毁的设备或材料， 将被拒绝接受， 投标单位必须作无偿换。

1.10.5 对机件及设备的责任拥有权

A . 机件及设备供货到工地现场并验收移交给机电分包后，机电分包单位须负责在工程进行期间的材料、机件及设备的破损和遗失等责任。

B. 在本合约范围内所提供的一切材料﹑ 机件和设备一经送抵工地后，其拥有权归业主所有。

C. 在未得业主的书面批准前，任何材料、机件或设备皆不得移离工地。

1.10.6 装置的大小及设备运送通道

A. 所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间， 并须考虑提供足够的维修及保养所需的通道。投标单位应负责与机电承包单位协调所需检修门的位置及要求。

B. 投标单位应呈交所提供设备的大样图和具体尺寸。

1.10.7 样品审批

A . 若业主要求提供样品。投标单位需采用样品板挂列提交，样品板应按照业主指定的统一模式制造。

B . 投标单位需将已获确认的样品板( 一式四份) 运送至工地指定地点保存， 作为日后对所用材料和工艺的核对和验收标准。所有不符合上述样品的材料或工艺要求将被拒绝接受，投标单位需将其更换，并且不能因此增加合约价格和作为拖期的理由。

C . 在每一个样品上应附有中文说明的标签，清楚标注产品名称、制造商名称及将应用的系统等资料。

D . 此外， 按本技术文件的要求，投标单位须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的样品试验。而此等样品和试验所需的有关费用应包括在本合约价格内。

1.10.8 材料和工艺

A. 除了本技术文件有特殊说明外，本合约范围内所使用的所有设备、材料和物品均需为全新和标准的产品， 并且具有适合的等级标准。此外，本技术文件内所提及的任何设备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明，其作用主要是设立质量标准的依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。

B. 同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

C. 所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下，都能达到静、动力学精确平衡要求，并不应产生显着的震动和声响。若震动和声响超出可接受标准，投标单位需提供隔声器和消声器以满足噪声管制要求，有关费用由投标单位承担。

D. 所有受尘埃影响而会出现磨损或损坏的零部件，均需完全设于防尘保护罩内。

E. 在实际可行情况下，应避免不同带电性金属互相接触，若无法避免时，须选用电化学位差不超过2 5 0 毫伏的不同金属材料。若此条件亦不能达到，则其中一种金属或该两种金属的接触面应加以电镀处理以减少两者之间的电位差，或采用措施把不同金属绝缘。

F. 所有组件的安排均应达到方便维修保养及更换的原则。

1.10.9  噪声控制保证方案送审

投标单位须提交一份详尽的建议噪声控制保证方案供审批，噪声控制应能达到技术文件或有关国家规定对噪声管制的要求。噪声控制保证方案须包括但不限于下列各项:

1. 对图纸作出检查以鉴定声源和声响传送途径，

2. 对每一声源及其传送途径应作出初步估算，并确定施工图及设备的设计和安排已具备消声和减震措施以达至噪声控制要求。

3. 对工地土建施工情况进行检查以决定所采取隔震措施的程度和适当位置

4. 对某些施工图上已提供消声及减震措施仍然无法达到噪声控制要求的地方， 提供设计及建议解决方法。如建议需对原措施作出改动，需把建议连同设计数据提交审批以证明整个系统能达到噪声控制要求。待建议获得审批后，才可进行施工。

5. 对所有固定声源应作出考虑及安排，使所量度得的声量较有关规定低5分贝。此外所有系统同时运作的总声量包括设备重新起动的声响、突发性声响及经结构传递的声响等均符合有关规定要求。

1.10.10 安全设施

永久性的安全设施

本投标单位应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网。有关安全装置的设计和制造，应符合国家或当地相关条例。

## 第十一节 工程进度计划表

A. 投标单位应配合机电承包单位基于其设备材料安装就位计划所提出的设备制造时间节点要求。与此同时，投标单位也需提供一份进度计划表反映以下内容:

1. 管理人员开始配合时间；

2. 设备自开始生产至制造完毕节点；

3. 设备从原产地运送至工地节点；

B . 投标单位应按指示及时展开工作，并应持高度合作及积极态度以配合机电承包计划表的工作安排。

## 第十二节 工地组织

投标单位需提供一份前台驻工地及后台支持工作人员岗位名单。

## 第十三节 检验和测试

1.13.1 概述

A. 投标单位应按下述及本技术文件的有关章节的要求对在本合约范围内的工程进行检验和测试的工作。

B. 有关检验和测试将分为以下四个基本阶段：

1. 定型测试(TypeTests) 。

2. 工厂验收测试(FAT)。在设备交付运送前进行。

3. 工地测试和试运行。

4. 安装验收测试(SAT) 。在设备和系统付运、安装和工地测试和试运行后进行。

C. 检验和测试所需的设施、劳务、消耗性的对象和配备等的全部费用应包括在招标价格内。

D. 有关设备或安装工作虽经业主验收合格并不表示可解除机电承包单位在合同上对应完成的工作所负的责任，亦没有解除本承包单位在承包合同中应承担的任何责任。

E. 本项目规模巨大，业主代表、设计师、顾问及监理单位等有必要对本设备的工厂测试进行见证。前往工厂见证产品测试状况所有的费用由设备供应商承担。

F. 验收合格后，业主于正式接受每一系统前，投标单位需先取得所有有关政府部门签发的批文和证书，证明有关部门对系统满意和接受。

G. 检验和测试尚须满足LEED要求。

1.13.2 定型测试(TypeTests)

A. 投标单位提供的所有设备装置均须在业主监督下进行定型测试。但如果有关设备装置已经进行测试而投标单位又能出示足够的证明文件及合格的证明书，则可豁免。

B. 有关设备主要部件或子组件的测试范围应根据相关标准的测试程序、本技术文件的要求或由投标单位提供并经业主认可的测试程序而制定。

C. 不论任何情况，如业主认为确实有需要或发觉测试结果不满意时， 有权要求增加额外的测试，直至符合要求为止，而有关的费用由投标单位承担。

1.13.3 工厂验收测试(FAT)

A . 投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。投标单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B . 投标单位应于工厂验收测试开始的八个星期前，把详细的测试程序和最后的测试计划呈送业主审批。

C . 投标单位应将所有业主拟出席或参与的测试集中安排以减少旅费开支。

D . 工厂验收测试应在机电承包单位雇用的认可工程师指导下进行。

E . 投标单位应承担进行测试的责任并记录有关测试结果。在完成测试后十四天内，应向业主呈交四份以电脑文字或打印形式编制的正式测试证书以供审批。如测试进行时业主未能出席或参与，投标单位必须将在测试时所作的原记录手抄稿复印件尽早交给业主。当业主收到测试结果并经审核满意后，将以书面通知投标单位可将有关设备装运。

F . 如果某一测试发现有问题，投标单位需向业主详细解释该问题的性质和发生的原因。当有关问题矫正后，业主将决定是否需进行重试的测试部位。

G . 投标单位须负担因重做测试而引致业主或其它单位代表的额外开支，有关费用将在合同价内扣除。

H . 如业主判断某设备不符合本合同要求时， 有权拒绝接受， 并会在合理时间内以书面通知投标单位有关拒绝接受的原因。

1.13.4 工地测试和试运行

A . 当所有设备和附件正确地安装完成后应进行测试以证明设备正确地安装、联接和调校。如施工情况许可，测试可按施工阶段进行，但设备仍需按全面正常运行来进行测试， 以确保各阶段的测试并未对先前所完成的测试的工作造成影响。如果设备的任何部分在这些测试中不合格， 需在矫正错误后再进行不少于两次连续性和两次间断性的测试直至再无同样或其它问题出现为止。因重新测试而增加的相关单位代表的旅费开支将在合同价中扣除。

B . 所有在进行测试时所需的更换件、消耗件等，应由投标单位提供及装配。

C . 投标单位需进行法定要求和保险公司要求的一切所需测试工作， 此等工作包括安排政府团体、人员或保险公司代表等前来进行测试，并提供符合规定及认可的证书以使设备系统能投入使用。

1.13.5 安装验收测试(SAT)

A . 投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。机电承包单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B . 有关装置和设备在完成所有工地测试和试运行及修正所有在测试期间所发现的毛病后需进行安装验收测试，有关验收测试需在业主认可和指导下进行。安装验收测试的目的是要证明整个系统装置完全符合技术上和操作上的要求。

C . 在以上各节中所列的各项条件和要求同样适用于安装验收测试。

1.13.6  LEED调试需求

A . 本项目将以获得LEED金级认证为目标，业主方已指定独立单位作为调试顾问（CxA），调试顾问（CxA）将根据业主项目需求（OPR）和设计基础（BOD），对承包商呈交的需调试系统相关资料进行审批。调试顾问（CxA） 审批过程并不能代替业主代表、工程师、设计单位的审批过程，也并不改变或减低它们的责任，它们是同时进行的审批流程。调试顾问（CxA） 也将参与查证运行调试系统的安装与效能。调试顾问（CxA） 在项目竣工后的1 0 个月内还将对建筑的运行情况进行审查， 承包商应配合项目的运行维护团队并提供有关之计量仪器对此项工作给予配合。

B . 编制调试方案（中英文）。

对项目而言，调试方案是用来明确项目各阶段调试相关的方法、范围、参与单位及责任而编制的文件。该文件涉及调试的总体流程、进度表、组织实施以及文件管理要求。调试方案应当在调试工作启动前编制完毕，并应随着计划、时间表的改变以及其它增补信息情况加以更新， 使之反映工程最新情况。预认证信息也应包括进来作为其中一个篇章。调试顾问CxA受业主委托负责审核该调试方案并监督计划执行进度。运行调试方案应包括以下主要内容。

1. 调试方案概述。

a. 目标。

b. 项目简介。

c. 需调试系统简介。

2. 调试团队。

a. 团队组成、职责。

b. 沟通机制。

3. 协调机制、会议和管理机制。

4. 调试流程描述。

a. 业主项目需求（OPR）。

b. 设计基础（BOD）。

c. 编制功能性测试程序。

d. 核查系统性能。

e. 缺陷清单及整改措施。

f. 系统验收。

5. 下列调试相关工作的计划及格式文件。

a. 编制调试审批程序文件格式。

b. 投标单位的资料呈审。

c. 编制系统手册。

d. 确认运行人员的培训。

e. 最终验收后的运行复查。

C . 编制系统手册以便为未来操作人员提供所需要的理解和优化信息。

1. 投标单位除了提供操作与保养手册以外，还需编制一份系统手册( 中英文)，供未来操作人员了解并尽可能有效地操作系统。这份操作手册通常主要描述设备的操作，特别是设备之间的联动，而设备的保养内容就相对较少。调试顾问C x A 受业主委托负责审核该系统手册。

2. 为每个委托系统编制的系统手册须包括以下内容。

a. 最终版的BOD 。

b. 系统原理图（单线）。

c. 操作流程表/控制图/初始设定值。

d. 系统总体操作说明书。

e. 为设备维护&保养建议时间计划/频率。

f. 为系统建议重新测试的时间计划（使用调试计划内附带的测试表形式）。

g. 为校准传感元件和执行终端建议时间计划。

D . 按照以下说明， 请专家人员对业主的操作人员进行培训。

1. 建立和记录业主所期望和必须完成的培训内容。交付系统之前应确保操作人员和住户接受过培训，并熟悉相关内容。对全新或不常见的系统应重点培训以免误操作。并呈交培训手册( 中英文) 供业主审批。

2. 培训开始前，应向业主索取下列信息。

a. 哪些设备或系统需要机电承包商进行课堂授课？若有，可描述更具体授课要求。

b. 哪些设备或系统需要机电承包商进行现场实地培训？若有，可描述更具体现场培训要求。

c. 哪些设备或系统需要有未来操作及维修管理机构构的员工共同参与建设和调试过程？ 若有，可描述更具体要求。

## 第十四节 竣工证书

1.14.1 由业主所签发的竣工证书是表示系统通过验收测试，可交付业主使用，但投标单位仍须向各有关政府部门完成送审、安排调试、检验及申请所需的系统运行许可证，方才完成投标单位在本合约的责任。

1.14.2 投标单位需负责所有政府部门对安装系统进行审批、调试和检验等工作所需的费用。

## 第十五节 培训

1.15.1 投标单位须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对投标单位所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

1.15.2 培训应于课堂及工地现场进行。投标单位须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交业主审核。同时，投标单位应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关培训能收预期的效果

1.15.3 投标单位须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交业主作审核认可。

1.15.4 投标单位应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

1.15. 5 投标单位经得业主同意可以利用已安装﹑测试和交工试运转的装置和设备对业主的工程人员进行培训。然而投标单位不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。投标单位应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本以及其它种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其它员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。

1.15.6 上述培训所需的费用应包括在投标单位的合同价内。然而培训时产生的额外开支如受训学员的住宿和交通费之类，则不需包括在合同价内。

## 第十六节 免费维修保养

1.16.1 投标单位应提交24个月质保期内维保的计划和内容，并应得到业主认可；应提交维修服务承诺，对维修响应和修复时间做出约定。

1.16.2 为达到本合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目。

A . 为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件等。

B . 提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等纪录。

C . 按照以下要求提供定期维修及检查：

1. 每月的维修检查

a . 对ATS系统进行例行检查，以保证系统运作正常。

b . 替换所有不正常的电气设备或其它设备配件。

2. 每季的维修检查

a . 清理有关ATS的设备配件。

b . 清理所有电气元件。

c . 清理所有监控设备。

d . 检查所有系统相关设备的运行状况。

e . 检查所有的仪器是否正常。

3. 半年维修检查

a . 检查有关ATS监控系统整体性能。

c . 维修主机、分区主机等设备、ATS开关和不正常的供电配件。

4. 一年维修检查(在缺陷保修期的第十个月进行)

检查及调校所有ATS监控系统、ATS开关设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

D . 在收到紧急事故召唤时，投标单位需按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作。

E . 机电承包单位应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护， 并在缺陷保修期满前，按需要将有关设备装置翻新上漆， 使设备装置看似新装一样才作正式完成本合同责任。

## 第十七节 操作和维修保养手册

1.17.1 概述

A . 投标单位需配合机电承包单位于工地测试和试运行进行前一个多月，预先草拟一份包含临时图册、电脑软件表和操作和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿( 往后简称为“手册”) ， 以便业主的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。

B . 此外， 于呈交手册草稿前一个月，投标单位应先将手册的编排大纲内容的初稿呈交业主作审核。

C . 经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始后的六个星期内备妥及呈交。手册内所有资料应以中文编印。

D . 每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。

E . 手册应采用纸质优厚的A4标准规格的纸张编印，内文和插图资料必须清晰。为便于使用及能经得起在日常维修的工作环境下多次反复翻阅而不易受破损，手册应配上坚硬的封面、书背和书脊，并以胶质塑胶或其它耐磨损的材料作保护。为避免手册内页于使用时散失或容易被抽离，手册的钉装方法宜采用不易拆除的锁钉或钉装环方式， 并同时确保手册于使用时平躺打开。不应采用弹性底垫钉装方法。手册内须附有一定数量的空白附页以便维修保养人员作为工作笔记之用。在书背内页亦需配置一个图袋以作日后放置增添的图纸之用。

F . 所有图表应绘制在附有坐标方格的图纸上，而任何互有关联的图表，应在相关图纸上各附参照标记。

G . 设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。

H . 如在不同的控制示意图上表示设备内部之间的联接时，在相关的图纸上须各附相互参照的标记，并同时需清楚表示相互联接部分的电缆资料包括电缆的尺寸。

I . 在设备布置图上所注的标记须与有关的示意图上所标注的互相吻合，使所有的设备装置的位置和型号能容易识别。

J . 手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。

K . 在最终版本的手册内应包括在设计和施工图送审期间所提交及审批的有关文件，为减少翻查旧档案的时间，在编写有关文件时，应采用与手册相同的格式以便可成为手册的一部分。至于个别系统设备或装置，亦可以利用由厂家提供的技术数据和指南，经索引编排后成为手册的一部分， 但其内容和格式必须符合本技术规格说明书的要求，有关资料的钉装应与手册相同。

L . 所需提交的手册数量，须按照本章所规定的要求提供。

M . 进口设备应提供中、英文两个版本的操作和维修保养手册。

1.17.2 内容

本节需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。

A . 系统说明

本节至少应包括以下内容：

1. 分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。

2. 介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。

3. 提供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。应预留一定的空位以便加插系统调试后的最终设定。

4. 系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部分部件运作的应变程序。

5. 有关供电系统、配电屏和控制屏的详细说明。

B . 技术说明

本节应包括所有设备和部件的技术资料和功能的说明，其格式应参照本技术说明书，内容包括:

1. 所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路版的电路图，以及其所有电子组件的布置图。

2. 管道和接线图。

3. 所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。

4. 设备表：列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数。

5. 提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。

C . 维修保养

本节应包括所有装置的运作和维修保养程序说明。而内容须至少包括以下的资料：

1. 所有系统的检查手册。

2. 所有系统的运作手册。

3. 更换装置部件的程序、要求和更换率。

4. 从整个系统以至电路版的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。

5. 进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。

6. 零配件贮存和目录编册系统。

7. 系统的故障寻找程序。

8. 零配件表。

D . 安全保险

本节至少应包括以下内容：

1. 各类设备的正确操作程序。

2. 对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。

- 电气事故的防护措施；

- 机械事故的防护措施；

- 火灾和爆炸事故的防护措施；

- 化学事故的防护措施；

- 在使用或处理燃料和化学物时出现事故的防护措施；

- 急救及意外报告；

E . 供应厂商指南

本节应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单， 包括通讯地址、电话、图文传真号码及电邮地址。

F . 零备件表

本节应列出提供予业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。

G . 任何装置或控制系统采用电脑软件时，须提供专用使用手册并应包括以下内容。

1. 目录表打印本；

2. 流程表、数据流程图和程序说明；

3. 故障诊断软件和工具的使用说明；

4. 程序设计和系统使用手册；

5. 应用原资料软件、专用工具和通用软件，以便业主能改动或改善软件

第二章 自动转换开关(ATS)及监控系统

第一节  技术文件范围说明

2.1.1说明

A.按图所示和以下之规定提供自动转换开关(ATS)及监控系统。

B.本工程所采用的自动转换开关(ATS)级别均为PC级，自动转换开关须能够实现远距离通讯功能，并能组成智能化集中控制系统。

C.自动转换开关(ATS)监控系统须具有实时采集和显示两路电源的三相电压和投入电源的相电压、频率值及电源的投转状态、工作方式等参数，并可进行远程控制。

D.ATS的使用类别：不应低于AC33；电磁环境：应能适应电磁环境B的要求；污染等级：应能适应不低于污染等级3的环境。

E.过电压类别：

(1)安装在电源位置的ATS，其过电压类别应为IV类；

(2)安装在配电位置或附在位置的ATS，其过电压类别不应低于III类。

F.允许最大中断供电时间应满足国家标准和负载性质的要求。

G.国家标准

JB/T10980-2010       《转换开关TSE选择和使用导则》

GB/T14048.11-2008    《低压开关设备和控制设备第6部分：多功能电器-自动转换开关电器》

JGJ16－2008          《民用建筑电气设计规范》

DG/TJ08-1104-2005    《公共建筑电磁兼容设计规范》
GB9175-88            《环境电磁波卫生标准》
GB/T15945-2008       《电能质量电力系统频率允许偏差》
GB12325-2008         《电能质量供电电压允许偏差》
GB12326-2008         《电能质量电压波动和闪变》
GB/T15543-2008       《电能质量三相电压允许不平衡度》
GB/T14549-1993       《电能质量公用电网谐波》
GB4208-2008          《外壳防护等级（IP代码）》
GB50303-2002         《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB/T14285-2006       《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB/T50062-2008       《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》
GB50052-2009         《供配电系统设计规范》
GB50054-2011         《低压配电设计规范》
GB50053-1994         《10kV及以下变电所设计规范》
GB50059-1992         《35~110kV变电所设计规范》
GB50060-2008         《3~110kV高压配电装置设计规范》

2.1.2保证质量的特殊要求

A.每一种提供的设备须按相应国标之规定经过定型试验并出具证明。证明书须由有声誉而独立的试验所和权力机构签发以证明产品之质量。

B.所有设备及其附属设备包括开关装置等须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。且所有产品须获得国家主管部门颁发的3C认证证书。

2.1.3资料呈审

在工程进行中的适当阶段，至少须报送下列文件供审批：

A.设备和部件表，制造厂商数据和定型试验证书和试验文件。

B.经过深化的系统图/平面图/设备的具体连接方式及接线方式图纸。

C.对建筑及结构之要求。

## 第二节 产品

下述技术参数为最低要求，投标商提供的产品应满足本系统硬件和软件的控制、紧急甩负荷、通信、显示、运行、保存等等要求。

2.2.1自动转换开关(ATS)

A.ATS 须符合 GB/T14048.11-2008《低压开关设备和控制设备第 6 部分：多功能电器-自动转换开关电器》之规定进行定型试验和符合以下要求：

a.自动转换开关电器有较高的额定短时耐受能力，在标准规定的试验条件下达到63A 产品5KA，100A 至 250A 产品 10KA，320A 至 630 产品 12KA；800A 以上产品≥20Ie 或50KA。

b.自动转换开关电器有较高的额定短路接通能力，在规定的试验条件下达到63A  产品7.5KA，100A 至 250A 产品 17KA，320A 至 630A 产品 24KA，630A 以上产品须大于 50KA。

c.带旁路的自动转换开关电器有较高的额定短时耐受能力，在标准规定的试验条件下达到150A 至 600A 产品 10KA~12KA，800A 至 1200A 产品 24KA；1600A 至 4000 产品≥50KA。

d.带旁路的自动转换开关电器有较高的额定短路接通能力，在规定的试验条件下达到 150A至 600A 产品 17~24KA，800A 至 1200A 产品 50KA，1600A 至 4000 产品须≥50KA。

e.额定短路耐受电流、接通与分断能力、转换时间、电气和机械寿命等应满足国家标准的要求。ATS的其他性能应满足《转换开关TSE选择和使用导则》JB/T10980-2010对不同负载的要求；ATS控制器的要求应满足《转换开关TSE选择和使用导则》JB/T10980-2010。

B.自动转换开关电器具备“常用电源合、备用电源分”/“常用电源分、备用电源合，自动转换开关必须具有机械、电气连锁。

C.自动转换开关电器具备自动转换功能、现场手动转换、远程遥控转换功能，并且三种工作方式互不干涉。

D.自动转换开关电器投切方式为自投自复方式（或自投不自复、互为备用方式，并且三种投切方式现场可调）。

E.自动转换开关电器能够实现远距离通讯功能，并能组成智能化集中控制系统。

F.“ATS开关控制器在无电状态下能保存信息，当恢复供电时能迅速恢复与区域机通信”

G.自动转换开关可在恢复通讯后的任何情况下实现按机组控制系统指令进行分级卸载应急负荷功能。既在N端无电，E端有电，ATS在E端，控制器可接受区域机指令，由E端转换到N端。N端无电，E端有电，ATS在N端，控制器可接受区域机指令,延时或不转换到E段

H.自动转换开关电器相线与中性线具同等容量，同等灭弧能力，中性线转换顺序较之相线先合后分。

2.2.2自动转换开关(ATS)监控系统

A.ATS监控系统应能满足配电系统设计方案中要求其实现的各项功能（详见设计图纸ATS监控系统说明）。

B.ATS监控系统应采用分区管理的形式，分别设置总监控服务器和分区监控主机，各分区之间独立工作，彼此互不影响。

C.总监控服务器应采用双机热冗余备份形式，当1#服务器出现问题时，自动无缝地将控制权转换到2#服务器上。

D.总监控服务器应能提供通讯接口，分别于大楼IBMS、大楼变电所监控系统及柴发控制系统进行通讯

E.ATS系统的第一级通讯网络（总监控服务器与分区监控主机间）应采用环形以太网形式，通讯介质采用光纤。

F.二台分区监控主机互为热冗余备份形式工作，当主监控主机或相关线路出现故障时，自动无缝地调整为由备份主机发布命令

G.ATS系统的第二级通讯网络（分区监控主机与该分区ATS间）应采用串行总线形式（RS485接口），通讯介质采用屏蔽双绞线。

H.分区监控主机应能提供至少6路RS485接口，同一级别负荷前端的ATS应接入同一RS485接口，主、备分区监控主机的对应RS485接口应接入同一段串行总线。

I.分区监控主机远程控制ATS投转时，应采用广播命令形式，以防止同时有多个ATS需要投切时，依次动作可能带来过长的延时。

J.ATS系统控制器应配备LCD液晶屏幕，可查询自动转换开关转换记录；有电压频率显示。

K.总监控服务器的软硬件应能满足如下要求：

硬件要求：

a.采用工业控制计算机；

b.低功耗双核CPU：Frequency 2.0 GHz；

c.RAM：4.0G HardDisk：160G；

d.OS：Windows XP Professional、Windows 2003 Server；

e.Input/Output：RJ45（TCP/IP协议）；

f.自带后备电源，保证连续工作时间不小于1小时。

软件要求：

a.纯中文操作界面便于调试及维护；

b.故障发生时能发出声、光报警；

c.具备至少一年的故障及报警记录；

L.分区监控主机的软硬件应能满足如下要求：

硬件要求：

a.采用工业控制计算机；

b.低功耗双核CPU：Frequency 2.0 GHz；

c.RAM：2.0G HardDisk：80G；

d.OS：Windows XP Professional、Windows 2003 Server；

e.Input：RJ45（TCP/IP协议）Output：至少6路RS485串口；

f.自带后备电源，保证连续工作时间不小于1小时。

软件要求：

a.纯中文操作界面便于调试及维护；

b.以单线图或平面图的形式清晰地显示出各ATS的编号、地理位置、参数设定值

及实时数据；

c.可实现“遥信、遥测、遥控、遥调”；

d.故障发生时能发出声、光报警；

e.具备至少一年的故障及报警记录。

2.2.3 要求中标方提供深化设计、产品供应（含控制系统软件）、安装、调试一体化服务,并承诺与大楼变电所监控系统、柴油发电机控制系统、IBMS系统通信接口进行无缝连接

2.2.4 ATS监控系统应具有在故障情形下令ATS回到安全模式的功能，以免因监控系统的故障而扩大供电系统的事故范围

## 第三节 施工

2.3.1 自动转换开关(ATS)安装

ATS安装须牢固，其垂直偏差不须大于3mm，并釆用上端接电源，下端接负荷。机电安装承包商负责提供需安装ATS开关之开关柜设备，并负责提供ATS安装位置和接线端子。

2.3.2 自动转换开关(ATS)监控系统安装

ATS监控系统之电缆线缆线路敷设须满足GB50303-2002(《建筑电气工程施工质量验收规范》)要求。

## 第四节 测试

A.外观检查

对ATS，ATS监控系统之结构电缆线路等进行外观检验。

B.绝缘电阻试验

1.使用合适的直流电绝缘试验器来量度绝缘电阻。小心确保测试中器具的绝缘能够抵受测试电压而不致损坏。

2.在量度所有连接至电源的任何一相或极的各导体，及所有连接至另一相或极的各导体，绝缘电阻的数值不能少于当地供电局要求。

C.功能试验

1.进行功能试验以检查所有控制回路接线正确，所有规定的控制方案均已包括。

2.对开关装置进行机械操作试验以验证所有开关机械起作用，所有开关装置均已正确调校。

# 技术文件附件

# 附件A1

LEED认证控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件A2

LEED调试工作各阶段控制性要求

（原文全部摘录）

# 附件B

绿色建筑三星级控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件C

声学设计报告

（原文全部摘录）

# 附件D

技术摘要

附件D  技术摘要

- 本技术摘要须于投标时填妥。投标者亦须提供附加的技术资料和数据等。

- 投标者须将所建议采用的设备材料的详细资料连同型号和产品质量认证书于投标时一并呈报。

- 在完成投标前，投标单位须注意下列事项：

- 投标单位须负责确定所提议的设备和材料绝对符合技术文件各章节要求。

- 除非所提议变更的设备于合约确定时已获接纳，否则投标单位必须按照其填报于各附件中所指定的牌子和型号提供，不得更改。

- 设备表是供投标单位填报有关设备的技术资料之用，如所提供的张数不够应用，投标单位须自行复印或增添。

附件 D

技术摘要

| 名称 | 数量 | 备注 | 供应商配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 2 |  |  |
| 分区主机 | 44 |  |  |
| 末端ATS数 | 详见图纸 |  |  |
| 实现功能 | 规格要求 |  | 供应商配置 |
| 总监控服务器正常状态 | 监视系统运行状况，实时显示各类报警 |  |  |
| 总监控服务器应急状态 | 接受BA以及柴发系统的信号并加以分析，根据分析结果下发操作命令给失电区域的分区监控主机 | 出现两路市电均失电区域时，系统转入应急状态 |  |
| 分区监控主机正常状态 | 监视并实时显示分区ATS工作状况，各类参数及报警，同时负责与总监控服务器通讯；监控ATS日常的自检工作 |  |  |
| 分区监控主机应急状态 | 接受来自总监控服务器的操作命令，同时下发命令给相关的ATS终端，让其执行相应的操作 | 当本区域两路十点均失电时，该分区系统进入应急状态 |  |
| ATS自动转换模式 | 两路市电任何一路正常；总监控服务器与分区监控主机都处于正常状态 |  |  |
| 命令形式 | 分区监控主机监控ATS投切时，采用广播命令形式 | 防止有多个ATS需要切投时，依次动作可能带来过长的延时 |  |
| 分区管理形式 | ATS系统采用分区管理形式，各分区之间独立工作，彼此互不影响 | 设置分区监控主机和总监控服务器 |  |
| 分区监控主机采用一主一备形式 | 当主监控主机或相关线路出现故障时，自动无缝地调整为由备份主机发布命令 |  |  |
| 总监控服务器采用双机冗余备份形式 | 当1#服务器出现问题时，自动无缝地将控制权切换到2#服务器上 |  |  |

备注：  1. 注明本次投标范围是不带原厂机柜,ATS本体和控制器是布置在其它动力照明箱内。

2. 注明主控机房和各分控机房的ATS监控系统应自带机柜。

3. UPS电源：

（1） 主控机房（1处）和各分控机房（11处）的ATS监控系统，上述12处投标厂家各自配2套UPS，向主控机房和各分控机房内的ATS监控系统供电。2套UPS并机使用互为冗余(≤5kVA使用单相UPS、>5kVA使用三相UPS)，每台平时负载率不大于35%，当一台故障时另1台负载率不大于70%，与市电或旁路切换时间0秒，THDI≤5%，THDV≤5%，CosΦ≥0.9，持续供电时间不少于1h，过载能力输出125%额定电流10min，应采用低噪声产品，满足UPS与管理人员同室布置，蓄电池应采用中外合资中高档品牌，UPS应带有自动电子旁路和手动维修旁路开关，其它参数可参见UPS招标文件。

（2） 2 套并机使用的UPS自带输入配电系统和输出配电系统，输出配电系统分配成多路单相开关向负载供电，并注意相位平衡，并应留有不少于 20%的备用开关。

# 附件E

技术偏离表

投标书技术条件偏离格式表

1.	投标者必须填写投标书技术条件偏离格式表。不按照要求填写或有任何企图隐瞒技术偏离的投标者将视为不合格。

2.	除非在投标书技术条件偏离格式表中特别指出，否则投标者在技术数据表中所提供的信息将认为完全符合标准。

3.	设备、构件、附件和配件等没有在投标书技术条件偏离格式表中列出的将被认为完全符合本合同的技术规范。

4.	投标者有变更、修改或附加条件，需要提供详尽的说明，必要时还需要附带草图。

5.	如果投标书技术条件偏离格式表下面是空白的，所提交的标书将视为与标准完全符合。

| 序号 | 页号 | 条款内容 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  |  | 日期 |

# 附件F

设备材料送货提交表

设备/材料送货提交表

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动转换开关（ATS）及监控系统 |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

不在上述表内但须提供的其它设备

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

# 附件G

特殊工具和备件（移交）一览表

说明

- 投标单位须提供一份建议的零备件及工具表，详细列出各项零备件及工具的数量和价格，并列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部分零备件。

- 所有零备件及特别工具应通过测试、调校、适当地包装和标签，并由投标单位负责运送到工地。

- 所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由投标单位提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。

- 提供质保期后三年的备品备件清单，所提供备品备件价格不得高于质保期内厂家提供的出厂价。

特殊工具/备件清单

| 序号 | 备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

注意：

  - 备用部件应是全新的、并与正在或已安装的设备/材料完全一致。

  - 承包商应列出需要的特殊、专用工具清单。

  - 如填写位置不够，请附加本表复印件。

| 投标人签名/盖章 |  | 日期 |
| --- | --- | --- |

# 附件H

招标图纸

| ATS智能监控系统图清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 图名 | 图号 |
| 1 | ATS智能监控总系统图 | E9-B-02-1 |
| 2 | B5~B3层ATS智能监控系统图 | E9-B-02-2 |
| 3 | B2层ATS智能监控系统图 | E9-B-02-3 |
| 4 | B1~5层ATS智能监控系统图 | E9-B-02-4 |
| 5 | 6~19层ATS智能监控系统图 | E9-C-02 |
| 6 | 20~34层ATS智能监控系统图 | E9-D-02-1 |
| 7 | 35~49层ATS智能监控系统图 | E9-D-02-2 |
| 8 | 50~65层ATS智能监控系统图 | E9-D-02-3 |
| 9 | 66~81层ATS智能监控系统图 | E9-D-02-4 |
| 10 | 82~98层ATS智能监控系统图 | E9-D-02-5 |
| 11 | 99~115层ATS智能监控系统图 | E9-E-02-1 |
| 12 | 116~128层ATS智能监控系统图 | E9-E-02-2 |
| 13 | 地下室、裙房、办公楼、酒店、塔冠整套电气图 | 供清点终端点位 |

# 附件I

招标清单

| 主机和分机清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | ATS主机位置 | ATS主机编号 |
| 1 | E9-B-02-1 | B1F监控中心 | ATS总监控主机1# |
| 2 | E9-B-02-1 | B1F监控中心 | ATS总监控主机2# (冗余备份) |
| 3 | E9-B-02-1 | B3F | B3-1 |
| 4 | E9-B-02-1 | B3F | B3-1备 |
| 5 | E9-B-02-1 | B3F | B3-2 |
| 6 | E9-B-02-1 | B3F | B3-2备 |
| 7 | E9-B-02-1 | B2F | B2-1 |
| 8 | E9-B-02-1 | B2F | B2-1备 |
| 9 | E9-B-02-1 | B2F | B2-2 |
| 10 | E9-B-02-1 | B2F | B2-2备 |
| 11 | E9-B-02-1 | B1F | B1-1 |
| 12 | E9-B-02-1 | B1F | B1-1备 |
| 13 | E9-B-02-1 | B1F | B1-2 |
| 14 | E9-B-02-1 | B1F | B1-2备 |
| 15 | E9-B-02-1 | 06F | Z6-1 |
| 16 | E9-B-02-1 | 06F | Z6-1 |
| 17 | E9-B-02-1 | 06F | Z6-2 |
| 18 | E9-B-02-1 | 06F | Z6-2 |
| 19 | E9-B-02-1 | 20F | Z2-1 |
| 20 | E9-B-02-1 | 20F | Z2-1备 |
| 21 | E9-B-02-1 | 20F | Z2-2 |
| 22 | E9-B-02-1 | 20F | Z2-2备 |
| 23 | E9-B-02-1 | 35F | Z3-1 |
| 24 | E9-B-02-1 | 35F | Z3-1 |
| 25 | E9-B-02-1 | 35F | Z3-2 |
| 26 | E9-B-02-1 | 35F | Z3-2 |
| 27 | E9-B-02-1 | 50F | Z4-1 |
| 28 | E9-B-02-1 | 50F | Z4-1 |
| 29 | E9-B-02-1 | 50F | Z4-2 |
| 30 | E9-B-02-1 | 50F | Z4-2 |
| 31 | E9-B-02-1 | 66F | Z5-1 |
| 32 | E9-B-02-1 | 66F | Z5-1 |
| 33 | E9-B-02-1 | 66F | Z5-2 |
| 34 | E9-B-02-1 | 66F | Z5-2 |
| 35 | E9-B-02-1 | 82F | Z6-1 |
| 36 | E9-B-02-1 | 82F | Z6-1 |
| 37 | E9-B-02-1 | 82F | Z6-2 |
| 38 | E9-B-02-1 | 82F | Z6-2 |
| 39 | E9-B-02-1 | 99F | Z7-1 |
| 40 | E9-B-02-1 | 99F | Z7-1 |
| 41 | E9-B-02-1 | 99F | Z7-2 |
| 42 | E9-B-02-1 | 99F | Z7-2 |
| 43 | E9-B-02-1 | 116F | Z8-1 |
| 44 | E9-B-02-1 | 116F | Z8-1 |
| 45 | E9-B-02-1 | 116F | Z8-2 |
| 46 | E9-B-02-1 | 116F | Z8-2 |
|  | 计数 |  | 44+2 |

（总监控主机二台，分区主机44台）

| ATS清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 图名 | 配电柜型号 | ATS参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | E3-330-1 | 低区中央机房低压配电系统图1 | EMP-PCHWP-B2-1 | 1250A/4P | 1 |  |
| 2 | E3-330-2 | 低区中央机房低压配电系统图2 | EMP-SCHWP-B2 | 630A/4P | 1 |  |
| 3 |  |  | MP-BR-B2 | 800A/4P | 1 |  |
| 4 | E3-330-3 | 低区中央机房低压配电系统图3 | EMP-CWP-B2-1 | 1250A/4P | 1 |  |
| 5 | E3-330-4 | 低区中央机房低压配电系统图4 | EMP-CT-B2 | 630A/4P | 1 |  |
| 6 | E5-B05-1 | 地下五层动力配电系统图(一) | EMP-SX-B5-1 | 250A/4P | 1 |  |
| 7 |  |  | EMP-SX-B5-2 | 400A/4P | 1 |  |
| 8 |  |  | EMP-SX-B5-3 | 400A/4P | 1 |  |
| 9 |  |  | EMP-SX-B5-4 | 400A/4P | 1 |  |
| 10 | E5-B05-2 | 地下五层动力配电系统图(二) | EMP-SX-B5-5 | 400A/4P | 1 |  |
| 11 |  |  | EMP-SX-B5-6 | 400A/4P | 1 |  |
| 12 |  |  | EMP-SX-B5-7 | 400A/4P | 1 |  |
| 13 |  |  | EMP-SX-B5-8 | 400A/4P | 1 |  |
| 14 |  |  | EMP-SX-B5-9 | 250A/4P | 1 |  |
| 15 |  |  | EMP-SX-B5-10 | 250A/4P | 1 |  |
| 16 |  |  | EMP-SX-B5-11 | 250A/4P | 1 |  |
| 17 |  |  | EMP-SX-B5-12 | 250A/4P | 1 |  |
| 18 | E5-B05-3 | 地下五层动力配电系统图(三) | EPD-SWP-B5-1 | 250A/4P | 1 |  |
| 19 |  |  | EPD-SWP-B5-12 | 250A/4P | 1 |  |
| 20 |  |  | EPD-SWP-B5-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 21 |  |  | EPD-SWP-B5-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 22 |  |  | EPD-SWP-B5-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 23 |  |  | EPD-SWP-B5-9 | 160A/4P | 1 |  |
| 24 |  |  | EPD-SWP-B5-10 | 250A/4P | 1 |  |
| 25 |  |  | EPD-SWP-B5-11 | 250A/4P | 1 |  |
| 26 |  |  | MP-EX-B5-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 27 |  |  | MP-EX-B5-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 28 |  |  | MP-EX-B5-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 29 |  |  | MP-EX-B5-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 30 |  |  | MP-EX-B5-5 | 160A/4P | 1 |  |
| 31 |  |  | MP-EX-B5-6 | 160A/4P | 1 |  |
| 32 |  |  | MP-EX-B5-7 | 160A/4P | 1 |  |
| 33 |  |  | MP-EX-B5-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 34 |  |  | MP-EX-B5-9 | 100A/4P | 1 |  |
| 35 |  |  | MP-EX-B5-10 | 100A/4P | 1 |  |
| 36 |  |  | MP-EX-B5-11 | 100A/4P | 1 |  |
| 37 |  |  | MP-EX-B5-12 | 100A/4P | 1 |  |
| 38 | E5-B05-4 | 地下五层动力配电系统图(四) | LT-FL-B5 | 400A/4P | 1 |  |
| 39 |  |  | LT-B5 | 400A/4P | 1 |  |
| 40 | E5-B05-6 | 地下五层动力配电系统图(六) | EPD-FWP-B5-1 | 1250A/4P | 1 |  |
| 41 |  |  | EPD-WP-B5 | 250A/4P | 1 |  |
| 42 |  |  | EPD-CWP-B5 | 630A/4P | 1 |  |
| 43 | E5-B05-7 | 地下五层动力配电系统图(七) | PD-TWP1-B5 | 400A/4P | 1 |  |
| 44 |  |  | PD-TWP2-B5 | 400A/4P | 1 |  |
| 45 |  |  | PD-TWP3-B5 | 400A/4P | 1 |  |
| 46 |  |  | PD-ZWP-B5 | 630A/4P | 1 |  |
| 47 |  |  | EPD-TWP1-B5 | 630A/4P | 1 |  |
| 48 |  |  | EPD-TWP2-B5 | 630A/4P | 1 |  |
| 49 |  |  | EPD-TWP3-B5 | 630A/4P | 1 |  |
| 50 |  |  | EPD-ZWP-B5 | 160A/4P | 1 |  |
| 51 | E5-B04-1 | 地下四层动力配电系统图(一) | EMP-SX-B4-1 | 250A/4P | 1 |  |
| 52 |  |  | EMP-SX-B4-3 | 250A/4P | 1 |  |
| 53 |  |  | EMP-SX-B4-4 | 250A/4P | 1 |  |
| 54 |  |  | EMP-SX-B4-5 | 250A/4P | 1 |  |
| 55 |  |  | EMP-SX-B4-2 | 250A/4P | 1 |  |
| 56 |  |  | EMP-SX-B4-6 | 250A/4P | 1 |  |
| 57 | E5-B04-2 | 地下四层动力配电系统图(二) | EMP-SX-B4-7 | 250A/4P | 1 |  |
| 58 |  |  | EMP-SX-B4-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 59 |  |  | EMP-SX-B4-9 | 100A/4P | 1 |  |
| 60 |  |  | EMP-SX-B4-10 | 100A/4P | 1 |  |
| 61 |  |  | EMP-SX-B4-11 | 100A/4P | 1 |  |
| 62 |  |  | EMP-SX-B4-12 | 100A/4P | 1 |  |
| 63 |  |  | MP-EX-B4-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 64 |  |  | MP-EX-B4-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 65 |  |  | MP-EX-B4-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 66 |  |  | MP-EX-B4-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 67 |  |  | MP-EX-B4-5 | 160A/4P | 1 |  |
| 68 |  |  | MP-EX-B4-6 | 160A/4P | 1 |  |
| 69 |  |  | MP-EX-B4-7 | 160A/4P | 1 |  |
| 70 |  |  | MP-EX-B4-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 71 |  |  | MP-EX-B4-9 | 100A/4P | 1 |  |
| 72 |  |  | MP-EX-B4-10 | 100A/4P | 1 |  |
| 73 |  |  | MP-EX-B4-11 | 100A/4P | 1 |  |
| 74 |  |  | MP-EX-B4-12 | 100A/4P | 1 |  |
| 75 |  |  | YST-B4 | 630A/4P | 1 |  |
| 76 | E5-B03-1 | 地下三层动力配电系统图(一) | EMP-SX-B3-1 | 400A/4P | 1 |  |
| 77 |  |  | EMP-SX-B3-2 | 400A/4P | 1 |  |
| 78 |  |  | EMP-SX-B3-3 | 250A/4P | 1 |  |
| 79 |  |  | EMP-SX-B3-4 | 250A/4P | 1 |  |
| 80 | E5-B03-2 | 地下三层动力配电系统图(二) | EMP-SX-B3-5 | 250A/4P | 1 |  |
| 81 |  |  | EMP-SX-B3-6 | 250A/4P | 1 |  |
| 82 |  |  | EMP-SX-B3-7 | 250A/4P | 1 |  |
| 83 |  |  | EMP-SX-B3-8 | 400A/4P | 1 |  |
| 84 |  |  | EMP-SX-B3-9 | 100A/4P | 1 |  |
| 85 |  |  | EMP-SX-B3-10 | 100A/4P | 1 |  |
| 86 |  |  | EMP-SX-B3-12 | 100A/4P | 1 |  |
| 87 | E5-B03-3 | 地下三层动力配电系统图(三) | MP-EX-B3-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 88 |  |  | MP-EX-B3-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 89 |  |  | MP-EX-B3-3 | 250A/4P | 1 |  |
| 90 |  |  | MP-EX-B3-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 91 |  |  | MP-EX-B3-5 | 160A/4P | 1 |  |
| 92 |  |  | MP-EX-B3-6 | 160A/4P | 1 |  |
| 93 |  |  | MP-EX-B3-7 | 160A/4P | 1 |  |
| 94 |  |  | MP-EX-B3-8 | 250A/4P | 1 |  |
| 95 |  |  | MP-EX-B3-9 | 160A/4P | 1 |  |
| 96 |  |  | MP-EX-B3-10 | 100A/4P | 1 |  |
| 97 |  |  | MP-EX-B3-12 | 100A/4P | 1 |  |
| 98 |  |  | EX-JDT-B3 | 250A/4P | 1 |  |
| 99 | E5-B03-6 | 地下三层动力配电系统图(六) | CJG-B3-1 | 1000A/4P | 1 |  |
| 100 |  |  | XYF-B3-1 | 1000A/4P | 1 |  |
| 101 |  |  | LK-B3-1 | 1000A/4P | 1 |  |
| 102 |  |  | CKJ-B3 | 400A/4P | 1 |  |
| 103 |  |  | EPD-TWP-B3 | 160A/4P | 1 |  |
| 104 | E5-B03-7 | 地下三层动力配电系统图(七) | BDS1-B3 | 250A/4P | 1 |  |
| 105 | E5-B02-10 | 地下二层动力配电系统图(一) | EMP-SX-B2-1 | 250A/4P | 1 |  |
| 106 |  |  | EMP-SX-B2-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 107 |  |  | EMP-SX-B2-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 108 |  |  | EMP-SX-B2-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 109 | E5-B02-2 | 地下二层动力配电系统图(二) | EMP-SX-B2-5 | 250A/4P | 1 |  |
| 110 |  |  | EMP-SX-B2-6 | 250A/4P | 1 |  |
| 111 |  |  | EMP-SX-B2-7 | 160A/4P | 1 |  |
| 112 |  |  | EMP-SX-B2-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 113 |  |  | EMP-SX-B2-14 | 160A/4P | 1 |  |
| 114 | E5-B02-3 | 地下二层动力配电系统图(三) | EMP-SX-B2-9 | 160A/4P | 1 |  |
| 115 |  |  | EMP-SX-B2-10 | 160A/4P | 1 |  |
| 116 |  |  | EMP-SX-B2-19 | 250A/4P | 1 |  |
| 117 |  |  | EMP-SX-B2-20 | 160A/4P | 1 |  |
| 118 | E5-B02-4 | 地下二层动力配电系统图(四) | MP-EX-B2-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 119 |  |  | MP-EX-B2-2 | 250A/4P | 1 |  |
| 120 |  |  | MP-EX-B2-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 121 |  |  | MP-EX-B2-5 | 160A/4P | 1 |  |
| 122 |  |  | MP-EX-B2-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 123 |  |  | MP-EX-B2-9 | 160A/4P | 1 |  |
| 124 |  |  | MP-EX-B2-10 | 160A/4P | 1 |  |
| 125 |  |  | MP-EX-B2-19 | 160A/4P | 1 |  |
| 126 | E5-B02-5 | 地下二层动力配电系统图(五) | MP-EX-B2-6 | 160A/4P | 1 |  |
| 127 |  |  | MP-EX-B2-7 | 160A/4P | 1 |  |
| 128 |  |  | MP-EX-B2-20 | 160A/4P | 1 |  |
| 129 | E5-B02-6 | 地下二层动力配电系统图(六) | MP-EX-B2-14 | 160A/4P | 1 |  |
| 130 |  |  | MP-EX-B2-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 131 | E5-B02-8 | 地下二层动力配电系统图(八) | BDS1-B2 | 250A/4P | 1 |  |
| 132 | E5-B02-9 | 地下二层动力配电系统图(九) | BDS2-B2 | 400A/4P | 1 |  |
| 133 | E5-B02-10 | 地下二层动力配电系统图(十) | LK-B2 | 400A/4P | 1 |  |
| 134 | E5-B01-1 | 地下一层动力配电系统图(一) | EMP-SX-B1-1 | 250A/4P | 1 |  |
| 135 |  |  | EMP-SX-B1-2 | 250A/4P | 1 |  |
| 136 |  |  | EMP-SX-B1-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 137 |  |  | EMP-SX-B1-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 138 | E5-B01-2 | 地下一层动力配电系统图(二) | EMP-SX-B1-5 | 250A/4P | 1 |  |
| 139 |  |  | EMP-SX-B1-6 | 160A/4P | 1 |  |
| 140 |  |  | EMP-SX-B1-7 | 250A/4P | 1 |  |
| 141 |  |  | EMP-SX-B1-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 142 | E5-B01-3 | 地下一层动力配电系统图(三) | EMP-SX-B1-9 | 160A/4P | 1 |  |
| 143 |  |  | EMP-SX-B1-10 | 160A/4P | 1 |  |
| 144 |  |  | EMP-SX-B1-11 | 160A/4P | 1 |  |
| 145 |  |  | EMP-SX-B1-18 | 160A/4P | 1 |  |
| 146 | E5-B01-4 | 地下一层动力配电系统图(四) | MP-EX-B1-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 147 |  |  | MP-EX-B1-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 148 |  |  | MP-EX-B1-9 | 160A/4P | 1 |  |
| 149 |  |  | MP-EX-B1-5 | 160A/4P | 1 |  |
| 150 |  |  | MP-EX-B1-11 | 160A/4P | 1 |  |
| 151 | E5-B01-5 | 地下一层动力配电系统图(五) | MP-EX-B1-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 152 |  |  | MP-EX-B1-6 | 250A/4P | 1 |  |
| 153 |  |  | MP-EX-B1-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 154 |  |  | MP-EX-B1-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 155 |  |  | MP-EX-B1-18 | 160A/4P | 1 |  |
| 156 | E5-B01-6 | 地下一层动力配电系统图(六) | MP-EX-B1-7 | 160A/4P | 1 |  |
| 157 |  |  | MP-EX-B1-10 | 160A/4P | 1 |  |
| 158 | E5-B01-10 | 地下一层动力配电系统图(十) | GP1-B1-1 | 630A/4P | 1 |  |
| 159 |  |  | GP2-B1-1 | 630A/4P | 1 |  |
| 160 |  |  | GP3-B1 | 100A/4P | 1 |  |
| 161 |  |  | YBJ-B2 | 100A/4P | 1 |  |
| 162 | E5-B01-14 | 地下一层动力配电系统图(十四) | UPS-B1-1 | 1000A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 163 | E5-B01-16 | 地下一层动力配电系统图(十六) | FCC-B1 | 250A/4P | 1 |  |
| 164 |  |  | TV-B1 | 400A/4P | 1 |  |
| 165 |  |  | WSJ-B1 | 250A/4P | 1 |  |
| 166 |  |  | TP1-B1 | 630A/4P | 1 |  |
| 167 |  |  | TP2-B1 | 630A/4P | 1 |  |
| 168 |  |  | WXJ-B1 | 400A/4P | 1 |  |
| 169 | E5-B01-17 | 地下一层动力配电系统图(十七) | LT1-B1 | 160A/4P | 1 |  |
| 170 |  |  | LT2-B1 | 160A/4P | 1 |  |
| 171 |  |  | JKT-B1 | 630A/4P | 1 |  |
| 172 | E5-B01-18 | 地下一层动力配电系统图(十八) | BDS1-B1 | 400A/4P | 1 |  |
| 173 | E5-B01-19 | 地下一层动力配电系统图(十九) | BDS2-B1 | 250A/4P | 1 |  |
| 174 | E5-B01-20 | 地下一层动力配电系统图(二十) | BDS3-B1 | 250A/4P | 1 |  |
| 175 |  |  | BDS4-B1 | 160A/4P | 1 |  |
| 176 | E5-B01-21 | 地下一层动力配电系统图(二十一) | EMP-SX-B1-12 | 400A/4P | 1 |  |
| 177 |  |  | MP-EX-B1-12 | 250A/4P | 1 |  |
| 178 | E7-B05-1 | 地下五层照明配电系统图(一) | LP-B5-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 179 |  |  | LP-B5-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 180 |  |  | ELP-B5-1 | 32A/4P | 1 |  |
| 181 |  |  | ELP-B5-2 | 32A/4P | 1 |  |
| 182 | E7-B05-2 | 地下五层照明配电系统图(二) | LP-B5-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 183 |  |  | ELP-B5-3 | 32A/4P | 1 |  |
| 184 |  |  | LP-B5-4 | 40A/4P | 1 |  |
| 185 |  |  | ELP-B5-4 | 32A/4P | 1 |  |
| 186 |  |  | ELP-B5-5 | 32A/4P | 1 |  |
| 187 |  |  | ELP-B5-6 | 32A/4P | 1 |  |
| 188 |  |  | ELP-B5-7 | 32A/4P | 1 |  |
| 189 |  |  | ELP-B5-8 | 32A/4P | 1 |  |
| 190 |  |  | LP-B5-8 | 40A/4P | 1 |  |
| 191 |  |  | ELP-B5-9 | 32A/4P | 1 |  |
| 192 |  |  | LP-B5-9 | 63A/4P | 1 |  |
| 193 | E7-B05-3 | 地下五层照明配电系统图(三) | ELP-B5-10 | 32A/4P | 1 |  |
| 194 |  |  | LP-B5-10 | 63A/4P | 1 |  |
| 195 |  |  | ELP-B5-11 | 32A/4P | 1 |  |
| 196 |  |  | LP-B5-11 | 63A/4P | 1 |  |
| 197 | E7-B04-1 | 地下四层照明配电系统图(一) | LP-B4-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 198 |  |  | LP-B4-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 199 |  |  | LP-B4-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 200 |  |  | ELP-B4-1 | 32A/4P | 1 |  |
| 201 |  |  | ELP-B4-2 | 32A/4P | 1 |  |
| 202 |  |  | ELP-B4-3 | 32A/4P | 1 |  |
| 203 | E7-B04-2 | 地下四层照明配电系统图(二) | LP-B4-4 | 40A/4P | 1 |  |
| 204 |  |  | LP-B4-5 | 40A/4P | 1 |  |
| 205 |  |  | LP-B4-6 | 40A/4P | 1 |  |
| 206 |  |  | LP-B4-7 | 40A/4P | 1 |  |
| 207 |  |  | LP-B4-8 | 40A/4P | 1 |  |
| 208 |  |  | ELP-B4-4 | 32A/4P | 1 |  |
| 209 |  |  | ELP-B4-5 | 32A/4P | 1 |  |
| 210 |  |  | ELP-B4-6 | 32A/4P | 1 |  |
| 211 |  |  | ELP-B4-7 | 32A/4P | 1 |  |
| 212 | E7-B04-3 | 地下四层照明配电系统图(三) | ELP-B4-8 | 32A/4P | 1 |  |
| 213 |  |  | LP-B4-9 | 63A/4P | 1 |  |
| 214 |  |  | ELP-B4-9 | 32A/4P | 1 |  |
| 215 |  |  | LP-B4-10 | 80A/4P | 1 |  |
| 216 |  |  | ELP-B4-10 | 32A/4P | 1 |  |
| 217 |  |  | LP-B4-11 | 40A/4P | 1 |  |
| 218 |  |  | ELP-B4-11 | 32A/4P | 1 |  |
| 219 |  |  | LP-B4-12 | 40A/4P | 1 |  |
| 220 |  |  | ELP-B4-12 | 32A/4P | 1 |  |
| 221 | E7-B03-1 | 地下三层照明配电系统图(一) | LP-B3-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 222 |  |  | LP-B3-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 223 |  |  | LP-B3-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 224 |  |  | ELP-B3-1 | 32A/4P | 1 |  |
| 225 |  |  | ELP-B3-2 | 32A/4P | 1 |  |
| 226 |  |  | ELP-B3-3 | 32A/4P | 1 |  |
| 227 | E7-B03-2 | 地下三层照明配电系统图(二) | LP-B3-4 | 40A/4P | 1 |  |
| 228 |  |  | ELP-B3-4 | 32A/4P | 1 |  |
| 229 |  |  | LP-B3-5 | 40A/4P | 1 |  |
| 230 |  |  | ELP-B3-5 | 32A/4P | 1 |  |
| 231 |  |  | LP-B3-6 | 40A/4P | 1 |  |
| 232 |  |  | ELP-B3-6 | 32A/4P | 1 |  |
| 233 |  |  | LP-B3-7 | 40A/4P | 1 |  |
| 234 |  |  | ELP-B3-7 | 32A/4P | 1 |  |
| 235 |  |  | LP-B3-8 | 40A/4P | 1 |  |
| 236 |  |  | ELP-B3-8 | 32A/4P | 1 |  |
| 237 | E7-B03-3 | 地下三层照明配电系统图(三) | LP-B3-9 | 63A/4P | 1 |  |
| 238 |  |  | ELP-B3-9 | 32A/4P | 1 |  |
| 239 |  |  | LP-B3-10 | 63A/4P | 1 |  |
| 240 |  |  | ELP-B3-10 | 32A/4P | 1 |  |
| 241 |  |  | LP-B3-12 | 40A/4P | 1 |  |
| 242 |  |  | ELP-B3-12 | 32A/4P | 1 |  |
| 243 | E7-B02-1 | 地下二层照明配电系统图(一) | LP-B2-1 | 32A/4P | 1 |  |
| 244 |  |  | LP-B2-2 | 32A/4P | 1 |  |
| 245 |  |  | LP-B2-3 | 32A/4P | 1 |  |
| 246 |  |  | LP-B2-4 | 32A/4P | 1 |  |
| 247 |  |  | ELP-B2-1 | 32A/4P | 1 |  |
| 248 |  |  | ELP-B2-2 | 32A/4P | 1 |  |
| 249 |  |  | ELP-B2-3 | 32A/4P | 1 |  |
| 250 |  |  | ELP-B2-4 | 32A/4P | 1 |  |
| 251 | E7-B02-2 | 地下二层照明配电系统图(二) | LP-B2-5 | 32A/4P | 1 |  |
| 252 |  |  | LP-B2-6 | 32A/4P | 1 |  |
| 253 |  |  | LP-B2-7 | 40A/4P | 1 |  |
| 254 |  |  | LP-B2-8 | 32A/4P | 1 |  |
| 255 |  |  | ELP-B2-5 | 32A/4P | 1 |  |
| 256 |  |  | ELP-B2-6 | 32A/4P | 1 |  |
| 257 |  |  | ELP-B2-7 | 32A/4P | 1 |  |
| 258 |  |  | ELP-B2-8 | 32A/4P | 1 |  |
| 259 | E7-B02-3 | 地下二层照明配电系统图(三) | LP-B2-9 | 50A/4P | 1 |  |
| 260 |  |  | LP-B2-10 | 100A/4P | 1 |  |
| 261 |  |  | LP-B2-11 | 32A/4P | 1 |  |
| 262 |  |  | LP-B2-12 | 32A/4P | 1 |  |
| 263 |  |  | ELP-B2-9 | 32A/4P | 1 |  |
| 264 |  |  | ELP-B2-10 | 32A/4P | 1 |  |
| 265 |  |  | ELP-B2-11 | 32A/4P | 1 |  |
| 266 |  |  | ELP-B2-12 | 32A/4P | 1 |  |
| 267 | E7-B02-4 | 地下二层照明配电系统图(四) | LP-B2-13 | 32A/4P | 1 |  |
| 268 |  |  | LP-B2-14 | 50A/4P | 1 |  |
| 269 |  |  | LP-B2-16 | 32A/4P | 1 |  |
| 270 |  |  | LP-B2-17 | 32A/4P | 1 |  |
| 271 |  |  | ELP-B2-13 | 32A/4P | 1 |  |
| 272 |  |  | ELP-B2-14 | 32A/4P | 1 |  |
| 273 |  |  | ELP-B2-17 | 32A/4P | 1 |  |
| 274 | E7-B02-5 | 地下二层照明配电系统图(五) | LP-B2-18 | 50A/4P | 1 |  |
| 275 |  |  | LP-B2-19 | 50A/4P | 1 |  |
| 276 |  |  | LP-B2-20 | 40A/4P | 1 |  |
| 277 |  |  | ELP-B2-18 | 32A/4P | 1 |  |
| 278 |  |  | ELP-B2-19 | 32A/4P | 1 |  |
| 279 |  |  | ELP-B2-20 | 32A/4P | 1 |  |
| 280 | E7-B01-1 | 地下一层照明配电系统图(一) | LP-B1-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 281 |  |  | ELP-B1-1 | 32A/4P | 1 |  |
| 282 |  |  | LP-B1-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 283 |  |  | ELP-B1-2 | 32A/4P | 1 |  |
| 284 |  |  | LP-B1-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 285 |  |  | ELP-B1-3 | 32A/4P | 1 |  |
| 286 |  |  | LP-B1-4 | 40A/4P | 1 |  |
| 287 |  |  | ELP-B1-4 | 32A/4P | 1 |  |
| 288 | E7-B01-2 | 地下一层照明配电系统图(二) | LP-B1-5 | 40A/4P | 1 |  |
| 289 |  |  | ELP-B1-5 | 32A/4P | 1 |  |
| 290 |  |  | LP-B1-6 | 50A/4P | 1 |  |
| 291 |  |  | LP-B1-7 | 40A/4P | 1 |  |
| 292 |  |  | ELP-B1-7 | 32A/4P | 1 |  |
| 293 |  |  | LP-B1-8 | 40A/4P | 1 |  |
| 294 |  |  | ELP-B1-8 | 32A/4P | 1 |  |
| 295 |  |  | ELP-B1-9 | 32A/4P | 1 |  |
| 296 | E7-B01-3 | 地下一层照明配电系统图(三) | LP-B1-10 | 63A/4P | 1 |  |
| 297 |  |  | ELP-B1-10 | 63A/4P | 1 |  |
| 298 |  |  | LP-B1-11 | 50A/4P | 1 |  |
| 299 |  |  | ELP-B1-11 | 32A/4P | 1 |  |
| 300 |  |  | LP-B1-12 | 50A/4P | 1 |  |
| 301 |  |  | ELP-B1-12 | 32A/4P | 1 |  |
| 302 | E7-B01-4 | 地下一层照明配电系统图(四) | LP-B1-15 | 50A/4P | 1 |  |
| 303 |  |  | LP-B1-18 | 50A/4P | 1 |  |
| 304 |  |  | ELP-B1-18 | 32A/4P | 1 |  |
| 305 | E9-015/RFE-15 | 地下五层人防配电系统图(一) | RF-B5-1a | 125A/4P | 1 |  |
| 306 |  |  | RF-B5-2a | 125A/4P | 1 |  |
| 307 |  |  | RF-B5-3a | 125A/4P | 1 |  |
| 308 |  |  | RF-B5-4a | 125A/4P | 1 |  |
| 309 |  |  | RF-B5-5a | 125A/4P | 1 |  |
| 310 |  |  | RF-B5-6a | 125A/4P | 1 |  |
| 311 | E5-001-1 | 一层动力配电系统图(一) | EMP-SX-1-1 | 250A/4P | 1 |  |
| 312 |  |  | EMP-SX-1-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 313 |  |  | EMP-SX-1-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 314 | E5-001-3 | 一层动力配电系统图(三) | HLT-1-1 | 400A/4P | 1 |  |
| 315 |  |  | HLT-1-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 316 |  |  | HLT-1-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 317 |  |  | LT-AR-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 318 | E5-002-1 | 二层动力配电系统图(一) | EMP-SX-2-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 319 |  |  | EMP-SX-2-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 320 |  |  | EMP-SX-2-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 321 |  |  | EMP-SX-2-4 | 160A/4P | 1 |  |
| 322 | E5-002-2 | 二层动力配电系统图(二) | HLT-2-1 | 250A/4P | 1 |  |
| 323 | E5-003-2 | 三层动力配电系统图(二) | EMP-SX-3-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 324 |  |  | EMP-SX-3-1a | 160A/4P | 1 |  |
| 325 |  |  | EMP-SX-3-1b | 160A/4P | 1 |  |
| 326 |  |  | EMP-SX-3-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 327 |  |  | HLT-3-2 | 250A/4P | 1 |  |
| 328 | E5-004-2 | 四层动力配电系统图(二) | CF-4a | 800A/4P | 1 |  |
| 329 |  |  | CF-4b | 800A/4P | 1 |  |
| 330 |  |  | EMP-SX-4-1a | 160A/4P | 1 |  |
| 331 |  |  | EMP-SX-4-1b | 160A/4P | 1 |  |
| 332 |  |  | EMP-SX-4-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 333 |  |  | EMP-SX-4-3 | 160A/4P | 1 |  |
| 334 |  |  | CC-4NE | 160A/4P | 1 |  |
| 335 |  |  | CC-4W | 160A/4P | 1 |  |
| 336 | E5-005-2 | 五层动力配电系统图(二) | CF-5a | 800A/4P | 1 |  |
| 337 |  |  | CF-5b | 630A/4P | 1 |  |
| 338 |  |  | EMP-SX-5-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 339 |  |  | EMP-SX-5-2a | 160A/4P | 1 |  |
| 340 |  |  | EMP-SX-5-2b | 160A/4P | 1 |  |
| 341 |  |  | LT-AR-5 | 400A/4P | 1 |  |
| 342 |  |  | CC-5 | 160A/4P | 1 |  |
| 343 | E5-006-S | 六层变电所动力配电系统图 | BDS1-06 | 250A/4P | 1 |  |
| 344 |  |  | BDS2-06 | 250A/4P | 1 |  |
| 345 | E5-006-5 | 六层动力配电系统图(五) | EMP-SX-06-1a | 250A/4P | 1 |  |
| 346 |  |  | EMP-SX-06-1b | 200A/4P | 1 |  |
| 347 |  |  | EMP-SX-06-1c | 160A/4P | 1 |  |
| 348 |  |  | EMP-SX-06-1d | 100A/4P | 1 |  |
| 349 | E5-006-6 | 六层动力配电系统图(六) | EMP-SX-06-2a | 250A/4P | 1 |  |
| 350 |  |  | EMP-SX-06-2b | 160A/4P | 1 |  |
| 351 | E5-006-7 | 六层动力配电系统图(七) | EMP-SX-06-3a | 250A/4P | 1 |  |
| 352 |  |  | EMP-SX-06-3b | 400A/4P | 1 |  |
| 353 |  |  | EMP-SX-06-3c | 250A/4P | 1 |  |
| 354 | E5-006-9 | 六层动力配电系统图(九) | EMP-SX-06-4a | 160A/4P | 1 |  |
| 355 |  |  | EMP-SX-06-4b | 315A/4P | 1 |  |
| 356 | E5-006-10 | 六层动力配电系统图(十) | EMP-SX-06-4c | 400A/4P | 1 |  |
| 357 | E5-006-11 | 六层动力配电系统图(十一) | UPS-06-1 | 630A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 358 |  |  | CC-06/20KW | 160A/4P | 1 |  |
| 359 |  |  | FG-06 | 160A/4P | 1 |  |
| 360 |  |  | GB-06 | 50A/4P | 1 |  |
| 361 | E5-006-12 | 六层动力配电系统图(十二) | LT-RG-6/90KW | 400A/4P | 1 |  |
| 362 |  |  | LT-1P-6/64KW | 400A/4P | 1 |  |
| 363 |  |  | LT-1C-6/60KW | 400A/4P | 1 |  |
| 364 |  |  | LT-2P-6/96KW | 400A/4P | 1 |  |
| 365 |  |  | LT-VIP-6/64KW | 400A/4P | 1 |  |
| 366 | E5-007-1 | 七层动力配电系统图(一) | PD-ZWP-07-1a | 315A/4P | 1 |  |
| 367 | E5-007-5 | 七层动力配电系统图(五) | EMP-SX-07-1a | 400A/4P | 1 |  |
| 368 | E5-007-6 | 七层动力配电系统图(六) | EMP-HUR-07-2a | 400A/4P | 1 |  |
| 369 |  |  | EMP-SX-07-2a | 160A/4P | 1 |  |
| 370 | E5-007-7 | 七层动力配电系统图(七) | EMP-SX-07-3a | 315A/4P | 1 |  |
| 371 | E5-007-8 | 七层动力配电系统图(八) | EMP-SX-07-4a | 400A/4P | 1 |  |
| 372 | E7-001-1 | 一层照明配电系统图(一) | LP-1-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 373 |  |  | LP-1-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 374 |  |  | LP-1-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 375 |  |  | ELP-1-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 376 |  |  | ELP-1-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 377 |  |  | ELP-1-3 | 63A/4P | 1 |  |
| 378 | E7-001-2 | 一层照明配电系统图(二) | ELP-1-4 | 32A/4P | 1 |  |
| 379 |  |  | LP-1-4 | 100A/4P | 1 |  |
| 380 | E7-002-1 | 二层照明配电系统图 | LP-2-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 381 |  |  | LP-2-1-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 382 |  |  | LP-2-1-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 383 |  |  | ELP-2-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 384 |  |  | ELP-2-1-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 385 |  |  | ELP-2-1-3 | 63A/4P | 1 |  |
| 386 | E7-003-1 | 三层照明配电系统图 | LP-3-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 387 |  |  | LP-3-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 388 |  |  | LP-3-2-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 389 |  |  | ELP-3-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 390 |  |  | ELP-3-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 391 |  |  | ELP-3-2-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 392 | E7-004-1 | 四层照明配电系统图 | LP-4-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 393 |  |  | LP-4-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 394 |  |  | LP-4-3 | 63A/4P | 1 |  |
| 395 |  |  | ELP-4-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 396 |  |  | ELP-4-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 397 |  |  | ELP-4-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 398 | E7-005-1 | 五层照明配电系统图 | LP-5-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 399 |  |  | LP-5-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 400 |  |  | ELP-5-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 401 |  |  | ELP-5-2 | 80A/4P | 1 |  |
| 402 | E7-006-1 | 六层照明配电系统图(一) | LP-6-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 403 |  |  | ELP-6-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 404 |  |  | LP-6-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 405 |  |  | LP-6-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 406 | E7-006-2 | 六层照明配电系统图(二) | LP-6-4 | 40A/4P | 1 |  |
| 407 |  |  | ELP-6-4 | 40A/4P | 1 |  |
| 408 | E7-007-1 | 七层照明配电系统图 | ELP-7-1 | 32A/4P | 1 |  |
| 409 |  |  | ELP-7-2 | 32A/4P | 1 |  |
| 410 |  |  | LP-7-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 411 |  |  | ELP-7-3 | 32A/4P | 1 |  |
| 412 |  |  | ELP-7-4 | 32A/4P | 1 |  |
| 413 |  |  | ELP-7-BN | 32A/4P | 1 |  |
| 414 | E5-008～019-1 | 8-19层动力配电系统图(一) | LT-2A-14 | 630A/4P | 1 |  |
| 415 |  |  | JL-8 | 160A/4P | 1 |  |
| 416 |  |  | JL-9 | 63A/4P | 1 |  |
| 417 |  |  | JL-10 | 63A/4P | 1 |  |
| 418 |  |  | JL-11 | 63A/4P | 1 |  |
| 419 |  |  | JL-12 | 63A/4P | 1 |  |
| 420 |  |  | JL-13 | 63A/4P | 1 |  |
| 421 |  |  | JL-14 | 63A/4P | 1 |  |
| 422 |  |  | JL-15 | 63A/4P | 1 |  |
| 423 |  |  | JL-16 | 63A/4P | 1 |  |
| 424 |  |  | JL-17 | 63A/4P | 1 |  |
| 425 |  |  | JL-18 | 63A/4P | 1 |  |
| 426 |  |  | JL-19 | 63A/4P | 1 |  |
| 427 | E5-020-S | 二十层变电所动力配电系统图 | BDS-20 | 300A/4P | 1 |  |
| 428 | E5-020-1 | 二十层动力配电系统图(一) | EMP-TCWP-Z3-20 | 250A/4P | 1 |  |
| 429 | E5-020-2 | 二十层动力配电系统图(二) | EMP-CHWP-Z3-20 | 400A/4P | 1 |  |
| 430 |  |  | EMP-CHWP-Z4-20 | 400A/4P | 1 |  |
| 431 | E5-020-4 | 二十层动力配电系统图(四) | EPD-FWP-20-1 | 1250A/4P | 1 |  |
| 432 |  |  | EPD-WP-20 | 100A/4P | 1 |  |
| 433 | E5-020-5 | 二十层动力配电系统图(五) | UPS-20-1 | 630A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 434 |  |  | LT-2B-20/270KW | 1000A/4P | 1 |  |
| 435 |  |  | FG-20 | 160A/4P | 1 |  |
| 436 |  |  | GB-20 | 50A/4P | 1 |  |
| 437 | E5-020-6 | 二十层动力配电系统图(六) | EMP-SX-Z2-20-1 | 315A/4P | 1 |  |
| 438 |  |  | EMP-SX-Z2-20-2 | 630A/4P | 1 |  |
| 439 |  |  | EMP-SX-Z2-20-3 | 315A/4P | 1 |  |
| 440 | E5-021-1 | 二十一层动力配电系统图(一) | EMP-TCWP-Z4-21 | 200A/4P | 1 |  |
| 441 |  |  | EMP-TCWP-Z5-21 | 200A/4P | 1 |  |
| 442 |  |  | CC-21/40KW | 200A/4P | 1 |  |
| 443 | E5-021-2 | 二十一层动力配电系统图(二) | EMP-HRU-Z3-21 | 400A/4P | 1 |  |
| 444 |  |  | EMP-SX-21-1 | 315A/4P | 1 |  |
| 445 |  |  | EMP-SX-21-2 | 400A/4P | 1 |  |
| 446 |  |  | EMP-SX-21-3 | 315A/4P | 1 |  |
| 447 | E5-022～034-1 | 二十二~三十四层动力配电系统图(一) | HLT-22 | 160A/4P | 1 |  |
| 448 |  |  | JL-22 | 63A/4P | 1 |  |
| 449 |  |  | JL-23 | 63A/4P | 1 |  |
| 450 |  |  | JL-24 | 63A/4P | 1 |  |
| 451 |  |  | JL-25 | 63A/4P | 1 |  |
| 452 |  |  | JL-26 | 63A/4P | 1 |  |
| 453 |  |  | JL-27 | 63A/4P | 1 |  |
| 454 |  |  | JL-28 | 63A/4P | 1 |  |
| 455 |  |  | JL-29 | 63A/4P | 1 |  |
| 456 |  |  | JL-30 | 63A/4P | 1 |  |
| 457 |  |  | JL-31 | 63A/4P | 1 |  |
| 458 |  |  | JL-32 | 63A/4P | 1 |  |
| 459 |  |  | JL-33 | 63A/4P | 1 |  |
| 460 |  |  | JL-34 | 63A/4P | 1 |  |
| 461 |  |  | CF-22 | 400A/4P | 1 |  |
| 462 | E5-022～034-2 | 二十二~三十四层动力配电系统图(二) | LT-3A-30 | 400A/4P | 1 |  |
| 463 |  |  | LT-3X-25a | 1000A/4P | 1 |  |
| 464 |  |  | LT-3X-25b | 1000A/4P | 1 |  |
| 465 | E5-035-S | 三十五层变电所动力配电系统图 | BDS1-35 | 160A/4P | 1 |  |
| 466 |  |  | BDS2-35 | 250A/4P | 1 |  |
| 467 | E5-035-2 | 三十五层动力配电系统图(二) | EMP-SX-35-1 | 630A/4P | 1 |  |
| 468 |  |  | EMP-SX-35-2 | 500A/4P | 1 |  |
| 469 | E5-036-1 | 三十六层动力配电系统图(一) | CC-36/40KW | 200A/4P | 1 |  |
| 470 | E5-036-2 | 三十六层动力配电系统图(二) | UPS-36-1 | 630A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 471 |  |  | LT-3B-36/180KW | 630A/4P | 1 |  |
| 472 |  |  | FG-36 | 160A/4P | 1 |  |
| 473 |  |  | GB-36 | 50A/4P | 1 |  |
| 474 | E5-036-3 | 三十六层动力配电系统图(三) | EMP-HRU-Z4-36 | 315A/4P | 1 |  |
| 475 |  |  | EMP-SX-36-1 | 315A/4P | 1 |  |
| 476 |  |  | EMP-SX-36-2 | 315A/4P | 1 |  |
| 477 |  |  | EMP-SX-36-3 | 400A/4P | 1 |  |
| 478 | E5-037～049-1 | 三十七~四十九层动力配电系统图(一) | CF-37 | 400A/4P | 1 |  |
| 479 |  |  | JL-37 | 63A/4P | 1 |  |
| 480 |  |  | JL-38 | 63A/4P | 1 |  |
| 481 |  |  | JL-39 | 63A/4P | 1 |  |
| 482 |  |  | JL-40 | 63A/4P | 1 |  |
| 483 |  |  | JL-41 | 63A/4P | 1 |  |
| 484 |  |  | JL-42 | 63A/4P | 1 |  |
| 485 |  |  | JL-43 | 63A/4P | 1 |  |
| 486 |  |  | JL-44 | 63A/4P | 1 |  |
| 487 |  |  | JL-45 | 63A/4P | 1 |  |
| 488 |  |  | JL-46 | 63A/4P | 1 |  |
| 489 |  |  | JL-47 | 63A/4P | 1 |  |
| 490 |  |  | JL-48 | 63A/4P | 1 |  |
| 491 |  |  | JL-49 | 63A/4P | 1 |  |
| 492 |  |  | HLT-37 | 160A/4P | 1 |  |
| 493 | E5-037～049-2 | 三十七~四十九层动力配电系统图(二) | LT-4X-40a | 1250A/4P | 1 |  |
| 494 |  |  | LT-4X-40b | 1250A/4P | 1 |  |
| 495 |  |  | LT-4A-45 | 400A/4P | 1 |  |
| 496 |  |  | LT-FLO-47 | 400A/4P | 1 |  |
| 497 |  |  | LT-FLL-47 | 400A/4P | 1 |  |
| 498 | E5-050-S | 五十层变电所动力配电系统图 | BDS-50 | 300A/4P | 1 |  |
| 499 | E5-050-1 | 五十层动力配电系统图(一) | EPD-FWP-50-1 | 1250A/4P | 1 |  |
| 500 |  |  | EPD-WP-50 | 100A/4P | 1 |  |
| 501 | E5-050-2 | 五十层动力配电系统图(二) | UPS-50-1 | 630A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 502 | E5-050-3 | 五十层动力配电系统图(三) | EMP-SX-50-1 | 630A/4P | 1 |  |
| 503 |  |  | EMP-SX-50-2 | 400A/4P | 1 |  |
| 504 | E5-051-1 | 五十一层动力配电系统图(一) | FG-51 | 160A/4P | 1 |  |
| 505 |  |  | GB-51 | 50A/4P | 1 |  |
| 506 |  |  | LT-4B-51/180KW | 630A/4P | 1 |  |
| 507 |  |  | CC-51/40KW | 200A/4P | 1 |  |
| 508 | E5-051-2 | 五十一层动力配电系统图(二) | EMP-HRU-Z5-51 | 315A/4P | 1 |  |
| 509 |  |  | EMP-SX-51-1 | 160A/4P | 1 |  |
| 510 |  |  | EMP-SX-51-2 | 160A/4P | 1 |  |
| 511 |  |  | EMP-SX-51-3 | 500A/4P | 1 |  |
| 512 | E5-052～065-1 | 五十二~六十五层动力配电系统图(一) | CF-52 | 400A/4P | 1 |  |
| 513 |  |  | JL-52 | 63A/4P | 1 |  |
| 514 |  |  | JL-53 | 63A/4P | 1 |  |
| 515 |  |  | JL-54 | 63A/4P | 1 |  |
| 516 |  |  | JL-55 | 63A/4P | 1 |  |
| 517 |  |  | JL-56 | 63A/4P | 1 |  |
| 518 |  |  | JL-57 | 63A/4P | 1 |  |
| 519 |  |  | JL-58 | 63A/4P | 1 |  |
| 520 |  |  | JL-59 | 63A/4P | 1 |  |
| 521 |  |  | JL-60 | 63A/4P | 1 |  |
| 522 |  |  | JL-61 | 63A/4P | 1 |  |
| 523 |  |  | JL-62 | 63A/4P | 1 |  |
| 524 |  |  | JL-63 | 63A/4P | 1 |  |
| 525 |  |  | JL-64 | 63A/4P | 1 |  |
| 526 |  |  | JL-65 | 63A/4P | 1 |  |
| 527 | E5-052～065-2 | 五十二~六十五层动力配电系统图(二) | LT-5X-56a | 800A/4P | 1 |  |
| 528 |  |  | LT-5X-56b | 800A/4P | 1 |  |
| 529 |  |  | LT-5X-56c | 800A/4P | 1 |  |
| 530 |  |  | LT-5X-56d | 800A/4P | 1 |  |
| 531 |  |  | LT-5A-60 | 400A/4P | 1 |  |
| 532 |  |  | LT-FRL-52 | 630A/4P | 1 |  |
| 533 |  |  | HLT-52 | 160A/4P | 1 |  |
| 534 | E5-066-S | 六十六层变电所动力配电系统图 | BDS1-66 | 250A/4P | 1 |  |
| 535 |  |  | BDS2-66 | 250A/4P | 1 |  |
| 536 | E5-066-1 | 六十六层动力配电系统图(一) | EMP-CHWP-Z5-66 | 400A/4P | 1 |  |
| 537 | E5-066-2 | 六十六层动力配电系统图(二) | PD-TWP-66 | 160A/4P | 1 |  |
| 538 |  |  | EPD-ZWP-66 | 250A/4P | 1 |  |
| 539 | E5-066-3 | 六十六层动力配电系统图(三) | EMP-HRU-Z6-66 | 315A/4P | 1 |  |
| 540 |  |  | EMP-SX-66-1 | 630A/4P | 1 |  |
| 541 |  |  | EMP-SX-66-2 | 315A/4P | 1 |  |
| 542 | E5-067-1 | 六十七层动力配电系统图(一) | EMP-CHWP-Z6-67 | 315A/4P | 1 |  |
| 543 | E5-067-2 | 六十七层动力配电系统图(二) | UPS-67-1 | 630A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 544 |  |  | LT-5B-67/180KW | 630A/4P | 1 |  |
| 545 |  |  | FG-67 | 160A/4P | 1 |  |
| 546 |  |  | GB-67 | 50A/4P | 1 |  |
| 547 | E5-067-3 | 六十七层动力配电系统图(三) | EMP-SX-67-1 | 400A/4P | 1 |  |
| 548 |  |  | EMP-SX-67-2 | 500A/4P | 1 |  |
| 549 |  |  | CC-67/40KW | 200A/4P | 1 |  |
| 550 | E5-068～081-1 | 六十八~八十一层动力配电系统图(一) | CF-68 | 400A/4P | 1 |  |
| 551 |  |  | JL-68 | 63A/4P | 1 |  |
| 552 |  |  | JL-69 | 63A/4P | 1 |  |
| 553 |  |  | JL-70 | 63A/4P | 1 |  |
| 554 |  |  | JL-71 | 63A/4P | 1 |  |
| 555 |  |  | JL-72 | 63A/4P | 1 |  |
| 556 |  |  | JL-73 | 63A/4P | 1 |  |
| 557 |  |  | JL-74 | 63A/4P | 1 |  |
| 558 |  |  | JL-75 | 63A/4P | 1 |  |
| 559 |  |  | JL-76 | 63A/4P | 1 |  |
| 560 |  |  | JL-77 | 63A/4P | 1 |  |
| 561 |  |  | JL-78 | 63A/4P | 1 |  |
| 562 |  |  | JL-79 | 63A/4P | 1 |  |
| 563 |  |  | JL-80 | 63A/4P | 1 |  |
| 564 |  |  | JL-81 | 63A/4P | 1 |  |
| 565 | E5-068～081-2 | 六十八~八十一层动力配电系统图(二) | LT-6X-72a | 1000A/4P | 1 |  |
| 566 |  |  | LT-6X-72b | 1000A/4P | 1 |  |
| 567 |  |  | LT-6X-72c | 1000A/4P | 1 |  |
| 568 |  |  | LT-6X-72d | 1000A/4P | 1 |  |
| 569 |  |  | LT-6A-77 | 400A/4P | 1 |  |
| 570 |  |  | HLT-68 | 160A/4P | 1 |  |
| 571 | E5-082-S | 八十二层变电所动力配电系统图 | BDS-82 | 300A/4P | 1 |  |
| 572 | E5-082-1 | 八十二层动力配电系统图(一) | EMP-TCWP-Z6-82 | 250A/4P | 1 |  |
| 573 | E5-082-2 | 八十二层动力配电系统图(二) | EPD-FWP-82-1 | 1250A/4P | 1 |  |
| 574 |  |  | EPD-WP-82 | 160A/4P | 1 |  |
| 575 |  |  | EPD-YWP-82 | 200A/4P | 1 |  |
| 576 | E5-082-3 | 八十二层动力配电系统图(三) | EMP-SX-82-1 | 400A/4P | 1 |  |
| 577 |  |  | EMP-SX-82-2 | 630A/4P | 1 |  |
| 578 |  |  | FG-82 | 160A/4P | 1 |  |
| 579 | E5-083-1 | 八十三层动力配电系统图(一) | EMP-CHWP-HZ-83 | 630A/4P | 1 |  |
| 580 | E5-083-2 | 八十三层动力配电系统图(二) | EPD-RWP-83 | 400A/4P | 1 |  |
| 581 |  |  | EPD-ZWP-83 | 160A/4P | 1 |  |
| 582 |  |  | CC-83 | 200A/4P | 1 |  |
| 583 | E5-083-3 | 八十三层动力配电系统图(三) | UPS-83-1 | 630A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 584 |  |  | LT-6B-83/128KW | 500A/4P | 1 |  |
| 585 |  |  | GB-83 | 50A/4P | 1 |  |
| 586 | E5-083-4 | 八十三层动力配电系统图(四) | EMP-SX-83-1 | 500A/4P | 1 |  |
| 587 | E7-008～019-1 | 八~十九层动力配电系统图(一) | LP-8-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 588 |  |  | LP-8-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 589 |  |  | LP-8-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 590 |  |  | LP-9-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 591 |  |  | LP-9-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 592 |  |  | LP-10-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 593 |  |  | LP-10-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 594 |  |  | LP-11-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 595 |  |  | LP-11-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 596 |  |  | LP-12-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 597 |  |  | LP-12-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 598 |  |  | LP-13-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 599 |  |  | LP-13-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 600 |  |  | LP-14-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 601 |  |  | LP-14-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 602 |  |  | LP-15-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 603 |  |  | LP-15-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 604 |  |  | LP-16-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 605 |  |  | LP-16-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 606 |  |  | LP-17-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 607 |  |  | LP-17-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 608 |  |  | LP-18-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 609 |  |  | LP-18-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 610 |  |  | LP-19-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 611 |  |  | LP-19-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 612 |  |  | ELP-8-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 613 |  |  | ELP-8-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 614 | E7-008～019-2 | 八~十九层动力配电系统图(二) | ELP-8-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 615 |  |  | ELP-9-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 616 |  |  | ELP-9-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 617 |  |  | ELP-10-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 618 |  |  | ELP-10-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 619 |  |  | ELP-11-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 620 |  |  | ELP-11-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 621 |  |  | ELP-12-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 622 |  |  | ELP-12-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 623 |  |  | ELP-13-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 624 |  |  | ELP-13-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 625 |  |  | ELP-14-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 626 |  |  | ELP-14-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 627 |  |  | ELP-15-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 628 |  |  | ELP-15-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 629 |  |  | ELP-16-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 630 |  |  | ELP-16-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 631 |  |  | ELP-17-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 632 |  |  | ELP-17-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 633 |  |  | ELP-18-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 634 |  |  | ELP-18-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 635 |  |  | ELP-19-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 636 |  |  | ELP-19-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 637 |  |  | TT-8-A | 500A/4P | 1 |  |
| 638 |  |  | TT-8-B | 500A/4P | 1 |  |
| 639 |  |  | TT-9-A | 350A/4P | 1 |  |
| 640 |  |  | TT-9-B | 350A/4P | 1 |  |
| 641 |  |  | TT-10-A | 350A/4P | 1 |  |
| 642 |  |  | TT-10-B | 350A/4P | 1 |  |
| 643 |  |  | TT-11-A | 350A/4P | 1 |  |
| 644 |  |  | TT-11-B | 350A/4P | 1 |  |
| 645 |  |  | TT-12-A | 350A/4P | 1 |  |
| 646 |  |  | TT-12-B | 350A/4P | 1 |  |
| 647 |  |  | TT-13-A | 350A/4P | 1 |  |
| 648 |  |  | TT-13-B | 350A/4P | 1 |  |
| 649 |  |  | TT-14-A | 350A/4P | 1 |  |
| 650 |  |  | TT-14-B | 350A/4P | 1 |  |
| 651 |  |  | TT-15-A | 350A/4P | 1 |  |
| 652 |  |  | TT-15-B | 350A/4P | 1 |  |
| 653 |  |  | TT-16-A | 350A/4P | 1 |  |
| 654 |  |  | TT-16-B | 350A/4P | 1 |  |
| 655 |  |  | TT-17-A | 350A/4P | 1 |  |
| 656 |  |  | TT-17-B | 350A/4P | 1 |  |
| 657 |  |  | TT-18-A | 350A/4P | 1 |  |
| 658 |  |  | TT-18-B | 350A/4P | 1 |  |
| 659 |  |  | TT-19-A | 500A/4P | 1 |  |
| 660 |  |  | TT-19-B | 500A/4P | 1 |  |
| 661 | E7-020-1 | 二十层照明配电系统图(一) | ELP-20-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 662 |  |  | ELP-20-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 663 |  |  | LP-20-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 664 |  |  | LP-20-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 665 |  |  | LP-20-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 666 | E7-020-2 | 二十层照明配电系统图(二) | ELP-HK-20 | 40A/4P | 1 |  |
| 667 | E7-021-1 | 二十一层照明配电系统图(一) | ELP-21-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 668 |  |  | ELP-21-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 669 |  |  | ELP-21-BN | 40A/4P | 1 |  |
| 670 |  |  | LP-21-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 671 |  |  | LP-21-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 672 | E7-022～034-1 | 二十二~三十四层照明配电系统图(一) | LP-22-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 673 |  |  | LP-22-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 674 |  |  | LP-22-3 | 63A/4P | 1 |  |
| 675 |  |  | ELP-22-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 676 |  |  | ELP-22-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 677 |  |  | ELP-22-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 678 |  |  | LP-23-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 679 |  |  | LP-23-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 680 |  |  | ELP-23-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 681 | E7-022～034-2 | 二十二~三十四层照明配电系统图(二) | ELP-23-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 682 |  |  | LP-24-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 683 |  |  | LP-25-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 684 |  |  | LP-25-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 685 |  |  | LP-26-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 686 |  |  | LP-27-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 687 |  |  | LP-28-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 688 |  |  | LP-29-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 689 |  |  | LP-30-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 690 |  |  | LP-31-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 691 |  |  | LP-32-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 692 |  |  | LP-33-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 693 |  |  | LP-34-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 694 |  |  | ELP-24-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 695 |  |  | ELP-24-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 696 |  |  | ELP-25-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 697 |  |  | ELP-25-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 698 |  |  | ELP-26-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 699 |  |  | ELP-27-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 700 |  |  | ELP-27-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 701 |  |  | ELP-28-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 702 |  |  | ELP-28-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 703 |  |  | ELP-29-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 704 |  |  | ELP-29-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 705 |  |  | ELP-30-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 706 |  |  | ELP-31-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 707 |  |  | ELP-32-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 708 |  |  | ELP-33-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 709 |  |  | ELP-34-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 710 | E7-022～034-3 | 二十二~三十四层照明配电系统图(三) | LP-30-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 711 |  |  | TT-22-A | 500A/4P | 1 |  |
| 712 |  |  | TT-22-B | 500A/4P | 1 |  |
| 713 |  |  | TT-34-A | 500A/4P | 1 |  |
| 714 |  |  | TT-34-B | 500A/4P | 1 |  |
| 715 |  |  | ELP-30-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 716 |  |  | TT-23-A | 300A/4P | 1 |  |
| 717 |  |  | TT-24-A | 300A/4P | 1 |  |
| 718 |  |  | TT-25-A | 300A/4P | 1 |  |
| 719 |  |  | TT-26-A | 300A/4P | 1 |  |
| 720 |  |  | TT-27-A | 300A/4P | 1 |  |
| 721 |  |  | TT-28-A | 300A/4P | 1 |  |
| 722 |  |  | TT-29-A | 300A/4P | 1 |  |
| 723 |  |  | TT-30-A | 300A/4P | 1 |  |
| 724 |  |  | TT-31-A | 300A/4P | 1 |  |
| 725 |  |  | TT-32-A | 300A/4P | 1 |  |
| 726 |  |  | TT-33-A | 300A/4P | 1 |  |
| 727 |  |  | TT-23-B | 300A/4P | 1 |  |
| 728 |  |  | TT-24-B | 300A/4P | 1 |  |
| 729 |  |  | TT-25-B | 300A/4P | 1 |  |
| 730 |  |  | TT-26-B | 300A/4P | 1 |  |
| 731 |  |  | TT-27-B | 300A/4P | 1 |  |
| 732 |  |  | TT-28-B | 300A/4P | 1 |  |
| 733 |  |  | TT-29-B | 300A/4P | 1 |  |
| 734 |  |  | TT-30-B | 300A/4P | 1 |  |
| 735 |  |  | TT-31-B | 300A/4P | 1 |  |
| 736 |  |  | TT-32-B | 300A/4P | 1 |  |
| 737 |  |  | TT-33-B | 300A/4P | 1 |  |
| 738 | E7-035-1 | 三十五层照明配电系统图(一) | LP-35-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 739 |  |  | LP-35-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 740 |  |  | ELP-HK-35 | 40A/4P | 1 |  |
| 741 | E7-036-1 | 三十六层照明配电系统图(一) | ELP-36-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 742 |  |  | LP-36-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 743 |  |  | ELP-36-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 744 |  |  | ELP-36-BN | 40A/4P | 1 |  |
| 745 |  |  | LP-36-BN | 40A/4P | 1 |  |
| 746 | E7-037～049-1 | 三十七~四十九层照明配电系统图(一) | LP-37-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 747 |  |  | LP-37-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 748 |  |  | ELP-37-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 749 |  |  | ELP-37-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 750 |  |  | LP-37-3 | 63A/4P | 1 |  |
| 751 |  |  | ELP-37-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 752 |  |  | LP-38-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 753 |  |  | ELP-38-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 754 |  |  | LP-38-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 755 |  |  | LP-39-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 756 |  |  | LP-41-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 757 |  |  | LP-42-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 758 |  |  | LP-43-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 759 |  |  | LP-44-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 760 |  |  | LP-46-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 761 |  |  | LP-47-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 762 |  |  | LP-48-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 763 |  |  | LP-49-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 764 |  |  | ELP-38-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 765 |  |  | LP-39-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 766 |  |  | LP-40-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 767 |  |  | LP-41-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 768 |  |  | LP-42-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 769 |  |  | LP-43-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 770 |  |  | LP-44-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 771 |  |  | LP-47-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 772 |  |  | LP-48-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 773 | E7-037～049-2 | 三十七~四十九层照明配电系统图(二) | ELP-39-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 774 |  |  | ELP-40-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 775 |  |  | ELP-41-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 776 |  |  | ELP-42-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 777 |  |  | ELP-43-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 778 |  |  | ELP-44-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 779 |  |  | ELP-47-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 780 |  |  | ELP-48-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 781 |  |  | ELP-49-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 782 |  |  | ELP-39-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 783 |  |  | ELP-41-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 784 |  |  | ELP-42-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 785 |  |  | ELP-43-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 786 |  |  | ELP-44-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 787 |  |  | ELP-46-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 788 |  |  | ELP-47-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 789 |  |  | ELP-48-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 790 |  |  | ELP-49-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 791 |  |  | LP-40-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 792 |  |  | ELP-40-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 793 |  |  | ELP-46-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 794 |  |  | LP-45-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 795 |  |  | ELP-45-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 796 |  |  | LP-45-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 797 |  |  | ELP-45-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 798 | E7-037～049-3 | 三十七~四十九层照明配电系统图(三) | LP-46-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 799 |  |  | LP-49-1 | 63A/4P | 1 |  |
| 800 |  |  | TT-37-A | 300A/4P | 1 |  |
| 801 |  |  | TT-37-B | 300A/4P | 1 |  |
| 802 |  |  | TT-38-A | 250A/4P | 1 |  |
| 803 |  |  | TT-38-B | 250A/4P | 1 |  |
| 804 |  |  | TT-39-A | 250A/4P | 1 |  |
| 805 |  |  | TT-39-B | 250A/4P | 1 |  |
| 806 |  |  | TT-40-A | 250A/4P | 1 |  |
| 807 |  |  | TT-40-B | 250A/4P | 1 |  |
| 808 |  |  | TT-41-A | 250A/4P | 1 |  |
| 809 |  |  | TT-41-B | 250A/4P | 1 |  |
| 810 |  |  | TT-42-A | 250A/4P | 1 |  |
| 811 |  |  | TT-42-B | 250A/4P | 1 |  |
| 812 |  |  | TT-43-A | 250A/4P | 1 |  |
| 813 |  |  | TT-43-B | 250A/4P | 1 |  |
| 814 |  |  | TT-44-A | 250A/4P | 1 |  |
| 815 |  |  | TT-44-B | 250A/4P | 1 |  |
| 816 |  |  | TT-45-A | 250A/4P | 1 |  |
| 817 |  |  | TT-45-B | 250A/4P | 1 |  |
| 818 |  |  | TT-46-A | 250A/4P | 1 |  |
| 819 |  |  | TT-46-B | 250A/4P | 1 |  |
| 820 |  |  | TT-47-A | 250A/4P | 1 |  |
| 821 |  |  | TT-47-B | 250A/4P | 1 |  |
| 822 |  |  | TT-48-A | 250A/4P | 1 |  |
| 823 |  |  | TT-48-B | 250A/4P | 1 |  |
| 824 |  |  | TT-49-A | 500A/4P | 1 |  |
| 825 |  |  | TT-49-B | 500A/4P | 1 |  |
| 826 | E7-050-1 | 五十层照明配电系统图(一) | ELP-50-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 827 |  |  | LP-50-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 828 |  |  | LP-50-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 829 |  |  | ELP-HK-50 | 40A/4P | 1 |  |
| 830 | E7-051-1 | 五十一层照明配电系统图(一) | ELP-51-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 831 |  |  | LP-51-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 832 |  |  | ELP-51-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 833 |  |  | ELP-51-BN | 40A/4P | 1 |  |
| 834 |  |  | LP-51-BN | 40A/4P | 1 |  |
| 835 | E7-052～065-1 | 五十二~六十五层照明配电系统图(一) | LP-52-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 836 |  |  | ELP-52-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 837 |  |  | LP-52-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 838 |  |  | ELP-52-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 839 |  |  | LP-53-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 840 |  |  | LP-54-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 841 |  |  | LP-55-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 842 |  |  | LP-57-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 843 |  |  | LP-58-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 844 |  |  | LP-59-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 845 |  |  | LP-61-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 846 |  |  | LP-62-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 847 |  |  | LP-63-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 848 |  |  | LP-64-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 849 |  |  | LP-65-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 850 |  |  | ELP-53-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 851 |  |  | ELP-54-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 852 |  |  | ELP-55-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 853 |  |  | ELP-58-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 854 |  |  | ELP-59-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 855 |  |  | ELP-61-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 856 |  |  | ELP-62-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 857 |  |  | ELP-63-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 858 |  |  | ELP-64-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 859 |  |  | ELP-65-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 860 | E7-052～065-2 | 五十二~六十五层照明配电系统图(二) | LP-56-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 861 |  |  | ELP-56-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 862 |  |  | ELP-57-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 863 |  |  | LP-60-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 864 |  |  | ELP-60-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 865 |  |  | TT-52-A | 300A/4P | 1 |  |
| 866 |  |  | TT-52-B | 300A/4P | 1 |  |
| 867 |  |  | TT-65-A | 300A/4P | 1 |  |
| 868 |  |  | TT-65-B | 300A/4P | 1 |  |
| 869 |  |  | TT-53-A | 200A/4P | 1 |  |
| 870 |  |  | TT-53-B | 200A/4P | 1 |  |
| 871 |  |  | TT-54-A | 200A/4P | 1 |  |
| 872 |  |  | TT-54-B | 200A/4P | 1 |  |
| 873 |  |  | TT-55-A | 200A/4P | 1 |  |
| 874 |  |  | TT-55-B | 200A/4P | 1 |  |
| 875 |  |  | TT-56-A | 200A/4P | 1 |  |
| 876 |  |  | TT-56-B | 200A/4P | 1 |  |
| 877 |  |  | TT-57-A | 200A/4P | 1 |  |
| 878 |  |  | TT-57-B | 200A/4P | 1 |  |
| 879 |  |  | TT-58-A | 200A/4P | 1 |  |
| 880 |  |  | TT-58-B | 200A/4P | 1 |  |
| 881 |  |  | TT-59-A | 200A/4P | 1 |  |
| 882 |  |  | TT-59-B | 200A/4P | 1 |  |
| 883 |  |  | TT-60-A | 200A/4P | 1 |  |
| 884 |  |  | TT-60-B | 200A/4P | 1 |  |
| 885 |  |  | TT-61-A | 200A/4P | 1 |  |
| 886 |  |  | TT-61-B | 200A/4P | 1 |  |
| 887 |  |  | TT-62-A | 200A/4P | 1 |  |
| 888 |  |  | TT-62-B | 200A/4P | 1 |  |
| 889 |  |  | TT-63-A | 200A/4P | 1 |  |
| 890 |  |  | TT-63-B | 200A/4P | 1 |  |
| 891 |  |  | TT-64-A | 200A/4P | 1 |  |
| 892 |  |  | TT-64-B | 200A/4P | 1 |  |
| 893 | E7-066-1 | 六十六层照明配电系统图(一) | LP-66-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 894 |  |  | LP-66-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 895 |  |  | ELP-HK-66 | 40A/4P | 1 |  |
| 896 | E7-067-1 | 六十七层照明配电系统图(一) | ELP-67-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 897 |  |  | LP-67-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 898 |  |  | ELP-67-BN | 40A/4P | 1 |  |
| 899 |  |  | LP-67-BN | 40A/4P | 1 |  |
| 900 | E7-068～081-1 | 六十八~八十一层照明配电系统图(一) | LP-68-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 901 |  |  | ELP-68-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 902 |  |  | LP-68-2 | 63A/4P | 1 |  |
| 903 |  |  | ELP-68-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 904 |  |  | LP-68-3 | 63A/4P | 1 |  |
| 905 |  |  | ELP-68-3 | 40A/4P | 1 |  |
| 906 |  |  | LP-69-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 907 |  |  | LP-70-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 908 |  |  | LP-73-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 909 |  |  | LP-74-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 910 |  |  | LP-75-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 911 |  |  | LP-76-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 912 |  |  | LP-78-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 913 |  |  | LP-79-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 914 |  |  | LP-80-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 915 |  |  | LP-81-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 916 |  |  | ELP-69-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 917 |  |  | ELP-70-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 918 |  |  | ELP-73-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 919 |  |  | ELP-74-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 920 |  |  | ELP-75-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 921 |  |  | ELP-76-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 922 |  |  | ELP-78-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 923 |  |  | ELP-79-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 924 |  |  | ELP-80-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 925 |  |  | ELP-81-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 926 | E7-068～081-2 | 六十八~八十一层照明配电系统图(二) | LP-72-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 927 |  |  | ELP-72-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 928 |  |  | ELP-73-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 929 |  |  | LP-77-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 930 |  |  | ELP-77-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 931 |  |  | TT-68-A | 200A/4P | 1 |  |
| 932 |  |  | TT-68-B | 200A/4P | 1 |  |
| 933 |  |  | TT-69-A | 160A/4P | 1 |  |
| 934 |  |  | TT-69-B | 160A/4P | 1 |  |
| 935 |  |  | TT-70-A | 160A/4P | 1 |  |
| 936 |  |  | TT-70-B | 160A/4P | 1 |  |
| 937 |  |  | TT-71-A | 160A/4P | 1 |  |
| 938 |  |  | TT-71-B | 160A/4P | 1 |  |
| 939 |  |  | TT-72-A | 160A/4P | 1 |  |
| 940 |  |  | TT-72-B | 160A/4P | 1 |  |
| 941 |  |  | TT-73-A | 160A/4P | 1 |  |
| 942 |  |  | TT-73-B | 160A/4P | 1 |  |
| 943 |  |  | TT-74-A | 160A/4P | 1 |  |
| 944 |  |  | TT-74-B | 160A/4P | 1 |  |
| 945 |  |  | TT-75-A | 160A/4P | 1 |  |
| 946 |  |  | TT-75-B | 160A/4P | 1 |  |
| 947 |  |  | TT-76-A | 160A/4P | 1 |  |
| 948 |  |  | TT-76-B | 160A/4P | 1 |  |
| 949 |  |  | TT-77-A | 160A/4P | 1 |  |
| 950 |  |  | TT-77-B | 160A/4P | 1 |  |
| 951 |  |  | TT-78-A | 160A/4P | 1 |  |
| 952 |  |  | TT-78-B | 160A/4P | 1 |  |
| 953 |  |  | TT-79-A | 160A/4P | 1 |  |
| 954 |  |  | TT-79-B | 160A/4P | 1 |  |
| 955 |  |  | TT-80-A | 160A/4P | 1 |  |
| 956 |  |  | TT-80-B | 160A/4P | 1 |  |
| 957 |  |  | TT-81-A | 250A/4P | 1 |  |
| 958 |  |  | TT-81-B | 250A/4P | 1 |  |
| 959 | E7-082-1 | 八十二层照明配电系统图(一) | LP-82-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 960 |  |  | ELP-HK-82 | 40A/4P | 1 |  |
| 961 | E7-083-1 | 八十三层照明配电系统图(一) | ELP-83-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 962 |  |  | LP-83-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 963 |  |  | ELP-83-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 964 | E5-084～098-1 | 八十四~九十八层动力配电系统图(一) | XF-84～XF-98 | 63A/4P | 15 |  |
| 965 | E5-084～098-2 | 八十四~九十八层动力配电系统图(二) | FCC-85 | 160A/4P | 1 |  |
| 966 |  |  | LT-GX-1 | 630A/4P | 1 |  |
| 967 |  |  | CC-84 | 160A/4P | 1 |  |
| 968 | E5-099-S | 九十九层变电所动力配电系统图 | BDS-99 | 300A/4P | 1 |  |
| 969 | E5-099-2 | 九十九层动力配电系统图(二) | EPD-WP-99 | 100A/4P | 1 |  |
| 970 |  |  | FG-99 | 160A/4P | 1 |  |
| 971 |  |  | EPD-ECP-99 | 160A/4P | 1 |  |
| 972 | E5-099-3 | 九十九层动力配电系统图(三) | EMP-SX-99-1 | 500A/4P | 1 |  |
| 973 |  |  | EMP-SX-99-2 | 250A/4P | 1 |  |
| 974 |  |  | EMP-HRU-Z7-99 | 250A/4P | 1 |  |
| 975 | E5-100-1 | 一百层动力配电系统图(一) | EMP-CHWP-Z8-100 | 250A/4P | 1 |  |
| 976 |  |  | EMP-CHWP-Z9-100 | 250A/4P | 1 |  |
| 977 | E5-100-2 |  | UPS1-100-1 | 630A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 978 |  |  | UPS2-100-1 | 400A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 979 | E5-100-3 | 一百层动力配电系统图(三) | GB-100 | 50A/4P | 1 |  |
| 980 |  |  | CC-100/40KW | 200A/4P | 1 |  |
| 981 |  |  | LT-8B-100/46KW | 250A/4P | 1 |  |
| 982 | E5-100-4 | 一百层动力配电系统图(四) | EMP-SX-100-1 | 400A/4P | 1 |  |
| 983 |  |  | EMP-SX-100-2 | 250A/4P | 1 |  |
| 984 |  |  | EMP-SX-100-3 | 100A/4P | 1 |  |
| 985 |  |  | EMP-SX-100-4 | 250A/4P | 1 |  |
| 986 |  |  | EMP-SX-100-5 | 250A/4P | 1 |  |
| 987 |  |  | EMP-HRU-Z7-100 | 250A/4P | 1 |  |
| 988 | E5-100-6 | 一百层动力配电系统图(六) | MP-AHU-100 | 400A/4P | 1 |  |
| 989 | E5-101～115-1 | 一百零一~一百一十五层动力配电系统图(一) | XF-101～XF-115 | 63A/4P | 15 |  |
| 990 | E5-101～115-2 | 一百零一~一百一十五层动力配电系统图(二) | KT-101-A | 630A/4P | 1 |  |
| 991 |  |  | KT-101-B | 630A/4P | 1 |  |
| 992 |  |  | KT-102-A | 630A/4P | 1 |  |
| 993 |  |  | KT-102-B | 630A/4P | 1 |  |
| 994 |  |  | KT-103 | 630A/4P | 1 |  |
| 995 |  |  | KT-104 | 630A/4P | 1 |  |
| 996 |  |  | KT-105-A | 630A/4P | 1 |  |
| 997 |  |  | KT-105-B | 630A/4P | 1 |  |
| 998 |  |  | SPD-101～SPD-105 | 160A/4P | 5 |  |
| 999 |  |  | LT-8X-1 | 1000A/4P | 1 |  |
| 1000 |  |  | LT-8X-2 | 1000A/4P | 1 |  |
| 1001 |  |  | LT-8X-3 | 1000A/4P | 1 |  |
| 1002 |  |  | LT-8X-4 | 1000A/4P | 1 |  |
| 1003 |  |  | CC-101 | 160A/4P | 1 |  |
| 1004 | E5-116-S | 一百一十六层变电所动力配电系统图 | BDS-116 | 300A/4P | 1 |  |
| 1005 | E5-116-1 | 一百一十六层动力配电系统图(一) | EMP-CWP-HZ-116 | 630A/4P | 1 |  |
| 1006 |  |  | EMP-TCWP-Z6-116 | 630A/4P | 1 |  |
| 1007 | E5-116-2 | 一百一十六层动力配电系统图(二) | EPD-FWP-116 | 630A/4P | 1 |  |
| 1008 |  |  | EPD-WP-116-1 | 400A/4P | 1 |  |
| 1009 |  |  | EPD-WP-116-2 | 100A/4P | 1 |  |
| 1010 | E5-116-3 | 一百一十六层动力配电系统图(三) | EMP-SX-116-1 | 400A/4P | 1 |  |
| 1011 |  |  | EMP-SX-116-2 | 400A/4P | 1 |  |
| 1012 |  |  | EMP-HRU-Z8-116 | 250A/4P | 1 |  |
| 1013 | E5-116-5 | 一百一十六层动力配电系统图(五) | MP-KMUA-Z8-116 | 200A/4P | 1 |  |
| 1014 | E5-117-1 |  | UPS-117-1 | 630A/4P | 1 | 双旁路插拔式 |
| 1015 |  |  | LT-HG-117/120KW | 630A/4P | 1 |  |
| 1016 |  |  | LT-7A-116/180KW | 630A/4P | 1 |  |
| 1017 | E5-117-2 | 一百一十七层动力配电系统图(二) | EMP-SX-117-1 | 400A/4P | 1 |  |
| 1018 |  |  | EMP-SX-117-2 | 100A/4P | 1 |  |
| 1019 |  |  | EMP-HRU-Z8-117 | 250A/4P | 1 |  |
| 1020 |  |  | CC-117/40KW | 200A/4P | 1 |  |
| 1021 | E7-084~098-1 |  | LP-84-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 1022 |  |  | ELP-84-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 1023 |  |  | LP-85-1 | 80A/4P | 1 |  |
| 1024 |  |  | ELP-84-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 1025 |  |  | ELP-85 | 40A/4P | 1 |  |
| 1026 | E7-084~098-2 |  | TT-86 | 200A/4P | 1 |  |
| 1027 |  |  | TT-87~98 | 200A/4P | 12 |  |
| 1028 |  |  | LP-86 | 80A/4P | 1 |  |
| 1029 |  |  | LP-87~98 | 80A/4P | 12 |  |
| 1030 |  |  | ELP-86 | 40A/4P | 1 |  |
| 1031 |  |  | ELP-87~98 | 40A/4P | 12 |  |
| 1032 |  |  | SLP-84 | 100A/4P | 1 |  |
| 1033 |  |  | SLP-85~98 | 100A/4P | 14 |  |
| 1034 |  |  | TT-84 | 500A/4P | 1 |  |
| 1035 |  |  | TT-85 | 500A/4P | 1 |  |
| 1036 | E7-099-1 | 九十九层照明配电系统图(一) | ELP-99 | 50A/4P | 1 |  |
| 1037 |  |  | LP-99 | 40A/4P | 1 |  |
| 1038 |  |  | ELP-HK-99 | 40A/4P | 1 |  |
| 1039 | E7-100-1 | 一百层照明配电系统图(一) | ELP-100 | 50A/4P | 1 |  |
| 1040 |  |  | LP-100 | 40A/4P | 1 |  |
| 1041 | E7-101～115-1 | 一百零一~一百一十五层照明配电系统图(一) | LP-101 | 80A/4P | 1 |  |
| 1042 |  |  | LP-102 | 80A/4P | 1 |  |
| 1043 |  |  | LP-104~105 | 80A/4P | 2 |  |
| 1044 |  |  | LP-107~115 | 80A/4P | 9 |  |
| 1045 |  |  | LP-103 | 80A/4P | 1 |  |
| 1046 |  |  | ELP-101 | 40A/4P | 1 |  |
| 1047 |  |  | ELP-102 | 40A/4P | 1 |  |
| 1048 |  |  | ELP-103~105 | 40A/4P | 3 |  |
| 1049 |  |  | ELP-111~115 | 40A/4P | 5 |  |
| 1050 |  |  | TT-106 | 250A/4P | 1 |  |
| 1051 |  |  | TT-107~110 | 250A/4P | 4 |  |
| 1052 | E7-101～115-2 | 一百零一~一百一十五层照明配电系统图(二) | LP-106 | 80A/4P | 1 |  |
| 1053 |  |  | TT-111 | 250A/4P | 1 |  |
| 1054 |  |  | ELP-106 | 40A/4P | 1 |  |
| 1055 |  |  | ELP-107~110 | 40A/4P | 4 |  |
| 1056 |  |  | TT-112 | 100A/4P | 1 |  |
| 1057 |  |  | SLP-101 | 100A/4P | 1 |  |
| 1058 |  |  | SLP-102~110 | 100A/4P | 9 |  |
| 1059 |  |  | TT-113 | 250A/4P | 1 |  |
| 1060 |  |  | TT-114~115 | 250A/4P | 2 |  |
| 1061 | E7-116-1 | 一百一十六层照明配电系统图(一) | ELP-116 | 50A/4P | 1 |  |
| 1062 |  |  | LP-116 | 40A/4P | 1 |  |
| 1063 |  |  | ELP-HK-116 | 40A/4P | 1 |  |
| 1064 | E7-117-1 | 一百一十七层照明配电系统图(一) | ELP-117 | 50A/4P | 1 |  |
| 1065 |  |  | LP-117 | 40A/4P | 1 |  |
| 1066 | E5-118～128-1 | 一百一十八~一百二十八层动力配电系统图(一) | CC-121 | 160A/4P | 1 |  |
| 1067 |  |  | XF-118～XF-119 | 63A/4P | 2 |  |
| 1068 |  |  | SPD-120 | 160A/4P | 1 |  |
| 1069 |  |  | KT-120-A | 630A/4P | 1 |  |
| 1070 |  |  | KT-120-B | 630A/4P | 1 |  |
| 1071 | E5-118～128-2 | 一百一十八~一百二十八层动力配电系统图(二) | EMP-SX-121 | 160A/4P | 1 |  |
| 1072 |  |  | EMP-EX-121 | 160A/4P | 1 |  |
| 1073 | E5-118～128-3 | 一百一十八~一百二十八层动力配电系统图(三) | EMP-SX-122 | 160A/4P | 1 |  |
| 1074 |  |  | LT-8A-122/80KW | 400A/4P | 1 |  |
| 1075 | E5-118～128-4 | 一百一十八~一百二十八层动力配电系统图(四) | EMP-SX-123 | 160A/4P | 1 |  |
| 1076 |  |  | EMP-EX-123 | 250A/4P | 1 |  |
| 1077 | E5-118～128-5 | 一百一十八~一百二十八层动力配电系统图(五) | EMP-SX-124 | 160A/4P | 1 |  |
| 1078 |  |  | EMP-EX-124 | 160A/4P | 1 |  |
| 1079 | E5-118～128-6 | 一百一十八~一百二十八层动力配电系统图(六) | LT-0B1 | 1600A/4P | 1 |  |
| 1080 |  |  | LT-0B2 | 1600A/4P | 1 |  |
| 1081 |  |  | LT-0B3 | 1600A/4P | 1 |  |
| 1082 |  |  | LT-FRH | 630A/4P | 1 |  |
| 1083 |  |  | LT-9A | 250A/4P | 1 |  |
| 1084 |  |  | LT-FLH | 630A/4P | 1 |  |
| 1085 |  |  | LT-9B | 160A/4P | 1 |  |
| 1086 |  |  | CC-127 | 250A/4P | 1 |  |
| 1087 | E5-118～128-7 | 一百一十八~一百二十八层动力配电系统图(七) | EMP-CT-127 | 400A/4P | 1 |  |
| 1088 |  |  | EMP-SX-127 | 160A/4P | 1 |  |
| 1089 | E7-118～127-1 | 一百一十八~一百二十七层照明配电系统图(一) | LP-118 | 63A/4P | 1 |  |
| 1090 |  |  | ELP-118-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 1091 |  |  | LP-120 | 80A/4P | 1 |  |
| 1092 |  |  | TT-118-1 | 100A/4P | 1 |  |
| 1093 |  |  | TT-118-2 | 100A/4P | 1 |  |
| 1094 |  |  | TT-119-1~2 | 100A/4P | 2 |  |
| 1095 |  |  | TT-120~127 | 100A/4P | 8 |  |
| 1096 |  |  | ELP-118-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 1097 |  |  | ELP-119-2 | 40A/4P | 1 |  |
| 1098 |  |  | LP-119 | 80A/4P | 1 |  |
| 1099 |  |  | LP-121 | 80A/4P | 1 |  |
| 1100 |  |  | LP-125~127 | 80A/4P | 3 |  |
| 1101 |  |  | ELP-119-1 | 40A/4P | 1 |  |
| 1102 |  |  | ELP-125~127 | 40A/4P | 3 |  |
| 1103 | E7-118～127-2 | 一百一十八~一百二十七层照明配电系统图(二) | ELP-121 | 40A/4P | 1 |  |
| 1104 |  |  | ELP-122~124 | 40A/4P | 3 |  |
| 1105 |  |  | LP-122 | 80A/4P | 1 |  |
| 1106 |  |  | LP-123 | 80A/4P | 1 |  |
| 1107 |  |  | ELP-HK-127 | 40A/4P | 1 |  |
| 1108 |  |  | LP-124 | 80A/4P | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |  | 1231 |  |

备注：数量根据现有的图纸初步统计总监控主机2台、分区监控主机44台、监控数量1231台（供投标厂商参考，以深化后的系统图纸为准）。

# 附件J

ATS及监控系统运行策略