****项目

10KV柴油发电机组

技

术

文

件

****项目

10KV发电机组  技术文件

目录

第一部分 总则

第一节 技术文件范围说明

第二节 词意定义

第三节 规则和条例

第四节 当地环境情况

第五节 电力供应

第六节 工程范围

第七节 与各有关政府部门及公用事业机构之协调及合作

第八节 与其它承包单位的协调及交接工作

第九节 图纸

第十节 设备及材料

第十一节 工程进度计划表

第十二节 工地组织

第十三节 检验和测试

第十四节 竣工证书

第十五节 培训

第十六节 免费维修保养

第十七节 操作和维修保养手册

第二章 备用发电机组

第一节 技术文件范围说明

第二节引用标准和规范

第三节 发电机的设计和制造

第四节 辅助设备的设计和制造

第五节 燃料供应及贮存

第六节发电机组的控制和保护及其附属设备

第七节发电机控制屏及出线柜

第八节10KV开关柜

第九节系统操作和运行特性

第十节与其他监控系统之分界

第十一节接地

第十二节警告牌

第十三节接地系统和控制系统

第十四节设备安装

第十五节测试

第十六节品牌要求

附件

附件A1 L E E D 认证控制性文件

附件A2 L E E D 调试工作各阶段控制性要求

附件B  绿色建筑三星级控制性文件

附件C  声学设计报告

附件D  技术摘要

附件E  技术偏离表

附件F  设备材料送货提交表

附件G  特殊工具和备件（移交）一览表

附件H  工程界面图

附件I  楼宇系统自控系统点表

附件J  招标图纸

附件K  招标清单

第一章 总则

## 第一节 技术文件范围说明

有关本合约机电系统装置的供应、指导安装、配合调试、操作及维修等技术要求，均于本技术文件及相关招标图纸内详细说明，以提供符合本合约要求的设备制造至交付的各项细则。为能妥善完成本合约内各项事项，投标商须按要求提供一切所需的工作人员、工具、物料、设备、储存、各有效的质量证明报告、图纸等事项。

本技术文件包含的内容，即本投标商须完成的工作为****项目地下室四套10KV/2500KW整套柴油机/发电机组，包括水冷却系统远置式散热器、完整的排气系统、日用油箱及完整的供回油控制系统、柴油发电机组的并机控制柜、接地电阻柜、高压柜、PLC柜及所有控制设备、直流电起动系统、发电机和发动机的加热器等附属设备、柜至主机高压电缆、控制电缆、信号电缆供应及测试负载柜等，详见附件H。

## 第二节 词意定义

以下所列词意定义或解释仅适用于本技术文件。

A. “技术说明或技术规格或技术规范”:-即指本技术文件。

B. “图纸或附图”:-即指与本技术文件有关的图纸。

C. “合同或合约”:-即指本合同文件。

D. “供给”或”提供”:-指设计、供应、安装、连接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。但技术文件内另有规定者除外。

E. “安装”:-指建造﹑装配、连接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

F. “供应”:-指提供所需设备包括相关组件并运送到工地的安装位置，含运输费用、保险、运输损耗及工地吊装费用等。

G. “类似”、”相等”或“等同”:-指设备或材料的质量、体积、品质、设计和功能均相等的指定产品。

H. “承包单位”或”机电总包”:-指机电承包单位。

I. “建筑承包单位”或”总承包单位”:-建工集团。

J. “业主”或”发包方”:- 即指****项目建设发展有限公司

K. “机电顾问”:-指柏诚工程技术有限公司

L. “设计单位”：-指同济大学建筑设计研究院

M. “工程监理”：-指上海建科建设监理咨询有限公司。

N. “专项标书顾问”：-指上海筑京现代建筑技术信息咨询有限公司

## 第三节 规则和条例

1.3.01 所有设备、材料的供应和施工工艺，除满足本技术文件及图纸要求外，还必须符合下列各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格﹑标准﹑施工准则和业务条例：

A. 所有国家和当地政府机关及部门，包括但不仅限于以下所列的单位：

1. 消防局

2. 规划局

3. 环境保护局

4. 卫生防疫站

5. 自来水公司（水务局）

6. 燃气公司

7. 节约用水办公室

8. 建设委员会

9. 人防办公室

10. 热力公司

11. 招标办公室

12. 供电局

13. 安保处

14. 电管委会

15. 交通局

16. 市抗震局

17. 公安局技防办

18. 国家质量技术监督局

B. 所有国家和当地所制定之规范和准则，或国际认可的规范和标准，包括以下但不仅限于以下所列：

1. 总图制图标准（GB/T 50103-2001）

2. 房屋建筑制图统一标准（GB/T 50001-2001）

3. 民用建筑设计通则（GB 50352-2005）

4. 饮食建筑设计规范（JGJ 64-89）

5. 商店建筑设计规范（JGJ 48-88）

6. 高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)(2005 年版)

7. 建筑设计防火规范(GB50016-2006)

8. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067-97)

9. 汽车库建筑设计规范(JGJ 100-98)

10. 人民防空地下室设计规范（GB50038-2005）

11. 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008)

12. 民用建筑隔声设计规范(GBJ 118-88)

13. 民用建筑热工设计规范(GB 50176-93)

14. 建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)

15. 给水排水制图标准(GB/T 50106-2001)

16. 暖通空调制图标准(GB/T 50114-2001)

17. 采暖通风与空气调节设计规范(GB 50019-2003)

18. 建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88)

19. 建筑工程质量检验评定标准(GBJ 301-88)

20. 通风与空调工程施工质量验收规范(GB 50243-2002)

21. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

22. 建筑装饰装修工程施工验收规范(GB 50210-2001)

23. 建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ 303-88)

24. 通风与空调工程质量检验评定标准(GBJ 304-88)

25. 建筑内部装修设计防火规范(GB 50222-95)

26. 水喷雾灭火系统设计规范(GB 50219-95)

27. 建筑灭火器配置设计规范(GB 50140-2005)

28. 消防联动控制设备通用技术条件(GB 16806-97)

29. 污水综合排放标准(GB 8978-1996)

30. 城镇燃气设计规范(GB 50028-2006）

31. 居住小区给水排水设计规范(CECS 57-94)

32. 地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）

33. 公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）

34. 锅炉房设计规范（GB50041-2008）

35. 工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-97）

36. 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范（GB50275-98）

37. 饮食业油烟排放标准（GB1848-2004）

38. 建筑防排烟技术规程（DGJ08-88-2006）

39. 民用建筑锅炉房设置规定（DGJ08-73-2002）

40. 城市煤气， 天然气管道工程技术规程（ DGJ08-10-2004）

41. 机动车停车库（ 场） 环境保护设计规程（DGJ08-98-2002）

42. 分布式供能系统工程技术规范（ DG/TJ08-115-2008）

43. 饮食行业环境保护设计规程（DGJ08-110-2004）

44. 工业循环水冷却设计规范 GB/T50102-2003

45. 工业循环水冷却水处理设计规范GB50050-95

46. 实用供热空调设计手册（第二版）（上、下册）

47. 全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调·动力（2009版）

48. 全国民用建筑工程设计技术措施 节能专篇暖通空调· 动力 （ 2007 版） 上海市建设和交通委员会 沪建交[2008]828 号上海市建设和交通委员会关于进一步加强本市民用建筑设备专业节能设计

49. LEED 认证控制性文件 详见附件A1

50. LEED 调试工作各阶段控制性要求详见附件A2

51. 绿色建筑三星级控制性文件详见附件B

52. 声学设计报告 详见附件C

53. 其它适用于本合约的有关国家规范和国家标准

1.3.02 当上述标准（含其最新版本）或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术文件或图纸中的设计说明所规定的发生抵触时，或技术文件和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术文件内有关章节的要求有互相矛盾时，投标单位必须于投标时反映，至于应遵从哪个准则，将由业主方代表及工程监理决定，而有关最终决定应不构成任何造价变更。

1.3.03 投标单位所提供的有关设备或所建议的系统设计必须获得当地消防局、自来水公司、卫生防疫站、供电局、环保局、劳动局、节约用水办公室及其它有关部门的书面认可。如国家规范内有明文要求须提供的任何设备/设施，无论在各有关系统的技术文件或图纸上有否作特别标注，均须提供并应包括在合约总价内。

## 第四节 当地环境情况

1.4.01 在设计、制造、装配、检验和调试本技术文件内所记述的仪器和设备时，必须考虑下列有关当地的气候情况:

A . 温度

夏季:极端温度(干球) 3 9 . 6 摄氏度('极端'指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度(干球) 2 7 . 8 摄氏度

夏季通风温度(干球) 3 2 . 0 摄氏度

冬季:极端温度(干球) - 7 . 7 摄氏度('极端'指记录所得的最低温度)

B . 雨量

最大雨量 每小时1 5 0 毫米

C . 平均风速

冬季 3 . 1 米/ 秒

夏季 3 . 2 米/ 秒

D . 地震

基本烈度(中国标准) 7 度

E . 相对湿度

最热月份平均值 8 3 %

最冷月份平均值 7 5 %

1.4.02 设备规格及设计所需符合的环境条件

A . 除本技术文件特别注明外， 所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季 4 0 摄氏度(干球温度)

冬季 - 8 摄氏度(干球温度)

相对湿度 9 9 %

地震烈度 中国标准7 度

其中，部分位于特殊位置(如中庭顶部)的设备，应能满足所在位置的温度条件运行要求。

B . 按本技术文件要求， 部份设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作， 而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

C . 按当地环保局条例的要求， 须达到《声环境质量标准》( G B 3 0 9 6 - 2 0 0 8 )Ⅱ 类标准的要求， 所有设备必须为低噪声和高效率型，并须符合下列噪声管制要求。

白天(上午六时至晚上十时) 不大于6 0 分贝

夜间(晚上十时至翌日上午六时) 不大于5 0 分贝

机房内 不大于7 5 分贝

1.4.03 抗震保护

投标单位应根据有关要求及标准对其负责的设备装置作出适当的抗震保护。

## 第五节 电力供应

1.5.01  除本技术文件另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

电压：  3 5 k V 高压进线

1 0 k V 供高压三相设备

3 8 0 V 供低压三相设备

2 2 0 V 供低压单相设备

频率：  5 0 H z

1.5.02  除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

电压波动：  3 5 k V 供电电压正负偏差的绝对值之和不超过1 0 %

1 0 k V 及以下三相供电电压允许偏差± 7 %

2 2 0 V 单相供电电压允许偏差+ 7 % ~ - 1 0 %

频率波动： 0 . 2 H z

## 第六节 工程范围

投标单位须按照合约图纸所示和本技术文件内所载述的要求，提供下列所需的备用发电机组装置的相关设计、产品供应（含控制系统软件、继电保护整定）、调试、操作及维修等一体化服务的各项要求：

A. 供应本项目中四台10KV/2500KW柴油发电机组、机组的发电机和发电机的加热器，相应的控制系统和配电系统（含控制柜、并机柜、电阻柜、PLC柜、高压柜等），及冷却系统、供回油控制系统（含提供日用油箱）、排气系统、直流电启动系统、模拟负载柜、主机和控制系统的各种系统软件，高低压电缆、控制电缆、通信电缆、各种控制系统接口等。

B. 提供柴油发电机组的一切所需的清洁、测试、试运行及系统平衡等工作（所有测试所需的仪器和工具由投标单位提供）。

C. 配合业主向各有关部门申请并获取与柴油发电机组有关的一切所需许可及审批，包括施工图和设备送审，施工许可证等。

D. 提供二十四个月缺陷保修期的维修及保养服务。(起始计算点为工程竣工验收合格日发竣工证书后)

E. 提供深化施工图、要求土建配合图及竣工图（包括送设计方盖章并获批准）。

F. 提供零备件、设备系统测试报告、操作及维修手册。

G. 提供柴油发电机组的技术资料呈审。

H. 提供驻工地工程人员包括专责协调机电设备系统施工的班子。

I. 对业主员工提供培训及指导。

J. 与建筑承包单位和其它承包单位合作及协调以按时完成有关工作。

K. 提供工程进度计划表。

L. 提供施工方案。

M. 提供柴油发电机组的设备施工图及综合要求土建配合图。

N. 施工期间及竣工后清理及运走所有与本合约有关的废料和垃圾。

O. 提供柴油发电机组的维修设施。

P. 提供足够及需要的文件、图纸等以获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工及竣工资料等。

Q. 配合能源管理系统的专业公司，综合考虑各个能源系统之间的耦合关系，建立能源管理的公共平台，并在此基础优化能源管理，通过能源管理系统达到最佳的能源利用效果。

R. 本项目设备的吊装、就位技术难度较大。设备供应单位应充分认识该项工作的技术难度，根据施工进度，配合总包提供完善的吊装方案，交与业主及相关单位审核，与建筑承包单位协调相关配合工作，实施并完成全部设备吊装、就位工作，应根据实际情况，在实施过程中应进行必要的实验。

除上述各分系统应满足的具体深化设计要求外，深化设计还应满足下述要求：承包单位须按照工程进度呈交合同范围有关系统的深化设计和施工图，供建筑师、设计院和有关部门审批。有关图纸须包括平面、立面和剖面图。除显示所有的有关设备、管道、电气线路和附属配件的布置安排外，还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其他机电设备供应厂商合同的分界面和一切施工所需要的大样详图。施工图的深度必须达到国家制图标准要求。

## 第七节 与各有关政府部门及公共事业机构之协调工作

1.7.01 投标单位须负责与各有关政府部门及公用事业机构协调及合作。

1.7.02 投标单位须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用机构作审批之用。机电设备供应单位须注意，若所有须送审的有关资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等全由机电设备供应单位负责。

1.7.03 如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，机电设备供应单位除须负起所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对业主做出相应的赔偿。

## 第八节 与建筑、机电及其他专业承包单位的协调工作（界面图详见附件H）

1.8.01 与建筑承包单位的协调工作

A. 有关所有设备需用的混凝土基座（包括浮动地台、惯性台座等），将由建筑承包单位负责建造，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（如机组尺寸、运行重量、设备基础含预埋件建议图、设备减震器选用计算书）予业主/设计师/顾问审批。因缺乏协调而造成的一切后果包括土建返工和延误工期等，将由投标单位负责。

1.8.02 与机电系统承包单位的协调工作

A. 投标单位须在机电承包单位的领导下，与弱电承包单位协调，使有关的安装、调试工作能配合工程进度。因缺乏协调而造成的后果如延误工期等，将由投标单位负责。

B. 投标单位需根据机电承包单位提供的设备参数(需由业主/设计师/顾问审批通过)进行设备的生产，并且，在生产前一个月应告知机电承包单位。

C. 有关所有设备的现场运输和吊装，将由投标单位负责完成，投标单位需尽早提供设备的详细资料（需由机电承包单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，并须配合机电设备供应单位提供设备运输和吊装方案。现场运输的配合，投标单位需根据机电承包单位的要求，将设备运至现场室外指定地面位置，并摆放在地面。设备从地面运送至设备机房或吊装起吊位置，将由投标单位完成。局部运输路线若需要加固，投标单位需尽早提供所有有关要求土建配合的详细资料（需由机电设备供应单位事先查阅后）予业主/设计师/顾问审批，并须在机电承包单位的领导下，与建筑承包单位协调所需的加固工作。吊装运输的配合，投标单位需根据的吊装方案(业主/设计师/顾问审批完毕)，提供设备详细包装方式或设备本体提供吊耳，以满足要求。

D 设备的控制柜、高压柜、电阻柜、并机柜等的电气箱柜由投标单位负责提供，机电承包单位提供配电电缆/母排至设备的控制柜内主开关的上端头的低压配电箱，从控制柜、控制柜接驳至设备的电缆/母排，设备均由本投标商提供及安装。

E. 设备自身配备的钢制基础或设备本体需提供接地螺栓，供机电供应单位接地接驳用。

F. 设备的冷却水供回水管口需提供配对法兰，供投标单位管道接驳用。

1.8.03 与弱电系统承包商的协调工作

A. 投标单位需在机电承包单位的领导下，根据楼宇中央管理系统监控点、工程分界以及图纸要求提供无电压接点，以便接驳至楼宇中央管理系统。楼控系统现场控制器（DDC） 应分别设置于每一控制屏旁和所有相关设备旁以便接驳各类所监控机电设备管线至楼宇中央管理系统，并用以显示各有关发电机组系统设备的运行状态。由楼控系统现场控制器（DDC） 至设备的控制屏或微机控制盘的管线由弱电承包商负责安装。

B. 本投标单位需提供具有开放通讯协议的通讯接口供大楼监测与控制系统承包单位接驳，包括但不限于与变电站电能管理系统、消防控制系统、B M S、IBMS及其他需与其通讯的系统连接，且相互间通讯接口能实时传输及刷新系统及设备的各种数据。接驳的管线由弱电承包商负责安装。

C. 本投标单位须与弱电系统承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置、详细的工作界面、通讯格式（包含，但不限于：RS232, RS485, RJ45）、通讯协议(包含，但不限于MODBUS,TCP/IP等)。

## 第九节 图纸

1.9.1 招标图纸

A. 招标时所发的有关图纸的作用只供投标单位于投标时使用及在中标后用于制作其设备和深化相关图纸时作为依据。

B. 标准的遵从

投标单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配接线指引、电气原理图、设备详图和相关质量证明文件等供审核。若有关设备或材料注明须符合中国国家有关规范或标准， 在呈审时须同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告， 必须由一认可的检定机构签发， 其内容须详细列明有关测试文件经审定符合所需的标准要求。有关数据和资料均须采用公制(S.I.)单位。

## 第十节 设备及材料

1.10.1 质量保证

A . 制造商的资格证明

除获特别批准外，投标单位在本合同中所提供的所有材料和设备，其设计须为认可的，并须由具有5 年或以上生产同类型产品经验。投标单位须提交资质证明文件。

B . 适用的规范、标准和当地条例

1. 本技术文件内所列的有关规范和标准是指于签订合同时所颁布的最新修订版本。

2. 若技术文件内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。

3. 其它国际标准及其它国家的标准等，如其标准内容能与本技术文件内所要求的标准相符时，则有关标准亦可接受作为设备的制造依据。若所建议的标准与本技术文件所规定的标准之间存在差异，应在设备定货前提出并提交业主批准。

4. 所有系统装置的施工应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计，材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术文件或许没有特别指明，但所提供的系统、材料或设备必须符合有关条例的要求。

5. 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾和或发生抵触时，则应按下列次序先后作优先考虑处理，并以较高者为依据。

a . 当地政府的条例，指令和规范；

b . 公共事业部门的条例和守则；

c . 本技术文件和图纸；

d . 其它认可的标准。

1.10.2 设备的制造及种类

所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。

1.10.3 下列书面文件需与设备材料一同运至工地。

1. 发货单

2. 出厂合格证

3. 质量保证书

4. 产地证明书

1.10.4 工件的包装和保护

A . 所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态， 并应有适当的包装和保护以避免在运送过程中、恶劣的气候或其它情况下造成损毁。同时， 在实际情况许可下，设备和材料在进行施工前亦应存放于包装箱内， 或用防护罩加以保护。

B . 所有于运送过程中受损毁的设备或材料， 将被拒绝接受， 投标单位必须作无偿更换。

1.10.5 对机件及设备的责任拥有权

A . 在本工程进行期间机电供应单位须对材料﹑ 机件及设备的破损和遗失等负责。

B . 在本合约范围内所提供的一切材料﹑ 机件和设备一经送抵工地后，其拥有权归业主所有。

C . 在未得业主的书面批准前， 任何材料、机件或设备皆不得移离工地。

1.10.6 装置的大小及设备运送通道

A . 所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间， 并须考虑提供足够的维修及保养所需的通道。投标单位应负责与机电承包单位协调所需检修门的位置及要求。

B . 投标单位应呈交所提供设备的大样图和具体尺寸。

1.10.7 样品审批

A . 若业主要求提供样品。投标单位需采用样品板挂列提交，样品板应按照业主指定的统一模式制造。

B . 投标单位需将已货确认的样品板( 一式四份) 运送至工地指定地点保存， 作为日后对所用材料和工艺的核对和验收标准。所有不符合上述样品的材料或工艺要求将被拒绝接受，投标单位需将其更换，并且不能因此增加合约价格和作为拖期的理由。

C . 在每一个样品上应附有中文说明的标签，清楚标注产品名称、制造商名称及将应用的系统等资料。

D . 此外， 按本技术文件的要求，投标单位须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的样品试验。而此等样品和试验所需的有关费用应包括在本合约价格内。

1.10.8 材料和工艺

A. 除了本技术文件有特殊说明外，本合约范围内所使用的所有设备、材料和物品均需为全新和标准的产品， 并且具有适合的等级标准。此外，本技术文件内所提及的任何设备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明，其作用主要是设立质量标准的依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。

B . 同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

C . 所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下，都能达到静、动力学精确平衡要求，并不应产生显着的震动和声响。若震动和声响超出可接受标准，投标单位需提供隔声器和消声器以满足噪声管制要求，有关费用由投标单位承担。

D . 所有受尘埃影响而会出现磨损或损坏的零部件，均需完全设于防尘保护罩内。

E . 在实际可行情况下，应避免不同带电性金属互相接触，若无法避免时，须选用电化学位差不超过2 5 0 毫伏的不同金属材料。若此条件亦不能达到，则其中一种金属或该两种金属的接触面应加以电镀处理以减少两者之间的电位差，或采用措施把不同金属绝缘。

F . 所有组件的安排均应达到方便维修保养及更换的原则。

1.10.9 噪声控制保证方案送审

投标单位须提交一份详尽的建议噪声控制保证方案供审批，噪声控制应能达到技术文件或有关国家规定对噪声管制的要求。噪声控制保证方案须包括但不限于下列各项:

1. 对图纸作出检查以鉴定声源和声响传送途径，包括但不限于下列:

a . 止回阀/浮球阀等阀类

b . 水泵及电动机

c . 管道

2. 对每一声源及其传送途径应作出初步估算，并确定施工图及设备的设计和安排已具备消声和减震措施以达至噪声控制要求。

3. 对工地土建施工情况进行检查以决定所采取隔震措施的程度和适当位置。

4. 对某些施工图上已提供消声及减震措施仍然无法达到噪声控制要求的地方， 提供设计及建议解决方法。如建议需对原措施作出改动，需把建议连同设计数据提交审批以证明整个系统能达到噪声控制要求。待建议获得审批后，才可进行施工。

5. 对所有固定声源应作出考虑及安排，使所量度得的声量较有关规定低5 分贝。此外所有系统同时运作的总声量包括设备重新起动的声响、突发性声响及经结构传递的声响等均符合有关规定要求。

1.10.10 安全设施

永久性的安全设施

本投标单位应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网。有关安全装置的设计和制造，应符合国家或当地相关条例。

## 第十一节 工程进度计划表

A . 投标单位应配合机电承包单位基于其设备材料安装就位计划所提出的设备制造时间节点要求。与此同时，投标单位也需提供一份进度计划表反映以下内容:

1. 管理人员开始配合时间；

2. 设备自开始生产至制造完毕节点；

3. 设备从原产地运送至工地节点；

B . 投标单位应按指示及时展开工作，并应持高度合作及积极态度以配合机电承包计划表的工作安排。

## 第十二节 工地组织

投标单位需提供一份前台驻工地及后台支持工作人员岗位名单。

## 第十三节 检验和测试

1.13.1 概述

A . 投标单位应按下述及本技术文件的有关章节的要求对在本合约范围内的工程进行检验和测试的工作。

B . 有关检验和测试将分为以下四个基本阶段：

1. 定型测试( T y p e T e s t s ) 。

2. 工厂验收测试(FAT)。在设备交付运送前进行。

3. 工地测试和试运行。

4. 安装验收测试( S A T ) 。在设备和系统付运、安装和工地测试和试运行后进行。

C . 检验和测试所需的设施、劳务、消耗性的对象和配备等的全部费用应包括在招标价格内。

D . 有关设备或安装工作虽经业主验收合格并不表示可解除机电设备供应单位在合同上对应完成的工作所负的责任，亦没有解除本承包单位在承包合同中应承担的任何责任。

E .本项目规模巨大，业主代表、设计师、顾问及监理单位等有必要对本设备的工厂测试进行见证。前往工厂见证产品测试状况所有的费用由设备供应商承担。

F .验收合格后，业主于正式接受每一系统前，机电设备供应单位需先取得所有有关政府部门签发的批文和证书，证明有关部门对系统满意和接受。

G .检验和测试尚须满足L E E D 要求。

1.13.2 定型测试( T y p e T e s t s )

A . 投标单位提供的所有设备装置均须在业主监督下进行定型测试。但如果有关设备装置已经进行测试而投标单位又能出示足够的证明文件及合格的证明书，则可豁免。

B . 有关设备主要部件或子组件的测试范围应根据相关标准的测试程序、本技术文件的要求或由投标单位提供并经业主认可的测试程序而制定。

C . 不论任何情况，如业主认为确实有需要或发觉测试结果不满意时， 有权要求增加额外的测试，直至符合要求为止，而有关的费用由投标单位承担。

1.13.3 工厂验收测试( F A T )

A . 投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。投标单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B .投标单位应于工厂验收测试开始的八个星期前，把详细的测试程序和最后的测试计划呈送业主审批。

C . 投标单位应将所有业主拟出席或参与的测试集中安排以减少旅费开支。

D . 工厂验收测试应在机电承包单位雇用的认可工程师指导下进行。

E . 投标单位应承担进行测试的责任并记录有关测试结果。在完成测试后十四天内，应向业主呈交四份以电脑文字或打印形式编制的正式测试证书以供审批。如测试进行时业主未能出席或参与，投标单位必须将在测试时所作的原记录手抄稿复印件尽早先交给业主。当业主收到测试结果并经审核满意后，将以书面通知投标单位可将有关设备装运。

F . 如果某一测试发现有问题，投标单位需向业主详细解释该问题的性质和发生的原因。当有关问题矫正后，业主将决定是否需进行重试的测试部位。

G . 投标单位须负担因重做测试而引致业主或其它单位代表的额外开支，有关费用将在合同价内扣除。

H . 如业主判断某设备不符合本合同要求时， 有权拒绝接受， 并会在合理时间内以书面通知投标单位有关拒绝接受的原因。

1.13.4 工地测试和试运行

A . 当所有设备和附件正确地安装完成后应进行测试以证明设备正确地安装、联接和调校。如施工情况许可，测试可按施工阶段进行，但设备仍需按全面正常运行来进行测试， 以确保各阶段的测试并未对先前所完成的测试的工作造成影响。如果设备的任何部份在这些测试中不合格， 需在矫正错误后再进行不少于两次连续性和两次间断性的测试直至再无同样或其它问题出现为止。因重新测试而增加的相关单位代表的旅费开支将在合同价中扣除。

B . 所有在进行测试时所需的更换件、消耗件等，应由投标单位提供及装配。

C . 投标单位需进行法定要求和保险公司要求的一切所需测试工作， 此等工作包括安排政府团体、人员或保险公司代表等前来进行测试，并提供符合规定及认可的证书以使设备系统能投入使用。

1.13.5 安装验收测试( S A T )

A . 投标单位需呈交一份明细的计划表，详列所有需进行的测试项目、每项测试预计所需的时间、测试内容和测试的进行方式。投标单位必须完成以证明整个系统能完满运作所需的一切测试。未得业主同意，不允许有任何变改。

B . 有关装置和设备在完成所有工地测试和试运行及修正所有在测试期间所发现的毛病后需进行安装验收测试，有关验收测试需在业主认可和指导下进行。安装验收测试的目的是要证明整个系统装置完全符合技术上和操作上的要求。

C . 在以上各节中所列的各项条件和要求同样适用于安装验收测试。

1.13.6  L E E D 调试需求

A . 本项目将以获得L E E D 金级认证为目标，业主方已指定独立单位作为调试顾问（Cx A），调试顾问（Cx A）将根据业主项目需求（OP R）和设计基础（BO D），对承包商呈交的需调试系统相关资料进行审批。调试顾问（ C x A ） 审批过程并不能代替业主代表、工程师、设计单位的审批过程，也并不改变或减低它们的责任，它们是同时进行的审批流程。调试顾问（ C x A ） 也将参与查证运行调试系统的安装与效能。调试顾问（ Cx A ） 在项目竣工后的1 0 个月内还将对建筑的运行情况进行审查， 承包商应配合项目的运行维护团队并提供有关之计量仪器对此项工作给予配合。

B . 编制调试方案（中英文）。

对项目而言，调试方案是用来明确项目各阶段调试相关的方法、范围、参与单位及责任而编制的文件。该文件涉及调试的总体流程、进度表、组织实施以及文件管理要求。调试方案应当在调试工作启动前编制完毕，并应随着计划、时间表的改变以及其它增补信息情况加以更新， 使之反映工程最新情况。预认证信息也应包括进来作为其中一个篇章。调试顾问C x A 受业主委托负责审核该调试方案并监督计划执行进度。运行调试方案应包括以下主要内容。

1. 调试方案概述。

a. 目标。

b. 项目简介。

c. 需调试系统简介。

2. 调试团队。

a. 团队组成、职责。

b. 沟通机制。

3. 协调机制、会议和管理机制。

4. 调试流程描述。

a. 业主项目需求（OPR）。

b. 设计基础（BOD）。

c. 编制功能性测试程序。

d. 核查系统性能。

e. 缺陷清单及整改措施。

f. 系统验收。

5. 下列调试相关工作的计划及格式文件。

a. 编制调试审批程序文件格式。

b. 投标单位的资料呈审。

c. 编制系统手册。

d. 确认运行人员的培训。

e. 最终验收后的运行复查。

C . 编制系统手册以便为未来操作人员提供所需要的理解和优化信息。

1. 投标单位除了提供操作与保养手册以外，还需编制一份系统手册( 中英文)，供未来操作人员了解并尽可能有效地操作系统。这份操作手册通常主要描述设备的操作，特别是设备之间的联动，而设备的保养内容就相对较少。调试顾问C x A 受业主委托负责审核该系统手册。

2. 为每个委托系统编制的系统手册须包括以下内容。

a. 最终版的B O D 。

b. 系统原理图（单线）。

c. 操作流程表/控制图/初始设定值。

d. 系统总体操作说明书。

e. 为设备维护&保养建议时间计划/频率。

f. 为系统建议重新测试的时间计划（ 使用调试计划内附带的测试表形式）。

g. 为校准传感元件和执行终端建议时间计划。

D . 按照以下说明， 请专家人员对业主的操作人员进行培训。

1. 建立和记录业主所期望和必须完成的培训内容。交付系统之前应确保操作人员和住户接受过培训，并熟悉相关内容。对全新或不常见的系统应重点培训以免误操作。并呈交培训手册( 中英文) 供业主审批。

2. 培训开始前，应向业主索取下列信息。

a. 哪些设备或系统需要tbdw进行课堂授课？若有，可描述更具体授课要求。

b. 哪些设备或系统需要投标单位进行现场实地培训？若有，可描述更具体现场培训要求。

c. 哪些设备或系统需要有未来操作及维修管理机构构的员工共同参与建设和调试过程？ 若有，可描述更具体要求。

## 第十四节 竣工证书

1.14.1 由业主所签发的竣工证书是表示系统通过验收测试，可交付业主使用，但投标单位仍须向各有关政府部门完成送审、安排调试、检验及申请所需的系统运行许可证，方才完成本承包单位在本合约的责任。

1.14.2 投标单位需负责所有政府部门对安装系统进行审批、调试和检验等工作所需的费用。

## 第十五节 培训

1.15.1 投标单位须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对投标单位所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

1.15.2 培训应于课堂及工地现场进行。投标单位须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交业主审核。同时，投标单位应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关培训能收预期的效果。

1.15. 3 投标单位须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交业主作审核认可。

1.15. 4 投标单位应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

1.15. 5 投标单位经得业主同意可以利用已安装﹑测试和交工试运转的装置和设备对业主的工程人员进行培训。然而投标单位不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。投标单位应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本以及其它种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其它员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。

1.15.6 上述培训所需的费用应包括在投标单位的合同价内。然而培训时产生的额外开支如受训学员的住宿和交通费之类，则不需包括在合同价内。

## 第十六节 免费维修保养

1.16.1 投标单位应提交24个月质保期内维保的计划和内容，并应得到业主认可； 应提交维修服务承诺， 对维修响应和修复时间做出约定。

1.16.2 为达到本合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目。

A . 为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件、润滑油、清洁剂、过滤器及劳务等。

B . 提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等纪录。

C . 按照以下要求提供定期维修及检查：

1. 每月的维修检查

a . 对设备进行例行检查，以保证系统运作正常。（模拟市电失电测试、检查油位、冷却液位、燃油及蓄电池电压和充电功能）

b . 替换所有不正常的电气设备或其它设备配件。

2. 每季的维修检查

a . 清理及润滑有关的设备配件( 如：轴承、驱动轴、螺丝、隔震器、齿轮箱、和所有机械部件)。

b . 清理所有过滤器。

c . 清理设备外壳及检查电动机、发电机。

d . 检查所有设备的电流量。

e . 检查所有的仪器是否正常例如电流表、电压表、功率因数表、过载保护、漏电保护等。

F．检查喷油器、油嘴、风扇、皮带轮对电气设备进行全面检测

G．进行一次带模拟负载运行（检查、启动、加载）

H．发电机组设备、电气柜、电控单元、仪表状态方面检查。

I．发电机组油压力、水温、电压、频率、转速等各项参数。

3. 半年维修检查

a . 检查发电机组设备设的联轴器和隔震器，

b . 更换润滑油过滤器及润滑油。

c . 更换及维修起动控制屏、电力开关制、保险丝和不正常的供电配件。

e．更换机组的机油、空气滤清器、机油滤清器、水滤清器、冷冻液、蓄电池等损耗部件、冷却系统清洗、排气系统保养、燃油系统保养、运行软件维护及设定参数校正调整等。

4. 一年维修检查(在缺陷保修期的第十个月进行)

a . 检查及调校所有系统、设备以保证系统能按照制造厂的标准运行。

D . 在收到紧急事故召唤时，投标单位需按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作。

E . 投标单位应于维修保养期间对系统和设备作出适当保护， 并在缺陷保修期满前，按需要将有关设备装置翻新上漆， 使设备装置看似新装一样才作正式完成本合同责任。

## 第十七节 操作和维修保养手册

1.17.1 概述

A . 投标单位需配合机电承包单位于工地测试和试运行进行前一个多月，预先草拟一份包含临时图册、电脑软件表和操作和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿( 往后简称为“ 手册”) ， 以便业主的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。

B . 此外， 于呈交手册草稿前一个月，投标单位应先将手册的编排大纲内容的初稿呈交业主作审核。

C . 经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始后的六个星期内备妥及呈交。手册内所有资料应以中文编印。

D . 每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。

E . 手册应采用纸质优厚的A 4 标准规格的纸张编印，内文和插图资料必须清晰。为便于使用及能经得起在日常维修的工作环境下多次反复翻阅而不易受破损，手册应配上坚硬的封面、书背和书脊，并以胶质塑胶或其它耐磨损的材料作保护。为避免手册内页于使用时散失或容易被抽离， 手册的钉装方法宜采用不易拆除的锁钉或钉装环方式， 并同时确保手册于使用时平躺打开。不应采用弹性底垫钉装方法。手册内须附有一定数量的空白附页以便维修保养人员作为工作笔记之用。在书背内页亦需配置一个图袋以作日后放置增添的图纸之用。

F . 所有图表应绘制在附有坐标方格的图纸上，而任何互有关联的图表，应在相关图纸上各附参照标记。

G . 设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。

H . 如在不同的控制示意图上表示设备内部之间的联接时，在相关的图纸上须各附相互参照的标记，并同时需清楚表示相互联接部份的电缆资料包括电缆的尺寸。

I . 在设备布置图上所注的标记须与有关的示意图上所标注的互相吻合，使所有的设备装置的位置和型号能容易识别。

J . 手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。

K . 在最终版本的手册内应包括在设计和施工图送审期间所提交及审批的有关文件，为减少翻查旧档案的时间，在编写有关文件时，应采用与手册相同的格式以便可成为手册的一部份。至于个别系统设备或装置，亦可以利用由厂家提供的技术数据和指南，经索引编排后成为手册的一部份， 但其内容和格式必须符合本技术规格说明书的要求，有关资料的钉装应与手册相同。

L . 所需提交的手册数量，须按照本章所规定的要求提供。

M . 进口设备应提供中、英文两个版本的操作和维修保养手册。

1.17.2 内容

本节需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。

A . 系统说明

本节至少应包括以下内容：

1. 分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。

2. 介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能。

3. 提供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。应预留一定的空位以便加插系统调试后的最终设定。

4. 系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部份部件运作的应变程序。

5. 有关供电系统、配电屏和控制屏的详细说明。

B . 技术说明

本节应包括所有设备和部件的技术资料和功能的说明，其格式应参照本技术说明书，内容包括:

1. 所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路版的电路图，以及其所有电子组件的布置图。

2. 管道和接线图。

3. 所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。

4. 设备表：列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数。

5. 提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。

C . 维修保养

本节应包括所有装置的运作和维修保养程序说明。而内容须至少包括以下的资料：

1. 所有系统的检查手册。

2. 所有系统的运作手册。

3. 更换装置部件的程序、要求和更换率。

4. 从整个系统以至电路版的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。

5. 进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。

6. 零配件贮存和目录编册系统。

7. 系统的故障寻找程序。

8. 零配件表。

D . 安全保险

本节至少应包括以下内容：

1. 各类设备的正确操作程序。

2. 对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。

- 电气事故的防护措施；

- 机械事故的防护措施；

- 火灾和爆炸事故的防护措施；

- 化学事故的防护措施；

- 在使用或处理燃料和化学物时出现事故的防护措施；

- 急救及意外报告；

E . 供应厂商指南

本节应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单， 包括通讯地址、电话、图文传真号码及电邮地址。

F . 零备件表

本节应列出提供予业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。

G . 任何装置或控制系统采用电脑软件时，须提供专用使用手册并应包括以下内容。

1. 目录表打印本；

2. 流程表、数据流程图和程序说明；

3. 故障诊断软件和工具的使用说明；

4. 程序设计和系统使用手册；

5. 应用原资料软件、专用工具和通用软件，以便业主能改动或改善软件。

第二章 备用发电设备

第一节 技术文件范围说明

2.1.1 说明

A. 备用发电设备须包括，但并不限于，下列各项的供应范围需投标厂商提供：

1. 整套柴油机/ 发电机组（10KV/2500KW发电机组和全部配套设备应满足GBT2820.1-2009/ISO8528-1;2005第13.3.3条）

10KV/2500KW发电机组应为净输出电功率，扣除散热风扇和循环水泵等功率。

2、冷却系统，包括远置式散热器、水冷循环泵、板式热交换器、膨胀水箱热控阀、阀门、滤污阀防冻剂、减震器、底脚螺栓等。

3. 完整的排气系统，包括所有的消声器、悬挂装置和热绝缘等。

3. 供回油控制系统， 包括日用油箱（含油位传感器）

问题：在2.5.3 质量保证中有油罐要求。

4. 包括所有附属和控制设备的控制屏、PlC柜（至少提供42对逻辑单元接口）以及提供完整的操作系统。

5. 直流电起动系统。辅助配电110V直流屏和机组控制的24VDC。机组的配套发电机和发动机的加热器。

6.10KV柴油发电机组的并机柜和并机系统

7.10KV柴油发电机组和配电系统（含与10KV柴油发电机组有关的应急变）继电保护系统，继电保护整定系统。

8.柴油发电机组接地电阻柜（原则要求一个发电机组配一台）。

9.高压受电柜、PT柜及出线柜等

10.柴油发电机组的全部的配套设备的电气控制系统和系统软件

11.各分控制系统的总集成系统，总集成系统预留与大楼变电所监控系统，ATS控制系统，FAS系统，IBMS系统通信接口无缝连接。

12.柴油发电机组、循环水泵、远置式散热器、油泵、风机等皆应含降噪减震措施。

13.柴油发电机组系统的并机、配电、接地和各种控制系统及辅助电气箱柜的高低压配电电缆、控制电缆、通信电缆及相关的桥架、线管等。

14.柴油发电机组的测试负载柜和负载控制箱。

15.提供与柴油发电机组配套的电气控制系统、各种参数和系统工作状态采集系统和系统软件。

16.上海中心应急发电机组供配电控制系统十分复杂，与变电站电力监控系统、ATS控制系统共同构成完整的供配电电力监控系统，他们之间在不同状态下需要联动控制，当一台应急发电机组出现故障退出运行或投入运行时，发电机总控制系统需给出信号到变电所监控系统和ATS监控系统对负荷减载和加载联动控制。平时发电机总控制系统上传各种参数和系统工作状态给变电所监控系统、FAS系统、IBMS系统。由于后两个监控系统尚未招标，因此该部分内容投标单位应特别提出原则性要求和相互的关系简图，对控制系统接口和软件提供相应的原则性要求。

17.柴油发电机并机系统、分路开关控制系统、全部配套设备的电气控制系统、各种参数和系统工作状态采集系统、总控系统应有热冗余系统。上述系统工作电源应为独立系统（如：24VDC投标单位会有不同），应有热备份。

18.备品、备件及前往工厂产品测试状况所有的费用。

B. 为发电机组配备手动和全自动启动设施并能于主电源故障或电压偏差低过2 0 ％ 时于1 5 秒内（包括自动切换开关）接载设计之接用负荷。

C. 发电设备须适合于冷态起动并有足够之容量以满足根据图上所列负荷表于最严重条件下之负荷要求。关于发电机容量之详情须报批。发电设备之容量须考虑， 但不限于，下列各项因数：

1. 降低额定输出因数( 由于海拔高度， 环境温度， 功率因数等影响)。

2. 冲击负荷

3. 瞬变电压下降

4. 暂时过负荷

5. 再生功率

6. 整流负荷

7. 各相负荷不平衡

8. 由于电压调整系统间相互影响而引起之不稳定( 例如发电设备之自动电压调整系统与不间断供电设备）。

D. 柴油发电机控制、并机系统应具有热备份冗余系统。

2.1.2 保证质量的特殊要求

A. 各部件和附属设备的制造须按发电机及其附属设备制造商之建议进行制造以保证其适用性。

B.  须保证最终的装置符合消防局及其它有关规程的要求使装置得以运行。

2.1.3 资料呈审

在本工程的适当阶段，最少须报送下列文件：

A. 详细的设备和部件一览表， 制造厂家的数据包括附属配件数据及排烟管绝缘材料。

B. 发电机房设备布置详细并经协调的施工图/ 油箱房布置图， 并附排气系统， 燃料供应系统， 冷却系统的各项要求， 包括计算﹑ 管道尺寸、百叶尺寸、结构和安装的细则。

C. 电气控制线路图， 表明发电机控制屏内外接线和外接装置电缆终端的端子。

D. 排烟管道立面图。

E. 噪音计算的详细资料，符合当地环保部门要求。

F. 蓄电池容量计算的详细资料。

G. 油泵选型连计算的详细资料。

H. 复核负荷设备用电容量的详细资料。

I. 对建筑及结构之要求。

J. 报送发电机组出厂和工地现场测试程序和报告表格建

议。

K. 报送发电机与其它控制系统（ 如B M S 系统） 的通讯接口、通讯协议及监控信号的详细资料。

第二节  引用标准及规范

GB 755-2000         旋转电机 定额和性能

GB/T 1859-2000      往复式内燃机  辐射的空气噪声测量  工程法及简易法

GB/T 2820.1-2009   往复式内燃机驱动的交流发电机组  第1部分：用途、定额和性能

GB/T 2820.2-2009   往复式内燃机驱动的交流发电机组  第2部分：发动机

GB/T 2820.3-2009    往复式内燃机驱动的交流发电机组  第3部分：发电机组用交流发电机

GB/T 2820.4-2009    往复式内燃机驱动的交流发电机组  第4部分：控制装置和开关装置

GB/T 2820.5-2009   往复式内燃机驱动的交流发电机组  第5部分：发电机组

GB/T 2820.6-2009   往复式内燃机驱动的交流发电机组  第6部分：试验方法

GB/T 4759-1995     内燃机排气消声器测量方法

GB/T 5008.1-1991   起动用铅酸蓄电池技术要求和试验方法

GB/T 6072.1-2000   往复式内燃机  性能  第1部分  标准基准状况、功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法

GB/T 6072.4-2000   往复式内燃机  性能  第4部分  调速

GB/T 6072.6-2000   往复式内燃机  性能  第6部分  超速保护

GB/T 12786-1991   自动化柴油发电机组通用技术条件

GB 14048.2-1994   低压开关设备和控制设备  低压断路器

GB/T 14024-1992   内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值传导干扰

GB4208-1993       外壳防护等级

GB/T 14048.1-2000 低压开关设备和控制设备  总则

GB 14285-93       继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T 14824-1993   发电机断路器通用技术条件

GB/T 15548-1995   往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件

GB50303-2002      建筑电气工程施工质量及验收规范

DGJ08-83-2000     防静电工程技术规程

DL/T780-2001	配电系统中性点接地电阻器

GB7251.1	低压成套开关设备和控制设备

IEC255，BS142	保护继电器

GB3906-2006       3.6KV～40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB1948-2003	高压交流断路器

GB/T1102-1999     高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求

GB1985-2004       高压隔离开关和接地开关

IEC60466-1987     1KV-38KV交流绝缘封闭开关设备和控制设备

GB3906-2006       交流金属封闭开关设备和控制设备

国家机电产品质量检验检测中心颁发的有关规范规定的标准

IEC                国际电气技术委员会标准

如国家有最新标准，则投标方的机电产品、配件及系统应符合国家最新标准、规范的要求。并提供所采用的最新标准的有关技术依据性资料。

进口设备应不低于国家标准的规定，且应符合IEC等国际标准规定的技术指标并提供有关技术文件（中、英文版本）。

第三节 发电机组的设计和制造

2.3.1 总则

A. 发电机组须符合G B 2 8 2 0 - 2 0 0 9 《往复式内燃机驱动的交流发电机组》之要求，并配置消除无线电干扰的装置。

B. 要求设置4 台高压发电机组，（备用功率≥2500KW）的柴油发电机组。设并机运行系统及负载管理系统。机组从接到起动指令（ 不包含起动延时时间） 到完成并车输出（能够承担额定负载）的时间应不超过15 秒，机组的供电质量满足机房设备正常工作的要求。

C. 发电机组须由与发电机直联并装于共同底座上的柴油机组成。

D. 除手动操作控制件外， 所有外露的动作部件须完全封闭或设有防护装置， 以免工作人员意外接触。防护装置应可拆卸。

E. 发电机组、底座及其辅助设备的所有黑色金属， 一律用防锈漆作底漆， 面层涂以制造厂商的标准色漆。发热的表面须涂以耐6 5 0  C 高温而不变质的抗高温油漆。

F. 按国际或等同于B S 8 0 0 之要求配置消除无线电干扰和装置。

G. 柴油发电机系统应设有智能接口,此端口应能向能源管理系统提供必要信号。

H. 机组具有与之相配套的测试负载箱， 供机组定期带载试验。

I. 系统应可靠接地，接地应符合国家相关规范要求。

J. 机组在1 0 年内使用时间或累计运行时间5000小时大修期内，平均故障间隔时间M T B F 不低于6 0 0 0 小时。

2.3.2 发动机

A. 发动机须为水冷、四冲程、直接喷射， 自然或压力送气，并符合G B / T 2 8 2 0 . 2 - 2 0 0 9《往复式内燃机驱动的交流发电机组第二部分：发动机》的规定及适用于0 号轻

柴油作燃料。

B. 发动机之额定容量须符合G B / T 2 8 2 0 . 1 - 2 0 0 9 《往复式内燃机驱动的交流发电机组第一部分： 用途、定额和性能》连续运行之要求并与发电机持续运转的额定容量相配合，其超载能力，将在以后加以规定。

C. 发动机之曲轴速度不能超过1 5 0 0 转/分。其正常旋转方向须为逆时钟旋转，并须实现电子调速控制。

D. 须装设机械的超速跳闸机构，当1 5 % 超速时切断燃料供应。

E. 发动机废气排放标准须符合欧I I I 标准。

2.3.3 发电机

A. 发电机的设计和制造须按G B 7 5 5 - 2 0 0 8 《旋转电机定额和性能》及G B / T 9 9 7 - 2 0 0 8 《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类》相应章节的规定进行。

B. 发电机须为无电刷型， 其旋转磁场由交流激磁机和旋转整流装置激磁， 并由以下规定之固态自动电压调节器控制励磁。

C. 发电机的额定值须适用于当地气候条件， 并加以特殊的浸渍处理以适合热带工作制。

D. 1 0 k V 高压发电机组转子和定子须具有F 级绝缘。

E. 发电机之特性必须与发动机之转矩特性相适应， 以使发电机在满载时，能充分利用发动机功率而不致超载。

F. 发电机应能承受高于同步值2 0 % 的超速运转。

G. 发电机须能承担某一相电流大于其它两相达6 0 % 之不平衡负荷。

H. 发电机须为防滴式， 符合G B 4 2 0 8 - 1 9 9 3 《外壳防护等级》中规定之I P 2 3 防护等级。

I. 发电机须内装由恒温器控制的加热器。由控制屏上的手动隔离开关控制。当发电机运行时须将加热器切断。

J. 发电机须能承受在其输出端短路达10 秒钟之短路电流而不致损坏。

K. 整个柴油发电机组在发电机房动作时， 承包商需负责使发电机房外1 m 处量度的噪音量不大于6 5 d B ， 并符合当地环保部门的要求。具体采用的隔声措施由承包单位给出深化方案供业主审批。

发电机组要满足各项问题和动态技术性能指标。

2.3.4 散热器

A. 远置式散热器

1. 散热器与发动机为分离式装置， 散热器需要户外型，有防腐蚀的外涂层，冷却液为闭合循环系统。

2. 发动机须连带一重负载远置式散热器进行水冷却，远置式散热器主要以散热器、热交换器、散热风机、循环冷却液泵、排气阀、恒温器、液冷排气豉、镀锌散热片管、冷热气自动调节机、膨胀水箱等组成。

3. 冷却液抗侵蚀过滤器的设计须符合当地规定及条件。

4. 散热器系统核心主要以镀锌散热片管、镀锌钢板及散热风机为首。

5. 散热风机的额定值须足以补足散热片管系统及其它配备(如消音器、通气孔等)所产生的气流阻力。

6. 在冷却系统上须加腐蚀抑制剂。

7. 外置式散热器须是低噪音设计， 噪声值须不大于6 5 d B , 或符合当地环保的规定。具体噪声控制要求详见声学顾问之报告。

8. 风扇须有足够之容量并考虑到气流经过风管和百叶窗的附加阻力。

9. 冷却系统中须加防腐蚀剂。

10. 冷却系统须配备冷却剂加热器， 使冷却剂的温度保持在2 0℃ 以上， 以保证在需要时能易于起动。冷却系统中也须加入防冻剂。

2.3.5 联轴器及避震装置

A. 1 0 K V 柴油发动机须与有联轴器连接。

B. 浮动地台技术或弹簧型避震器须装于柴油机、发电机与钢质底座之间， 在钢质底座与混凝土之间敷设橡胶垫毯， 使整个装置座落在混凝土楼板上而不致将震动传至邻近的设备或建筑物之任何部份上。详见声学顾问提供的技术要求。

第四节 辅助设备的设计和制造

2.4.1 排气管消音器和烟道

A. 排烟系统由消音器， 膨胀波纹管， 吊杆， 管道， 管夹，联接法兰，抗热接头和示于图上的部件组成。

B. 在排烟系统中的连接须使用带抗热接头的联接法兰。

C. 须装设住宅型消音器。排烟管道消音器须为箱式结构，并带除潮器，排水管。安装时其体积要保证能正常运转，无过度回流压力。消音器之设计须能将排气出口处之噪音减低至符合环保部门规定之要求，具体指标见声学顾问要求。

D. 在发动机和消音器间须装置不锈钢膨胀波纹管。其尺寸应与发动机和排烟管消音器相配合。

E. 在消音器后须连接不锈钢膨胀， 波纹管将烟气垂直向上排至图标之位置。排烟管须由符合G B / T 3 0 9 1 - 2 0 0 1 《低压流体输送用焊接钢管》，B 级之黑色钢管制作。

F. 排烟管之弯头具有须等于３倍管径的最小弯曲半径。

G. 自排烟口至排烟管末端之整个系统， 除不锈钢之膨胀波纹管外须涂以抗热油漆。

H. 整个系统须于镀锌金属网上裹以符合G B 1 2 5 1 3 - 2 0 0 6《镶玻璃构件耐火试验方法》的非燃性绝缘材料，由2 5毫米间隙的钢条形座支撑，以便在排烟管周围保持2 5 毫米的空气间隙。

I. 全部排烟管道和消音器之表面须裹以厚度不小于0 . 8 毫米之铝金属包层。

J. 整个系统须由弹簧吊杆悬挂。悬挂吊杆之设计须经批准。

K. 排气出口处所排出之废气烟色最高容许度需高于林格曼黑度一度（ R i n g e l m a n n S h a d e N o . 1 ） 并须符合当地环保部门之规定。

L. 柴油发电机1 0 K V 测试负载应大于一台机组的功率超载10%的负载测试量。

M. 柴油发动机热交换器、循环水泵及冷却水管

1. 柴油机的冷却水水质，应符合机组运行技术条件要求；

2. 柴油机采用闭式循环冷却系统时， 应设置膨胀水箱，其装设位置应高于柴油机冷却水的最高水位；

3. 冷却水泵应为一机一泵，当柴油机自带水泵时，宜设1 台备用泵；

4. 冷却水管采用镀锌无缝钢管，冷却水在冬天前要填加防冻液、防腐剂、防锈剂。

2.4.2 直流起动系统

A. 发电机组须配备一台发动机起动电动机，由2 4 V 直流运转， 能手动或自动起动， 并能接受远程启动信号， 并附切断开关，如本节所述。

B. 启动应分两种： 1. 手动启动。2. 当接受到一个高压断电信号柴油发电机开始热备用。当接受到第二个高压断电信号时柴油发电机在1 0 秒内启动并发电。

C. 发动机起动控制设备须能将供电的电池充电器切断， 以避免起动时过载。

D. 起动电动机须具有足够的功率， 且系非滞留型。在起动电动机充分通电运转前， 其小齿轮轴向运动与发动机飞轮上的齿轮啮合。当发动机起动或电动机不通电时， 小齿轮须被解脱。

E. 起动设备须配备可自动断开起动电动机的起动失效装置。如发动机在预定时间之内不能起动， 起动失效装置能自动切断马达起动器，以避免电池组不适当的放电。

F. 发动机在连续三次起动（如1 0 秒时间内，每次间隔为5秒） 后如无法起动， 起动失效装置则会把起动器断开，并发出以下所述视听警报。在手动重置前， 自动起动系统不能再次起动发动机。

2.4.3 起动电池和充电器

A. 须配备一套具有足够的安培1 小时容量和放电率，直流发动机起动用2 4 V 阀调式密封铅酸电池组或厂家标准之电池组， 安装在邻近发动机底座处。电池组须符合J B / T 8 4 5 1 - 1 9 9 6 《固定型阀控密封式铅酸蓄电池》的要求（ 已经作废， 应该采用镉镍电池） 。起动电池和充电器须在1 0 秒内提供起动，如起动失败须能在失败后5秒， 再提供起动， 须能提供连续三次的起动， 而不会达到按制造厂商规定损坏电池的程度。电池须放置在经批

准的耐腐蚀柜内。

B. 电池充电器必须是恒电压型， 附带直流电压和电流计，冲击波抑制器、控制器、浮充和快速再充电选择器， 电池放电指示、过量充电保护和指示、充电器故障警报信号装置。所有控制器和感应器须接至装在机组上之屏内。

C. 充电器采用2 4 小时连续充电方式，机组启动时无需断开充电器电源。

2.4.4 发动机加热器

A. 所配置的水套加热装置须保持发动机水套中之水温达2 0℃ 左右， 或按制造厂商建议，以保证当需要时易于起动。

B. 加热器须由恒温器控制。每当发动机投入运转后即应被断接。

C. 加热器（附带小型循环水泵提高缸套水温，升温度），控制采用恒温加热自动控制模式，即在设定温度范围内，其自动加热或停止，控制模块集中到发电机组控制柜内，使得加热过程有效利用电能，并适时节省电能。

2.4.5 其它

A. 燃油喷射系统

燃油喷射系统须配有一次和二次油过滤器， 其组件须可更换； 一台由发动机驱动的正位移油泵， 上述装置均安装在发动机上。

B. 润滑系统

封闭式压力供给润滑系统须配有正位移机械润滑油泵、润滑油冷却器，过滤器和油位指示器。

C. 柴发测试负载至少应大于一台机组的功率超载1 0 % 的负载测试量。

D. 空气过滤器

能替换的干式空气过滤器须包括自动报警装置， 当过滤器堵塞时，能自动报警。

第五节 燃料供应及贮存

2.5.1 说明

本节说明有关油箱、滤清器、油阀、输油管路、通气管路及有关辅助设备的制造及安装所需的各项技术要求。

2.5.2 一般要求

A. 提供完整的燃油控制系统及日用油箱。

所提供的材料须不仅限于图纸所示的要求， 而是须使系统能完满操作。

B. 不管合同内的任何说明， 本承包单位须确保整个系统的安装符合当地消防局及有关法则的要求。

C. 在施工前必须获得当地消防局的书面批准。

D. 整个燃油贮存及供应系统的安装须由富经验的专业工程人员进行。

E. 在接到中标通知书一个月内须提交有关贮油罐的运输方案， 包括所需的土建要求及载重等资料， 供业主作审批。

F. 承包单位须提供所有为运送及安装整个燃油贮存及供应系统所必需配备的运送支架、吊架等装置。

2.5.3 质量保证

A. 贮油罐应由认可生产贮油罐的厂家所生产， 而且需具有超过五套已成功运行五年或以上的同类型和容量相若的贮油罐生产经验和纪录。

B. 所有主贮油罐及日用油缸等的设计、构造及测试须符合有关国标的要求。

2.5.4 资料呈审

A. 提供施工图， 详细表示有关贮油罐的详细构造、平面、立面及剖面图、安装尺寸、控制及接线详图、管道接驳尺寸及位置、固定螺栓位置及所需之土建要求等资料。

B. 提交测试程序及报告。

C. 提交完整的物料清单。

2.5.5 产品

A. 概述

1. 须遵照由厂家所提供的施工指引进行有关设备和附件的安装，以确保有关系统能正确地操作。测试及试运行等工作：

a. 主贮油罐，包括内部管道、撞击板、油位测量杆及管、油过滤器，以及供油和通气管接驳口等。

b. 循环油泵，包括所有必需的安全装置。

c. 图纸所示的供油管道。

d. 日用油缸。

2. 以下工作由建筑承包单位提供：

a. 埋地贮油罐的混凝土井坑。

b. 埋地油管的混凝土管沟。

B. 主贮油罐

3. 4×10KV/2500KW发电机组主贮油罐容量不少于 2 4 小时全负载运行所需燃油量。

4. 贮油罐须采用厚度不小于6 m m 的钢板制成，并须提供足够和稳固的支撑以预防有关设备在安装或使用时变形。

5. 所有接缝须经焊接处理。油位测量管的正下方须设有适当大小的金属圆盘以防止油缸底部受到油位测量杆撞击而受损，而有关的金属圆盘须由厚度不少于6 m m 的钢板制成。

6. 在安装贮油罐前，须先把油罐内外表面的锈渍及污垢彻底清除，然后涂上一层红铅防锈漆及两层沥青柏油作防腐蚀保护。如在运送或安装期间，有关保护层受破损时，须在工地作有效的修补。

7. 贮油罐入油处须设有一容量显示计及油位超高的警示器。而在锅炉房则须提供一低油位指示及警报器。所有测量计、指示器及配线，必须为当地消防局所批准的设备和物料。有关资料须同时提交供业主作审批。

8. 油位测量管须引至距油罐底部小于4 0 m m 处，而吸油管须接至距油罐底部7 5 m m 处。

9. 所有燃油系统的配线须采用重载带聚乙烯外套铜芯矿物绝缘耐火电缆BTTVZ，而各接电配件均须为防爆设计。

10. 贮油罐须提供妥善的接地以排放所产生的静电。

11. 贮油罐四周均以不含盐份的幼沙所覆盖，而贮油罐须安排坡向排油口方向安装。

12. 在建造贮油罐前，须提交有关建造设计图纸供业主批核。

C. 日用油缸

13. 日用油缸贮油容量不大于1 m 3， 日用油缸须连接至室外埋地贮油罐。

14. 日用油缸须采用厚度不小于3 . 1 m m 的钢板制成，并须提供足够和稳固的支撑以预防有关设备在安装或使用时变形。

15. 日用油缸的构造及安装要求， 与主贮油罐第B ( 6) 、B ( 7) 及B ( 8) 项相同。

16. 日用油箱必须包括油位指示计、及其支架与基础。

17. 日用油箱为一方形（圆形）直立式贮槽，并须有爬梯、操作平台、基础及支架等。

18. 由日用油箱所有输油之供、回油管路、油泵、电磁阀、控制 等相关设备由本包商完成。

19. 油箱系统须附油箱切断装置。

20. 日用油缸须配有油位控制开关以自动或手动方式控制输油泵的操作。

21. 控制屏须配有显示各油泵的操作状态、低油位和油缸超满载的警示灯和警报。而在每个油泵旁均需设有一紧急停机掣。

22. 在建造贮油罐前，须提交有关建造设计图纸供业主批核。

D. 固定件、配件、通气及吸油管

23. 油管须安排坡向贮油罐方向。

24. 每个油缸须提供一管径不少于8 0 毫米的独立通气管。

25. 通气管的顶端须安排设在室外及不易接近的地方，如高于地面3 . 7 m 及在1 . 5 m 范围内并无门窗的位置(有关距离必须符合当地有关部门的要求)。

26. 通气管的顶端须设有防火焰装置，且其设计须可防止禽鸟或树叶等杂物进入。

27. 包括通气管在内的所有埋地管道须外涂沥青并设置在混凝土管沟内，以不含盐份的幼沙所覆盖。

28. 在日用油缸至各燃油锅炉的主供油管道上，须设有一个由易熔环操控的自重截止阀，以供在火灾紧急事故时可截断供至各锅炉的燃油。同时在锅炉房内须设有一破玻璃按钮，以供在火灾紧急事故时，可同时将所有油泵关闭。

29. 在油罐供油管处设置一个1 5 0 m m 直径的圆形温度表。

30. 在主输油干管上须提供一双筒式油过滤器连阀门，以便于清理油过滤器时不会影响系统操作。

31. 在建造贮油罐及其相关的设备前，须提交有关建造设计图纸供业主批核。

2.5.6 安装

A. 在指定位置安装设备及有关配件， 并使能易于维修操作。

B. 按照图纸所示或按照厂家的建议， 提供为正确安装有关的设备所需的支承钢梁、吊架、支架、固定螺栓、隔震器等辅助配件。

C. 须遵照由厂家所提供的施工指引进行有关设备和附件的安装工作，以确保有关系统能正常地运行。

D. 就本节第4.5A(2)节，向总承包单位提供详细资料(包括平面图、详图及系统示意图等)，以供协调之用。

2.5.7 油罐及管道的测试

A. 虽待有关部门及业主检查埋地油罐的混凝土井坑后， 才可放置油罐入井坑内。而地下油管亦须待业主检查及测试合格后，才可进行覆盖。

B. 在放置油罐入井坑后及回填幼沙前， 须在业主监督下进行以下所述的测试。

C. 油罐须进行为期不少于2 4 小时的2 b a r 内气压测试。

D. 所有油管及油缸接驳管须在业主监督下进行为期不少于2 4 小时的2 b a r 内气压测试。

E. 在完成安装及测试工作后， 须将贮油罐注满燃油， 以供系统测试及初运行之用。

第六节 发电机组的控制和保护及其附属设备

2.6.1 控制和调节装置的放置位置

A. 所有供操作用的控制器须集中装在随时可供使用， 伸手可及的合理位置。

B. 调节用的装置必须分开放置， 以防止未经许可， 擅自调正。

2.6.2 发动机状态指示

发动机须具备以下最低限度的状态指示：

A. 油压

B. 油温

C. 发动机温度

D. 运行时数

E. 转速表

F. 电池充电器电流表

2.6.3 发动机保护

A. 发动机须配备下列最低限度的保护和控制装置， 以便发生下列情况时尽早发出警告信号和/或停机：

1. 润滑油压过低

2. 发动机冷却剂温度过高

3. 发动机超速

B. 上述发动机保护须分为两阶段： 在初阶段发出光和音响警告信号；当发动机处于预定的危险阶段时必须停机。

C. 所有光和音响警告信号和解除信号开关必须接至控制屏__上。

D. 发电机组必须配有钥匙操作的保謢装置越位开关。当此开关合上后不管发电机组发生何任故障， 都必须持续运转， 直至发动机不能再运转为止。此钥匙必须由一位高度负责的业主保管。

2.6.4 发动机速度控制和速度调节

A. 速度控制

1. 须配备电子速度传感速控器。

2. 速控器须传感发动机的实际转速。

3. 速度控制须按G B / T 6 0 7 2 . 4 - 2 0 0 0 《往复式内燃机性能第四部分：调速》，1 型、A 1 级之规定。

B. 速度调节

1. 速度须预先调正好，以保证在满载时的额定频率。

2. 在各种负载情况下，须有手动调节速度的装置可在±5%的范围内进行调速。

2.6.5 电压调整和调节

A. 电压调整

1. 配备一套自动电压调整系统，以使发电机之端电压由空载到满载稳定状态下保持于+ 2 . 5 % 额定值以内。

2. 发电机电压调整系统之工作性能须符合规范要求。

B. 电压调节

提供一套输出电压调节装置以便于将输出电压调节至设计参数范围内之任何水平上。

第七节 发电机组控制屏及出线柜

2.7.1 发电机组控制屏及馈线屏须为直立式高（ 低） 压控制盘， 系统具有远程监控通讯功能， 提供国际标准的通讯协议， 并免费提供监控中文程序控制盘，装设在图标位置。

2.7.2 发电机组控制屏及馈线屏须为厂家原厂产品，且具有3 C 认证证书。

2.7.3 控制屏为微电脑控制， 带液晶数字显示屏， 控制屏须由能承受机械， 电气， 震动， 电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响。且须具有防电磁波干拢、具有故障储存、实时报警和系统自诊断功能。

2.7.4 控制屏及馈线屏配有保护装置以避免控制电路短路所引起的后果。

2.7.5 当有电气装置装在面板或门上， 须采取措施如以一条适当截面的接地线以保证接地保护电路的连续性。

2.7.6 为面板或门上的电气装置和测量仪表布线时， 必须做到当面板或门移动时不会引起机械性的损伤。

2.7.7 不需每天使用的调节装置须布置在控制屏内以达到安全运行。

2.7.8 控制屏及馈线屏须包括，但不局限于，以下项目：

A. 按图规定，装设四极A C B / M C C B，带有可调节的发电机过电流装置、接地保护和逆功率继电器、控制和指示器。A C B / M C C B 之额定电流和断路容量须与发电机容量互相配合。A C B / M C C B 之要求符合第三章相关要求，技术参数按图要求。( 单项设备标需提供相关技术参数要求)

B. 仪表

1. 电压表 – 三相显示

2. 电流表 – 三相显示

3. 千瓦表

4. 千瓦/时表

5. 功因子表

6. 频率表（范围：45 至5 5 H z ）

7. 转运表

8. 油压表

9. 水温表

10. 充电电流表

11. 运行积时表（ 范围： 9 9 ， 9 9 9 . 9 小时）

12. 带有相选择开关的交流电压表，用以监视发电机之输出电压

13. 带有相选择开关的交流电流表和电流互感器，用以监视发电机之输出电流。

14. 直流电压表，用以监视电池电压

15. 直流电流表，用以监视充电电流

16. 不可复归的计数器以记录起动次数

17. 不可复归的计数器以记录起动失败次数

C. 按钮

1. 发动机起动按钮

2. 发动机停止按钮

3. 系统复位按钮

4. 用以仿真主电源故障的按钮

5. 速度控制开关

6. 手动电压调整器

7. 手动/自动测试切换开关

8. 子式自动同步控制器

9. 急停车按钮

D. 带红色指示灯及音响警报信号

1. A C B / M C C B 事故跳闸

2. 发动机过摇晃锁定

3. 发动机超速停机(两阶段)

4. 发动机起动失败

5. 低油位（两阶段）

6. 润滑油压力偏低（两阶段）

7. 润滑油压力偏高（两阶段）

8. 电池系统故障

E. 带指示灯但不带音响警报信号

1. 红灯 － A C B / M C C B 闭合

－ 发动机自动控制运行

－ 电池放电

2. 绿灯 － A C B / M C C B 断开

－ 发动机手动控制运行

－ 发电机带负载运行

－ 主电源供电正常

3. 琥珀色灯 － A C B / M C C B 跳闸回路正常

F. 其它控制设备

1. 指示灯试验按钮

2. 频率预调装置

3. 电压预调装置

4. 发动机起动控制

5. 电池充电器及其附属装置

6. 发动机加热器控制

7. 电子同步调节器

8. 固态自动电压调整器

9. “手动－－自动”旋转控制开关

10. 音响警报信号和信号解除开闭

11. 带手动隔离开关，由恒温器控制的控制屏防冷凝加热器

12. 编程保护性电继电器在以下情况下作动

a . 高/ 低电压

b . 高/ 低频率

c . 逆电流

d . 过载电流 ( L - L / L - N )

13. 组附属设备之电机回路

14. 制盘具有4 8 5 端口与糸统连机

2.7.9 同步并联控制盘

本同步并联盘为自立式，可用手动、自动控制。且需有人机界面控制面板，当非消防停电时，4 台柴油发电机逐台并机，并机后送；停电消防时2 台柴油发电机并机，另2 台柴油发电

机并机，同时送电，再二组柴油发电机带负载并机，甚至少须附有下列各项装置：

A. 频率监视器

B. 负载监视器, 依负载容量大小来控制发电机开机数量，控制数量至少2 组，以确保供电品质。

C. 电压及频率表

D. 发电机组附属设备之电机回路（含无熔丝开关、启动器组等）

E. 同步指示仪及选择开关

F. 与供电局协调，可与市电并联运行

G. 自动同步并机运行，自动负载分配，并机运行模式下自动加载和卸载功能。

2.7.10 自动同步器

A. 各发电机有各别之自动同步器，且必须与引擎原厂装配之电子式调速器 为完全兼容之厂牌，以免因此造成系统之不稳定。

B. 一组整体自动同步器盘，作为所有发电机的总体控制，并提供与业主其它系统同步并联的功能。此外亦提供整个发电机组控制模式选定及输出控制的功能。

C. 自动同步器致能后，将直接送出一组电气信号给电子调速器，以追逐总线上之系统频率，期减小相角差。

D. 当欲并联供电之发电机，在与总线之差距满足以下条件时，自动同步器应提供一组闭合接点去投入断路器。

2.7.11 自动负载分担器

A. 各发电机均有个别之自动负载分担器，且必须与引擎原厂装配之电子式调速器 为完全兼容之厂牌，以免因此造成系统之不稳定。

B. 自动负载分担器致能后，将直接送出一组电气信号给电子调速器，以调整各并联供电中机组之转速，期平均分担所有负载。

C. 本装置至少必须含以下机能：

1. 直流0 － 5 V 或0 － 5 m A 之电力监视。

2. 采“反时限跳脱曲线”设计之逆电力保护电驿。

3. 正电力过载保护电驿（20％－120％可调）

2.7.12 输出电压设定器

2.7.13 输出频率设定器

2.7.14 所有控制屏监控信号， 但不包括油位及油泵等参数， 预留有通信接口与电能管理(或B A )系统交接，可由该接口取得相应信号。

2.7.15 发电机1 0 K V 配电柜

A. 设计和构造的要求总则

1. 中压开关柜须为室内金属密封型，单层，单母线系统。单个的开关柜须由螺栓连接在一起组成封闭，独立和自撑的装置须符合G B 3 9 O 6 - 2 0 0 6 及I E C 2 9 8之规格。

2. 柜体须用2 m m 以上符合B S 1 8 7 2 中规定的‘ Z I N T E C ' 电镀锌钢板或其它相同之材料制成形成一刚性结构以承受设备重量和设备工作时的冲击或运输和安装时的冲撞。

3. 下列主要部件须分别装于由接地的金属隔板分隔的单独间隔中：

a. 断路器

b. 母线

c. 电缆箱

4. 在前上方须有一单独的小间装设测量仪表，保护装置和指示灯。测量仪表和保护装置须尽可能装于离装饰完成地面3 0 0 m m 和2 0 O 0 m m 之间。

5. 断路器的柜门须有铰链，柜门须同操作机构连锁，使门只能在断路器处于断开时打开。

6. 开关柜应防虫。所有门应有橡皮或其它批准的材料做成的垫衬。每个设备间隔应具有单独的排气孔。内部电弧须限于其发生的间隔内。开关柜须适合室内使用， 其防护等级应达到GB4208 - 2008 《外壳防护等级的分类》或IEC 529 所规定的IP 31 。

7. 开关柜须同等高度，在其排列长度内其深度一致，外观整洁。

8. 柜面须清洁无油污，至少须涂两遍烘干底和两遍烘干面油。底油须为树脂类油漆并应与于面油不同颜色。两遍面油之干油膜厚度不应小于0.075mm 。最后一层面油须为半粗糙之制造厂商之标准色。

9. 供给3 公斤与制造厂内施于开关柜上同样成份之面油。

10. 标牌一般须用白／ 黑／ 白有机玻璃（TRAFFOLITE）片制成。上面刻以中， 英文字。

题字和符号的具体细节在制造前需送批。标牌须按批准的方法固定。

B. 真空断路器（VCBs）和小车

1. 真空断路器须符合B S 5 3 1 1 或I E C 5 6 ， 并为自动脱扣、全封闭、金属外壳、垂直或水平方向隔离，水平抽出型，并须符合下列要求：

a. 电源特性

工作电压 1 0 k V ± 5 %

工作频率 5 0 H z ± 2 %

系统 中性点高电阻接地系统

b. 断路器特性

极数 按图所示3 P / 4 P

额定电压 1 2 k V

额定雷电脉冲耐压 7 5 k V （ 峰值）

额定一分钟工频耐压 4 2 k V

额定频率 5 0 H z

额定电流 见系统图

额定短路断开电流 2 5 k A 或供电局要求值，以两者中较大者为准

额定短路接通电流 6 2 . 5 k A

额定工作程序 分- 0 . 3 s - -合分- -3 s - - 合分

额定短路时间 3 s

端子故障额定瞬态恢复电压 按B S 5 3 l l 之规定

c. 断路器操作机构特性

合闸操作方式 电动机带动弹簧储能型／合闸线圈合闸

额定电源电压 1 1 O V D C 分闸 1 1 0 V D C 跳闸

2. 断路器须有三个位置， “ 隔离”,“ 接地” 和“ 工作”。断路器、操作机构、移动式隔离触头、控制器、指示灯及各种必要的控制线路均载于四轮小车上。除载流部件外，断路器小车和各金属部分须通过固定的部件接地。移动部件的接地须经批准。和移动装置上的跳闸和合闸线圈，电动机电路及控制／ 指示装置的连接须通过辅助触头。当小车处于“工作”位置时，辅助触头自动接通。

3. 相同额定电流的断路器须可互换。须有防止断路器插入不同额定电流箱体中之装置。此装置亦须能防止隔离触头和其它触头受损。

4. 断路器须配有下列机械连锁，以防止下列操作：

a. 当断路器闭合时， 将主回路隔离。试图隔离主回路时不应使断路器跳闸。

b. 闭合断路器， 除非移动部分已正确地插入或自设备中隔离开。

c. 如有关的控制电路未接通， 将断路器闭合于 “ 工作”“ 接地” 位置， 或当断路器处于“ 工作” 或“ 接地或” 位置时断开控制电路。

d. 将可移动部分抽出或予以更换， 除非断路器己被隔离和处于适当位置。

e. 在进线柜部份， 当进线开关闭合时， 防止同一进线柜的隔离车及计量柜的手车拉出。

f. 断路器机构上应配置防止误操作的机械联锁装置，并使用手柄选择位置包括投入-- 退出-

-接地开关等联锁。

i. 当接地开关及断路器在分闸位置时， 手车才能从“ 试验／ 隔离” 位置移至“ 工作” 位置； 而接地开关在合闸位置时，手车不能从“ 试验／ 隔离” 位置移动至“工作位置。

ii. 只有手车处于“ 试验／ 隔离” 位置或移开位置时，接地开关才能操作。

i i i . 断路器只有在断路器手车己正确处于“ 试验／ 隔离操作” 位置或“ 工作” 位置时才能进行合闸

iv. 断路器手车在“ 试验／ 隔离” 位置或“ 工作” 位置时， 但没有控电压时， 断

路器仅能手动分闸，不能合闸。

v. 手车在“ 能被拔除工作” 位置， 二次插头被锁定， 不以上机械联锁装置在开关

柜中是固定配置的。

vi. 开关柜电缆室内除符合规范／ 规程外，应设置带电强制闭锁装置， 即仅当接地

开关闭闸时， 电缆室门才允许被打开，且只有关闭电缆室门后， 接地开关才允

许被分闸。

5. 断路器的操作机构须为电动机带动弹簧储能型，机械和电气自动脱扣，于额定电压7 0 至1 1 0 ％ 时可靠工作。合闸弹簧须在断路器闭合后自动再加压。弹簧再加压时间于额定电压时不须超过5 秒。此外， 尚配有手动弹簧加压装置， 以备临时停电之需。须配备机械指示装置，指示弹簧状态。断路器操作机械须配有电动合闸和跳闸线圈及手动机械跳闸装置。此跳闸装置为一个跳闸／中间位置／合闸选择开关，由弹簧返回中间位置。开关可锁在中间

位置。此外，须配备防止重复合闸的闭锁装置，以保证可靠运转。

6. 进出线电缆和母线上须配置接地设施，并须同断路器机械连锁。配置标牌以指示设备处于准备“ 工作”,“ 母线接地” 或“ 回路接地” 等状态。上述指示须于任何时候均能在开关柜前面看到。

7. 配置机械操作的指示装置以指示断路器的位置。

8. 每台断路器须配置触头磨损间隙指示器。

9. 配置机械计数器以记录断路器操作次数。

C. 母线小间

1. 母线、母线接头及其支承绝缘子须具有足够尺寸，以承受2 5 千安（或供电局要求值，以两者中较大者为准） ,3 秒短路时的电应力和机械应力。母线须符合B S 1 5 9 之规定。

2. 母线须为冷拉高导性铜制， 外面有经批准的绝缘层，并由树脂膜或经批准的相同材料承托。母线连接须由可除去的绝缘遮盖。

3. 母线须用机械方式连接，接触面须镀银或镀锡并加垫片和锁定螺母。

4. 引至各单独单元之母线其连续额定电流须不低于与之相联设备之额定电流。

5. 母线须用颜色标志，以认别相位顺序A - B - C（黄-绿- 红） 由开关柜操作面从左至右， 从上到下， 由近到远排列。

6. 母线侧和馈线侧固定隔离触头插孔须配置单独操作的安全隔板。隔板由弹簧操作，通过断路器携载小车的移动而自动开合，以避免当断路器抽出后接触到固定的隔离触头。各隔板须有颜色和标志，以指示属于母线或馈线隔板。

7. 母线小间须位于开关柜之上部，小间内不准有其它设备和小线。

8. 母线小间须由螺栓固定之面板组装以便易于由前方和后方进入。

D. 控制和低压小间

低压回路、保护装置、控制、测量和指示仪表均须装置于开关柜上部之单独小间内。

E. 馈线终端及保护设备

1. 保护继电器须符合G B / T 1 4 5 9 8 － 2 0 0 8 《电气保护继电器》之规定及当地供电公司之要求。

2. 保护设备和继电器之设计须能有效地断开故障电路，而不影响正常电路。须保证高压和低压系统间之选择性。对所提供的保护设备，须将经过计算后所推荐的继电保护整定值提交核准。并须负责同供电公司联系和协调进线电源系统。

3. 保护电路的设计须尽可能减少对直流电源的负荷。

4. 如采用智能综合继电保护装置，实现对开关进行保护、测量、监视及控制等功能，须提供开放通信接口。

5. 所有继电器须放置在防尘箱中。除由于特殊要求需要绝缘外，继电器所有的金属座和框均须接地，各主要保护继电器，如图所示，须为抽出型，嵌装在继电器室的前部。须装有过滤器，以平衡箱内外压力，防止灰尘进入。过电流继电器须为三个单相组件，水平安置在一个共同的箱体内。放置在内部的辅助继电器须安装在容易检查和接线的地方。

6. 由电流互感器操作的继电器须配有短路触头，使连接的电流互感器在继电器拉出时短路。

7. 用于使断路器跳闸的所有继电器须配有动作指示器， 以认别故障类型和相别。指示器最好为机械型，能用手动复归而不必打开继电器箱。

8. 各继电器之触头须能闭合和断开所连接电路故障时产生的最大电流。

9. 为便于在抽出箱中对主要继电器进行测试，须配备一套测试插头， 万能测试部件及足够的插头和引线。还须配备一套维护继电器用的工具。

10. 须供给必需的保护继电器、控制和辅助继电器，以作断路器就地和远方指示和控制用。

11. 馈线终端须提供保护、控制、测量、监察和通信功能。基本保护功能包括带或无方向的过流和接地故障保护、零序电压、过电压和低电压保护、断路器失灵保护以及自动重合闸。而自动重合闸须可选择以手动控制。

12. 馈线终端须提供测量功能包括相电流、相间和相对地电压、零序电压、频率、功率因子、谐波有功／无功功率、电能等。

13. 状态监视包括断路器状态监视、跳闸回路监视和馈线终端装置内部自检。

14. 电子型继电保护（ 须与供电部门复核设定跳闸时间）

进线和馈线保护

a. 应用

i. 馈线保护，任何电压等级

ii. 变压器、电动机和发电机后备／ 辅助保护

b. 保护和控制

i. 三相和接地延时过流

ii. 4 个可预编程过流曲线

i i i . l 个可编程过流曲线

iv. 三相和接地瞬时过流（高、低定值）

v. 发热模拟保护

vi. 冷负荷起动

vii. 可编程断路器失灵保护

viii. 可编程输入／输出

ix. 6 个固定输出

c. 监视和测量

i. 事件记录

ii. 模拟／数字录波

i i i . 断路器维修用的K I Z 记数器

iv. 每相电流测量

d. 用户接口

i. 6 个可编程L E D 指示器

ii. R S 2 3 2 和R S 4 8 5 通讯口

i i i . M O D B U S R T U 规约

iv. 波特率可达到1 9 , 2 0 0 b p s

v. M I F P C 设定，监视和编程软件

e. 特点

i. 闪存记忆

ii. A C / D C 控制电源

i i i . 抽屉式

iv. 开关柜

F. 电流互感器

1. 电流互感器应须符合G B 1 2 O 8 － 2 0 0 6 《电流互感器》之规定并设计1 0 千伏系统电压下工作。

2. 电流互感器应适合于保护继电器和仪表的操作。其特性应经批准。

3. 所有电流互感器须为低电抗型和母线式初级绕组，环氧树脂浇注型，并能承受与其连接的断路器预期的短路电流以及一次侧带额定电流，二次侧开路一分钟之电流。

4. 电流互感器的输出额定值须能适应其所连接之负荷。须有足够的额定值，端电压，准确度和过电流性能，以满足其有关设备之正常工作。

5. 次级绕组的各接头须用绝缘导线接到终端接线板上。接线板须装在易于达到的地方。各电流互感器须有标记，指出极性、变成比、互感器的等级和功率，对多变成比次级绕组的互感器须设有标牌，指示各变成比的连接接头。

6. 每组电流器的次级绕组须接地，接地连接须通过一可拆开的连接片。

7. 除上述内容外，电流互感器尚须满足或优于下列要求：

绝缘等级B 级

额定一分钟工频耐压4 2 千伏

额定雷电脉冲耐压7 5 千伏（峰值）

额定次级电流5 安

额定短时电流初级电流2 5 千安，3 秒

额定动态电流初级电流6 3 千安（进线开关为8 0 千安）（峰值）

作计量用电流互感器之精确度0 . 5 级（ 仪表用）

0 . 2 级（计量用）

保护用电流互感器之精确度5 P 级（对过流和接地保护）X 级（对带辅助控制线的纵联差动保护）

8. 额定输出和电流互感器额定精确度限制系数之乘积须不小于1 5 0 0 。

G. 电压互感器

1. 电压互感器应须符合G B 1 2 0 7 - 2 0 0 6 《电磁式电压互感器》之规定并设计于1 0 千伏系统电压工作。

2. 电压互感器须适用于保护继电器、仪表和计量设备的操作。

3. 电压互感器须为环氧树脂模制型，并能承受超出其额定值50％的负荷，而不烧损。

4. 电压互感器及其初级熔断器须为抽出型，装置在配备有自动操作安全隔板的单独小间内。电压互感器须有“工作”和“断开”位置，由可从外部看到的机械指示器指示。工作和断开位置须有挂锁装置。为了更换初级熔丝，须有机械连锁装置，使面板只能在电压互感器处于断开位置时打开。

5. 初级和次级绕组的接线须用绝缘导线连接到各自的终端接线板上。接线板须安装在易于到达的地方。所有终端接头须分别用标牌，指出其用途、相别、变成比、等级和各互感器的工作制。

6. 次级绕组的各相线须引到熔断器上，中性线端接到绝缘的连接片上。各中性线应连接在一点上，并通过连接片接地。连接片须可拆开以进行绝缘试验。

7. 计量用电压互感器配置／组别，须由当地供电部门批准。

8. 除上述外，电压互感器尚须满足或超过下列要求：

a. 绝缘等级B 级

b. 额定一分钟工频耐压4 2 千伏

c. 额定雷电脉冲耐压7 5 千伏（峰值）

d. 精确度0 . 5 级（ 仪表用） 0 . 2 级（计量用）

H. 指示仪表

1. 所有指示仪表须符台B S 8 9 , B S E N 6 0 0 5 1 或

I E C 5 1 , G B / T 7 6 7 6 - 1 9 9 8 《直接作用模拟指示电测量议表及其附件》

2. 所有指示仪表须为平装，后接线，防尘、重荷载、开关屏使用型。刻度盘为白色、黑色指针和刻度。

3. 指示仪表外框尺寸约须为9 6 x 9 6 m m，约为2 7 0 刻度弧度。所选量程须适于所指示的电压和电流。前面有机械的调零装置，可不用拆开仪表而在前面调零。

4. 所有指示仪表须具有1 . 5 级精确度。在高压开关装置可承受的短路和过电压时，不应损坏。

I. 指示灯、按钮、选择和控制开关

1. 所有指示灯均须节能型、带灯按钮、选择和控制开关须为金属壳体，镀铬，重荷载，配电屏使用型。具有良好的绝缘，符合所规定的电压和电流值，并经过批准。

2. 灯泡的额定电压须至少高于标称工作电压2 0 % ， 以增加灯泡的寿命。指示灯的设计须能从前面拆换灯泡、灯罩，而不必使用专用工具和开启屏门。

3. 电流表选择开关须为旋转型，带有先接通后断开触点，供测量三个相电流。在面板上须刻以黄（A) ，绿（ B ） 红( C ） 标志。电压表选择开关须为旋转型，带有先断开后接通触点。供测量线电压，面板上须刻以黄绿（ AB ) ， 黄红（ AC ) ， 红绿（ CB ） 的

线电压标志。

J. 接线端子板（包括电能系统接至接线盒之端子板）

1. 供电力和控制线用的接线端子须为模压制成，夹在共同的架上。接线端子须能抽出更换，而无需拆下相邻的端子。

2. 接线端子的接线须在两板以螺栓固定的板之间将电线夹紧。不得使用螺栓压紧式的接线端子。

3. 同一编号的电缆须终接于相邻的端子上并在端子板上用连接片连接。用于继电器和仪表回路的端子须装有插销，用以连接测试接线。

4. 接线端子板须按工作电压，电力回路和控制回路分组。各组之间须在前面以透明而耐燃的盖板分隔开，并设有区分标牌。

5. 凡当主电源切断后仍带电的端子须加以屏蔽并做出标记。

6. 各端子须套以白色套箍，以资区分回路，并标以结线图上的编号。

7. 每组接线端子板须有2 0 ％ 的备用端子， 但不少于两个。

K. 开关柜加热器

1. 每个柜内须装有经批准的加热器， 其额定容量每l . 5 立方米不小于6 0 瓦。加热器须有蔽屏，并安装在不会使人员和设备受到损害的地方。

2. 各个加热器须由单独的熔断器保护并装置旋转式合／分选择开关和指示灯，以指示加热己通电。

3. 加热器的工作电压为2 2 0 伏，单相、交流。由位于变电所内的低压小型断路器配电箱供电。

L. 内部和控制线路

1. 所有内部和控制线路均须为符合B S 6 2 3 1 的6 0 0 / 1 0 0 0 伏阻燃P V C 绝缘多股铜电缆。

2. 所有电缆须具有相当的截面，但不小于2 . 5 平方毫米，敷设在阻燃P V C 板上或线槽内。每根电缆的两端均须妥善地用绝缘的刀式或片式端头或其它经批准的端头端接。

3. 当电线跨过门铰链时，须套在阻燃P V C 软管中，并绕成圈。使门可打开，以便拆下组件作检查，而不需拆卸电缆和使电缆过分弯曲。

4. 所有回路均须有可断开的连接器／熔断器，以便于隔离，检查和维护。

M. 避雷器

1. 避雷器须符合并按I E C 6 1 6 4 3 之规定进行定型试验和符合下列要求。

类型 氧化锌无间隙型

额定电压 5 . 0 ~ 2 1 . 2 k V

最大持续工作电压 4 ~ 1 7 k V

额定放电电流（峰值） 1 0 k A

冲击电流（峰值） 1 0 0 k A

长用波（峰值） 4 0 0 A , 2 0 0 μ s

热容量 3 . 5 K J / k V U c

不同冲击波形下残压值 I E C 相应规范要求

2. 避雷器须具有优良非线性特性，当施加连续工作电压时，其泄漏电流小于1mA，当过电压时出现瞬间立即呈导电状态。

3. 避雷器须配置达到抗老化，参数稳定、免维护的硅橡胶封装。

N. 试验设施

1. 所有断路器均须配置可进行高压测试的设施。

2. 配置可使辅助回路暂时接通的设施，以使断路器抽出和处于隔离位置时能对断路器进行功能试验。

3. 在装有电流互感器和保护继电器处须配置可进行一次和二次电流测试的设施，而不需拆下和解开任何连接。

4. 须配置一台便携式真空检验仪用以按制造厂商所建议之真空度检验V C B 之真空度。当此设备加于V C B之两极上，将产生高电压。如真空度不足时会造成放电。真空检验仪之输入电压须为2 2 0 伏，交流。须按制造厂商之建议附带高压软线及所有附件。

O. 接地

1. 所有外露的非带电金属部份和非电气装置之金属部分应按经批准的方式连接至硬拉，高导电率铜排之接地母线。此接地母线沿应开关柜全长敷设，并以螺栓连接至每台开关柜之主框架上。所有连接处须镀锡。

2. 接地母线之规格须能承载设备所能承受之短路电流及持续之时间。

3. 具体的接地安排及施工方法须于施工前报批。

在开关柜前面，沿全长须铺宽1 米之橡胶垫。橡胶垫须符合B S 9 2 1 。

2.7.16 供、排油泵、油阀、日用油箱油位计、油罐油位计控制要求：

A. 供、排油泵都设一用一备方式

B. 日用油箱液位计建议采用侧装式磁翻板液位计（附带4个磁性开关及4 - 2 0 m A 模拟量输出信号）。

C. 油罐液位计采用连续浮球式液位计（附带4 - 2 0 m A 模拟量输出信号）

D. 油路控制屏，在机房和埋地油罐旁边两地控制，控制屏上带有光棒液位显示器，可以以光棒变化模拟液位高度。同时并安装相应的起动器、控制装置、继电器、报警装置、通讯接口等.

第八节 	   高压开关柜

2.8.1 标准

整个高压开关柜的设计和制造须符合下列标准：

GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求

GB3906－2006 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备

GB1984－2003 高压交流断路器

GB311.1－1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T2900.20	－电工术语高压开关设备 1994

GB4473－2008 	交流高压断路器的合成试验

GB/T4585－2004 	交流系统用高压绝缘子人工污秽试验

GB/T16927－1997	高电压试验技术

GB/T14598.2 －电气保护继电器 2008

GB/T16927.1 －高电压试验技术第一部分：一般试验1997 要求

GB15166.2－2008	交流高压熔断器第二部分：限流式熔断器

GB1208－2006 	电流互感器

GB1207－2006 	电压互感器

GB1985－2004 	高压交流隔离开关和接地开关

GB/T7676.1 至直接作用模拟指示电测量仪表及其附GB/T7676.9 －件 1998

GB2682－1981(未电工成套装置中的指示灯和按钮的颜找到最新，已作色 废)

2.8.2    10kV 开关柜

A. 	设计和构造的要求总则

1. 	10kV 开关柜须为室内金属密封型，单层，单母线系统。单个的开关柜须由螺栓连接在一起组成封闭，独立和自撑的装置须符合GB39O6-2006 及IEC298 之规格。

2. 	柜体须用2mm以上符合BS1872中规定的‘ZINTEC'电镀锌钢板或其它相同之材料制成形成一刚性结构以承受设备重量和设备工作时的冲击或运输和安装时的冲撞。

3. 	下列主要部件须分别装于由接地的金属隔板分隔的单独间隔中：

a. 	断路器

b. 	母线

c. 	电缆箱

4. 	在前上方须有一单独的小间装设测量仪表，保护装置和指示灯。测量仪表和保护装置须尽可能装于离装饰完成地面300mm 和20O0mm 之间。

5. 	断路器的柜门须有铰链，柜门须同操作机构连锁，使门只能在断路器处于断开时打开。

6. 	开关柜应防虫。所有门应有橡皮或其它批准的材料做成的垫衬。每个设备间隔应具有单独的排气孔。内部电弧须限于其发生的间隔内。开关柜须适合室内使用，其防护等级应达到GB4208-2008《外壳防护等级的分类》或IEC529 所规定的IP4X。

7. 	开关柜须同等高度，在其排列长度内其深度一致，外观整洁。

8. 	柜面须清洁无油污，至少须涂两遍烘干底和两遍烘干面油。底油须为树脂类油漆并应与于面油不同颜色。两遍面油之干油膜厚度不应小于0.075mm。最后一层面油须为半粗糙之制造厂商之标准色。

9. 	供给3 公斤与制造厂内施于开关柜上同样成份之面油。

10. 标牌一般须用白／黑／白有机玻璃（TRAFFOLITE）片制成。上面刻以中，英文字。题字和符号的具体细节在制造前需送批。标牌须按批准的方法固定。

B. 	真空断路器（VCBs）和小车（真空开关除引用IEC 标准外，还应引用GB 标准）

1. 	真空断路器须符合BS5311 或IEC56，并为自动脱扣、全封闭、金属外壳、垂直或水平方向隔离，水平抽出型，并须符合下列要求：

a. 	电源特性

工作电压 	10kV±5%

工作频率 	50Hz±2%

系统	中线点小电阻接地系统

- 断路器特性

极数                    按图所3P/4P

额定电压                12kV

额定雷电脉冲耐压        75kV（峰值）

额定一分钟工频耐压      42kV

额定频率                50Hz

额定电流                见系统图

额定短路断开电流        25kA 或供电局要求值，以两者中较大者为准

额定短路接通电流        62.5kA

额定工作程序            分-0.3s--合分-3s--合分

额定短路时间            3s

端子故障额定瞬态恢复    按BS53ll 之规定电压

- 断路器操作机构特性

合闸操作方式          电动机带动弹簧储能型／合闸线圈合闸

额定电源电压 	      22OV AC 分闸 110V DC 跳闸

2. 	断路器须有四个位置，“隔离”、“接地”、“工作”和“实验”。断路器、操作机构、移动式隔离触头及各种必要的控制线路均载于四轮小车上。除载流部件外，断路器小车和各金属部分须通过固定的部件接地。移动部件的接地须经批准。和移动装置上的跳闸和合闸线圈，电动机电路及控制／指示装置的连接须通过辅助触头。当小车处于“工作”位置时，辅助触头自动接通。

3. 	相同额定电流的断路器须可互换。须有防止断路器插入不同额定电流箱体中之装置。此装置亦须能防止隔离触头和其它触头受损。

4. 	断路器须配有下列机械连锁，以防止下列操作：

a. 	当断路器闭合时，将主回路隔离。试图隔离主回路时不应使断路器跳闸。

b. 	闭合断路器，除非移动部分已正确地插入或自设备中隔离开。

c. 	如有关的控制电路未接通，将断路器闭合于“工作”“接地”位置，或当断路器处于“工作”或“接地或”位置时断开控制电路。

d. 	将可移动部分抽出或予以更换，除非断路器己被隔离和处于适当位置。

e. 	在进线柜部份，当进线开关闭合时，防止同一进线柜的隔离车及计量柜的手车拉出。

f. 	断路器机构上应配置防止误操作的机械联锁装置，并使用手柄选择位置包括工作、实验和摇入/摇出及抽出等联锁。

i. 	当接地开关及断路器在分闸位置时，手车才能从“试验／隔离”位置移至“工作”位置；而接地开关在合闸位置时，手车不能从“试验／隔离”位置移动至“工作位置。

ii. 	只有手车处于“试验／隔离”位置或移开位置时，接地开关才能操作。

iii. 	断路器只有在断路器手车己正确处于“试验／隔离操作”位置或“工作”位置时才能进行合闸

iv. 	断路器手车在“试验／隔离”位置或“工作”位置时，但没有控电压时，断路器仅能手动分闸，不能合闸。

v. 	手车在“能被拔除工作”位置，二次插头被锁定，不以上机械联锁装置在开关柜中是固定配置的。

vi. 	开关柜电缆室内除符合规范／规程外，应设置带电强制闭锁装置，即仅当接地开关闭闸时，电缆室门才允许被打开，且只有关闭电缆室门后，接地开关才允许被分闸。

5. 	断路器的操作机构须为电动机带动弹簧储能型，机械和电气自动脱扣，于额定电压70 至110％时可靠工作。合闸弹簧须在断路器闭合后自动再加压。弹簧再加压时间于额定电压时不须超过15 秒。此外，尚配有手动弹簧加压装置，以备临时停电之需。须配备机械指示装置，指示弹簧状态。断路器操作机械须配有电动合闸和跳闸线圈及手动机械跳闸装置。此跳闸装置为一个跳闸／合闸选择开关。此外，须配备防止重复合闸的闭锁装置，以保证可靠运转。

6. 	进出线电缆和母线上须配置接地设施，并须同断路器机械连锁。配置标牌以指示设备处于准备“工作”,“母线接地”或“回路接地”等状态。上述指示须于任何时候均能在开关柜前面看到。

7. 	配置机械操作的指示装置以指示断路器的位置。

8. 	配置机械计数器以记录断路器操作次数。

C. 	母线小间

1. 	母线、母线接头及其支承绝缘子须具有足够尺寸，以承受25 千安（或供电局要求值，以两者中较大者为准）,3 秒短路时的电应力和机械应力。母线须符合BS159 之规定。

2. 	母线须为冷拉高导性铜制，外面有经批准的绝缘层，并由树脂膜或经批准的相同材料承托。母线连接须由可除去的绝缘遮盖。

3. 	母线须用机械方式连接，接触面须镀银或镀锡并加垫片和锁定螺母。

4. 	引至各单独单元之母线其连续额定电流须不低于与之相联设备之额定电流。

5. 母线须用颜色标志，以认别相位顺序A-B-C（黄-绿-红）由开关柜操作面从左至右，从上到下，由近到远排列。

6. 	母线侧和馈线侧固定隔离触头插孔须配置单独操作的安全隔板。隔板由弹簧操作，通过断路器携载小车的移动而自动开合，以避免当断路器抽出后接触到固定的隔离触头。各隔板须有颜色和标志，以指示属于母线或馈线隔板。

7. 	母线小间须位于开关柜之上部，小间内不准有其它设备和小线。

8. 	母线小间须由螺栓固定之面板组装以便易于由前方和后方进入。

D. 	控制和低压小间

低压回路、保护装置、控制、测量和指示仪表均须装置于开关柜上部之单独小间内。

E. 	馈线终端及保护设备

1. 	保护继电器须符合GB/T14598.2－1993《电气保护继电器》之规定及当地供电公司之要求。

2. 	保护设备和继电器之设计须能有效地断开故障电路，而不影响正常电路。须保证高压和低压系统间之选择性。对所提供的保护设备，须将经过计算后所推荐的继电保护整定值提交核准。并须负责同供电公司联系和协调进线电源系统。

3. 	保护电路的设计须尽可能减少对直流电源的负荷。

4. 	如采用智能综合继电保护装置，实现对开关进行保护、测量、监视及控制等功能，须提供开放通信接口。

5. 	所有继电器须放置在防尘箱中。除由于特殊要求需要绝缘外，继电器所有的金属座和框均须接地，各主要保护继电器，如图所示，须为抽出型，嵌装在继电器室的前部。须装有过滤器，以平衡箱内外压力，防止灰尘进入。过电流继电器须为三个单相组件，水平安置在一个共同的箱体内。放置在内部的辅助继电器须安装在容易检查和接线的地方。

6. 	由电流互感器操作的继电器须配有短路触头，使连接的电流互感器在继电器拉出时短路。

7. 	用于使断路器跳闸的所有继电器须配有动作指示器，以认别故障类型和相别。指示器最好为机械型，能用手动复归而不必打开继电器箱。

8. 	各继电器之触头须能闭合和断开所连接电路故障时产生的最大电流。

9. 	为便于在抽出箱中对主要继电器进行测试，须配备一套测试插头，万能测试部件及足够的插头和引线。还须配备一套维护继电器用的工具。

10. 	须供给必需的保护继电器、控制和辅助继电器，以作断路器就地和远方指示和控制用。

11. 	馈线终端须提供保护、控制、测量、监察和通信功能。基本保护功能包括带或无方向的过流和接地故障保护、零序电压、过电压和低电压保护、断路器失灵保护以及自动重合闸。而自动重合闸须可选择以手动控制。

12. 	馈线终端须提供测量功能包括相电流、相间和相对地电压、零序电压、频率、功率因子、谐波有功／无功功率、电能等。

13. 	状态监视包括断路器状态监视、跳闸回路监视和馈线终端装置内部自检。

14. 	电子型继电保护（须与供电部门复核设定跳闸时间）

进线和馈线保护

a. 	应用

i. 	馈线保护，任何电压等级

ii. 	变压器、电动机和发电机后备／辅助保护

b. 	保护和控制

i. 	三相和接地延时过流

ii. 	4 个可预编程过流曲线

iii. 	l 个可编程过流曲线

iv. 	三相和接地瞬时过流（高、低定值）

v. 	发热模拟保护

vi. 	冷负荷起动

vii. 	可编程断路器失灵保护

viii. 	可编程输入／输出

ix. 	6 个固定输出

c. 	监视和测量

i. 	事件记录

ii. 	模拟／数字录波

iii. 	断路器维修用的KIZ 记数器

iv. 	每相电流测量

d. 	用户接口

i. 	6 个可编程LED 指示器

ii. 	RS232 和RS485 通讯口

iii. 	MODBUSRTU 规约

iv. 	波特率可达到19,200bps

v. 	MIF PC 设定，监视和编程软件

e. 	特点

i. 	闪存记忆

ii. 	AC/DC 控制电源

iii. 	抽屉式

iv. 	开关柜

F. 	电流互感器

1. 	电流互感器应须符合GB12O8－2006《电流互感器》之规定并设计10 千伏系统电压下工作。

2. 	电流互感器应适合于保护继电器和仪表的操作。其特性应经批准。

3. 	所有电流互感器须为低电抗型和母线式初级绕组，环氧树脂浇注型，并能承受与其连接的断路器预期的短路电流以及一次侧带额定电流，二次侧开路一分钟之电流。

4. 	电流互感器的输出额定值须能适应其所连接之负荷。须有足够的额定值，端电压，准确度和过电流性能，以满足其有关设备之正常工作。

5. 	次级绕组的各接头须用绝缘导线接到终端接线板上。接线板须装在易于达到的地方。各电流互感器须有标记，指出极性、变成比、互感器的等级和功率，对多变成比次级绕组的互感器须设有标牌，指示各变成比的连接接头。

6. 	每组电流器的次级绕组须接地，接地连接须通过一可拆开的连接片。

7. 	除上述内容外，电流互感器尚须满足或优于下列要求：

绝缘等级B 级

额定一分钟工频耐压42 千伏

额定雷电脉冲耐压75 千伏（峰值）

额定次级电流5 安

额定短时电流初级电流25 千安，3秒（进线开关为31.5 千安）

额定动态电流初级电流63 千安（进线开关为80 千安）（峰值）

作计量用电流互感器之精确度0.5 级（仪表用）0.2级（计量用）

保护用电流互感器之精确度5P 级（对过流和接地保护）X级（对带辅助控制线的纵联差动保护）

8. 	额定输出和电流互感器额定精确度限制系数之乘积须不小于1500。

G. 	电压互感器

1. 	电压互感器应须符合GB1207-2006《电压互感器》之规定并设计于10 千伏系统电压工作。

2. 	电压互感器须适用于保护继电器、仪表和计量设备的操作。

3. 	电压互感器须为环氧树脂模制型，并能承受超出其额定值50％的负荷，而不烧损。

4. 	电压互感器及其初级熔断器须为抽出型，装置在配备有自动操作安全隔板的单独小间内。电压互感器须有“工作”和“断开”位置，由可从外部看到的机械指示器指示。工作和断开位置须有挂锁装置。为了更换初级熔丝，须有机械连锁装置，使面板只能在电压互感器处于断开位置时打开。

5. 	初级和次级绕组的接线须用绝缘导线连接到各自的终端接线板上。接线板须安装在易于到达的地方。所有终端接头须分别用标牌，指出其用途、相别、变成比、等级和各互感器的工作制。

6. 	次级绕组的各相线须引到熔断器上，中性线端接到绝缘的连接片上。各中性线应连接在一点上，并通过连接片接地。连接片须可拆开以进行绝缘试验。

7. 	计量用电压互感器配置／组别，须由当地供电部门批准。

8. 	除上述外，电压互感器尚须满足或超过下列要求：

a. 	绝缘等级B 级

b. 	额定一分钟工频耐压42 千伏

c. 	额定雷电脉冲耐压75千伏（峰值）

d. 	精确度0.5 级（仪表用）0.2级（计量用）

H. 	指示仪表

1. 	所有指示仪表须符台BS89,BSEN60051 或IEC51,GB/T7676-1998《直接作用模拟指示电测量议表及其附件》

2. 	所有指示仪表须为平装，后接线，防尘、重荷载、开关屏使用型。刻度盘为白色、黑色指针和刻度。

3. 	指示仪表外框尺寸约须为96x96mm，约为270 刻度弧度。所选量程须适于所指示的电压和电流。前面有机械的调零装置，可不用拆开仪表而在前面调零。

4. 	所有指示仪表须具有1.5 级精确度。在高压开关装置可承受的短路和过电压时，不应损坏。

I. 	指示灯、按钮、选择和控制开关

1. 	所有指示灯均须节能型、带灯按钮、选择和控制开关须为金属壳体，镀铬，重荷载，配电屏使用型。具有良好的绝缘，符合所规定的电压和电流值，并经过批准。

2. 	灯泡的额定电压须至少高于标称工作电压20%，以增加灯泡的寿命。指示灯的设计须能从前面拆换灯泡、灯罩，而不必使用专用工具和开启屏门。灯罩颜色须符合GB2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》之规定。

3. 	电流表选择开关须为旋转型，带有先接通后断开触点，供测量三个相电流。在面板上须刻以黄（A)，绿（B）红(C）标志。电压表选择开关须为旋转型，带有先断开后接通触点。供测量线电压，面板上须刻以黄绿（AB)，黄红（AC)，红绿（CB）的线电压标志。

J. 	接线端子板（包括电能系统接至接线盒之端子板）

1. 	供电力和控制线用的接线端子须为模压制成，夹在共同的架上。接线端子须能抽出更换，而无需拆下相邻的端子。

2. 	接线端子的接线须在两板以螺栓固定的板之间将电线夹紧。不得使用螺栓压紧式的接线端子。

3. 	同一编号的电缆须终接于相邻的端子上并在端子板上用连接片连接。用于继电器和仪表回路的端子须装有插销，用以连接测试接线。

4. 	接线端子板须按工作电压，电力回路和控制回路分组。各组之间须在前面以透明而耐燃的盖板分隔开，并设有区分标牌。

5. 	凡当主电源切断后仍带电的端子须加以屏蔽并做出标记。

6. 	各端子须套以白色套箍，以资区分回路，并标以结线图上的编号。

7. 	每组接线端子板须有20％的备用端子，但不少于两个。

K. 	开关柜加热器

1. 	每个柜内须装有经批准的加热器，其额定容量每l.5 立方米不小于60 瓦。加热器须有蔽屏，并安装在不会使人员和设备受到损害的地方。

2. 	各个加热器须由单独的熔断器保护并装置旋转式合／分选择开关和指示灯，以指示加热己通电。

3. 	加热器的工作电压为220 伏，单相、交流。由位于变电所内的低压小型断路器配电箱供电。

L. 	内部和控制线路

1. 	所有内部和控制线路均满足450/750V 阻燃PVC 绝缘多股铜电缆。

2. 	所有电缆须具有相当的截面，但电流回路4 平方毫米，电压回路2.5 平方毫米，控制回路2.5 平方毫米，航空插头1 平方毫米敷设在SC(JDG)钢管或线槽内。每根电缆的两端均须妥善地用绝缘的刀式或片式端头或其它经批准的端头端接。

3. 	当电线跨过门铰链时，须套在阻燃PVC 软管中，并绕成圈。使门可打开，以便拆下组件作检查，而不需拆卸电缆和使电缆过分弯曲。

4. 	所有回路均须有可断开的连接器／熔断器，以便于隔离，检查和维护。

M. 	避雷器

1. 	避雷器须符合并按IEC61643 之规定进行定型试验和符合下列要求。

类型          氧化锌无间隙型

额定电压      5.0~21.2kV

最大持续工作电压     4~17kV

额定放电电流（峰值） 10kA

冲击电流（峰值）     100kA

长用波（峰值）       400A,200μs

热容量               3.5KJ/kV Uc

不同冲击波形下残压值 IEC 相应规范要求

2. 	避雷器须具有优良非线性特性，当施加连续工作电压时，其泄漏电流小于1mA，当过电压时出现瞬间立即呈导电状态。

3. 	避雷器须配置达到抗老化，参数稳定、免维护的硅橡胶封装。

N. 	试验设施

1. 	所有断路器均须配置可进行高压测试的设施。

2. 	配置可使辅助回路暂时接通的设施，以使断路器抽出和处于隔离位置时能对断路器进行功能试验。

3. 	在装有电流互感器和保护继电器处须配置可进行一次和二次电流测试的设施，而不需拆下和解开任何连接。

4. 	须配置一台便携式真空检验仪用以按制造厂商所建议之真空度检验VCB 之真空度。当此设备加于VCB之两极上，将产生高电压。如真空度不足时会造成放电。真空检验仪之输入电压须为220 伏，交流。须按制造厂商之建议附带高压软线及所有附件。

O. 	接地

1. 	所有外露的非带电金属部份和非电气装置之金属部分应按经批准的方式连接至硬拉，高导电率铜排之接地母线。此接地母线沿应开关柜全长敷设，并以螺栓连接至每台开关柜之主框架上。所有连接处须镀锡。

2. 	接地母线之规格须能承载设备所能承受之短路电流及持续之时间。

3. 	具体的接地安排及施工方法须于施工前报批。

在开关柜前面，沿全长须铺宽1 米之橡胶垫。橡胶垫须符合BS921。

2.8.3 	 对高压开关柜的特殊要求

除上述内容外，各柜尚须包括，但不限于以下的要求：

A. 	进线柜：

1. 	电磁型继电保护装置

a. 	三相无方向性定时限或反时限具有适当的时间-电流特性低定值过流保护继电器。

b. 	三相无方向性瞬时或定时限具有适当的时间电流特性高定值过流保护继电器。

c. 	无方向性定时限或反时限低定值具有适当的时间-电流特性接地故障保护继电器。

d. 	无方向性瞬时或定时限高定值具有适当的时间-电流特性接地故障保护继电器。

e. 	三相无方向性定时限或反时限具有适当的时间-电流特性低定值零序保护继电器。

f. 	三相无方向性瞬时或定时限具有适当的时间电流特性高定值零序保护继电器。

g. 	无方向性定时限或反时限低定值具有适当的时间-电流特性低电压保护继电器。

h. 	无方向性瞬时或定时限高定值具有适当的时间-电流特性低电压保护继电器。

2. 	电子型继电保护装置

a. 	自电子型继电保护和综合型继电保护装置，可有多种继电保护功能可供选择和设定包括：单相／三相定时限／反时限，过流／速断／接地／严序。

b. 	配置电压和电流继保装置。

c. 	具备通讯功能。

3. 	用于各相继电保护的电流互感器和信号采集器。

4. 	断路器失灵保护及监视真空断路器在开和合状况时跳闸回路完整的监查继电器。

5. 	用于测量电流的电流表和电流互感器。

6. 	用于测量电压的电压表和电压互感器。

7. 	带电显示装置。

8. 	指示真空断路器（VCB）开／合／跳间的状态指示灯。

9. 	有功和无功功率表。

10. 	指示三相的指示灯。

11. 	用于主进／母联联锁动作的继电器。

12. 	计量柜

a. 	按照图纸所示或所选高压开关柜相适合的工作参数。

b. 	电流互感器用于连接到供电公司的有功电度表和无功电度表，峰谷计量表。

c. 	电压互感器用于连接到供电公司的kwh 和kw表。

d. 	三相都要有指示灯。

e. 	仪表柜带折页可锁的玻璃门以便于观察仪表和适于安装仪表。

f. 	配置与主进断路相配合联锁机构或继电器，机构性能须满足供电公司要求。

g. 	计量柜采用手车式或按供电公司要求提供固定式。

13. 	供供电公司负荷按制设备的信号接入端子。

14. 	进线隔离开关与主进开关之间存在按图中所要求的适当的电气互锁关系。

B. 	变压器馈电柜

1. 	电磁型继电保护装置

a. 	三相无方向性定时限或反时限具有适当的时间-电流特性低定值过流保护继电器。

b. 	三相无方向性瞬时或定时限具有适当的时间电流特性高定值过流保护继电器。

c. 	无方向性定时限或反时限低定值具有适当的时间-电流特性接地故障保护继电器。

d. 	无方向性瞬时或定时限高定值具有适当的时间-电流特性接地故障保护继电器。

e. 	三相无方向性定时限或反时限具有适当的时间-电流特性低定值零序保护继电器。

f. 	三相无方向性瞬时或定时限具有适当的时间电流特性高定值零序保护继电器。

g. 	无方向性定时限或反时限低定值具有适当的时间-电流特性低电压保护继电器。

h. 	无方向性瞬时或定时限高定值具有适当的时间-电流特性低电压保护继电器。

2. 	电子型继电保护装置

a. 	自电子型继电保护和综合型继电保护装置，可有多种继电保护功能可供选择和设定包括：单相／三相定时限／反时限，过流／速断／接地／严序。

b. 	配置电压和电流继保装置。

c. 	具备通信功能及其接口。

3. 	用于各相继电保护的电流互感器和信号采集器。

4. 	断路器失灵保护及监视真空断路器在开和合状况时跳闸回路完整的监查继电器。

5. 	用于测量电流的电流表、电流表选择开关和电流互感器。

6. 	用于测量电压的电压表、电压表选择开关和电压互感器。

7. 	带电显示装置。

8. 	指示真空断路器（VCB）开／合／跳闸的状态指示灯.

9. 	辅助继电器，用于指示变压器一级过热情况的信号，并在变压器出现二级过热时，断开相应真空断路器，并装设动作指示灯和手动复位装置。

10. 	指示三相的指示灯。

11. 	指示变压器一级和二级过热的指示灯。

12. 	防止操作过电压的避雷器。

13. 	接地开关。

14. 	指示变压器一级和二级过热之指示灯。

15. 	用于使变压器两侧高，低压断路器共同跳闸的辅助继电器和触点。

C. 	母线联络柜

1. 	电子型继电保护装置

a. 	自电子型继电保护和综合型继电保护装置，可有多种继电保护功能可供选择和设定包括：单相／三相定时限／反时限，过流／速断／接地／严序。

b. 	配置电压和电流继保装置。

c. 	具备通讯功能。

2. 	用于各相继电保护的电流互感器和信号采集器。

3. 	断路器失灵保护及监视真空断路器在开和合状况时跳闸回路完整的监查继电器。

4. 	用于测量电流的电流表、电流表选择开关和电流互感器。

5. 	带电显示装置。

6. 	指示断路器开／合状态的指示灯。

7. 	用于联锁动作要求的继电器。

8. 	指示VCB 开／合状态的指示灯。

9. 	向楼宇自控管理系统发出VCB 开l 合状态信号的接点。

10. 	按图配置连锁用挂锁。

11. 	母线保护继电器、联动跳闸继电器和电流互感器等。

D. 	如需要时须配置装于过电流保护继电器外壳内之三相速断装置，以保证保护系统有选择性。

E. 	上述感应型继电器的时间-电流特性之选择，须保证能与高压和低压侧保护系统相配合。

F. 	除上述内容外，于高压配电室内配置下列光和音响信号及保护装置，具体的设计建议及安装方式须送批：

1. 	VCB 事故跳闸信号共享的信号笛及手动解除信号按钮。

2. 	跳闸电源故障，VCB跳闸机构故障，系统低电压，变压器过热等信号，共享的信号铃及解除信号按钮。

3. 	信号灯试验开关。

4. 	安装于高压配电室外，与上述（l）和（2）项信号同时动作的灯光信号。

5. 	安装于高压配电室内，使上述（l）和（2）项信号截断／工作的开关。

2.8.4    与楼宇设备自控系统（BAS）电能系统之分界

变电站电能管理系统将对所有变电站内设备的运行参数进行集中管理，该系统应为BAS 系统预留专用数据接口，供BAS系统对以上参数进行监视。

2.8.5     铭牌和标牌

A. 	对每面屏上装设于屏内、外的每件仪表，继电器和控制设备均需有标牌以表明其用途。标牌上的字义必须清楚和准确，如可能须连同该装置的编号。

B. 	所有熔断器及开关上需有标牌以表明其额定电流值。

C. 	在屏后需有红底白字以中文表明“危险-35 千伏高压电力’" （或“危险-10千伏高压电力”）的警告牌。

D. 	在主要设备自主回路上断开后仍可能带电的直流控制回路接线端子上需有警告牌。以减少意外接触的危险。

E. 	在高压配电屏显见的位置上装设铭牌。铭牌须为全属制并刻或印以制造商名，序号和生产日期。

2.8.6     挂锁钥匙存放箱

在高压配电室内应配置一个带门锁及事故时可击碎玻璃以进入之坚固箱体。其中放置全配电室连锁钥匙及连锁钥匙使用图表。

第九节 系统操作和运行特性

2.9.1 自动操作

A. 在主电源故障时， 在指定的低压配电屏内由于自动切换系统之“正常”断路器前带0 至5 秒(可调)延时的电压继电器动作发出信号激励发动机之起动系统。

B. 在接到起动信号后，发动机须开始起动程序。

C. 发电机组须于1 0 秒内达到其额定速度并准备接载全负荷。

D. 按图示，当1 L S 和2 L S 两段母线中任一段母线且只有一段母线失电时，发电机组按C 项要求工作，但A T S E （ 本A T S E 一路进线为普通电源，一路进线为柴油发电机应急电源） 不动作； 当两段母线同时失电时， AT S 动作，发电机组1 0 秒内需达到额定速度并接载全负荷。

E. 如发电机在1 0 秒后不能起动，起动程序须于5 秒后，在5 秒钟内再起动两次。如发电机仍不能起动，则起动程序须被闭锁， 并发出音响和光示信号。发动机须处于闭锁状态直至手动复归为止。

F. 再起动期间若主电源恢复供电须不会使起动程序中止，但不须进行负荷之转换。主电源故障后而发电机组已运转，则在0 . 5 至1 秒之延时后，须进行负荷之转换。此时， 接在低压配电屏中重要负荷母线段上一些指定的馈出回路，须由各自得低电压继电器使之跳闸。

G. 当发电机组达到额定频率和电压时， 须发出信号使“ 正常” 断路器断开而使“ 备用” 断路器闭合。当低压配电屏之重要负荷母线段已带电， 上述业经由低电压继电器而断开的馈出回路须按图标预定的程序自动闭合到母线上，以避免使发电机过载。

H. 当正常供电完全恢复后， 负荷之转换及发电机组之停机， 须可由控制屏上之选择开关选择手动或自动操作。在此指令之激发下， 负荷之转换须立即执行。发电机组无载运转0 至1 0 秒可调之短暂冷却期然后停机。

2.9.2 手动操作

A. 控制屏须装置“自动－手动”旋转控制开关。如选择于"自动"位置整个系统须能如上所述运行，并能使系统保持自动状态直至转换成手动控制为止。

B. 通过控制板上的控制开关， 发电机组能手动起动。一旦起动并运行正常，发电机可用手动接载重要负荷。

C. 在整个手动起动期间， 只要主电源供电仍然可靠， 所有负载须不会转换到发电机上。但当按“ 手动转换负荷”按钮时信号须令“ 正常” 断路器断开， “ 备用” 电源的

断路器闭合， 能如自动操作一样， 使负荷转换。将“ 手动转换负荷”按钮复归，负荷须转回由主电源供电。

第十节 与其他监控系统之分界

A. 将由柴油发电机控制系统监视和记录下列备用发电机组的运行情况：

1. 断路器开关状态

2. 断路器跳闸

3. 并机信号

4. 电池系统故障共享信号

5. 电池低电压

6. 发电机运转

7. 发电机起动失败

8. 手动/自动控制状态

9. 发电机高温

10. 油缸低油量

11. 油缸漏油

12. 故障共享信号

13. 输入电压(三相)读数

14. 输入电流(三相)读数

15. 功率因子读数

16. 电能计量读数

17. 电池低电量警告

18. 发电机起动失败警告

19. 发电机高温警告

20. 油缸低油量警告

21. 油缸漏油警告

22. 故障共享信号警告

23. 其他需监控的参数

B. 柴油发电机组控制系统须提供开放式的通讯接口，可与变电站电能管理系统、消防控制系统、B M S 系统及其他需与其通讯的系统连接，并可于相互间通讯。

第十一节 接地

2.11.1 1 0 k V 柴油发电机组采用中性点电阻柜接地。

2.11.2 标准

中性点接地电阻柜的设计和制造须符合下列标准：

D L / T 7 8 0 - 2 0 0 1 配电系统中性点接地电阻器

G B 1 0 9 4 . 5 - 2 0 0 8 电力变压器 第五部分 承受短路的能力

2.11.3 电阻柜技术参数

额定电压 1 0 . 5 / √ 3 k V

额定频率 5 0 H z

额定发热电流 2 0 A

最大通流时间 3 0 s

电阻值 2 8 9 Ω

工频试验电压 4 2 k V

智能监控器 实时监测接地电阻的温度、电流等运行状态参数

箱体防护等级 不低于I P 2 0

海拔高度 ≤ 1 0 0 0 m

环境温度 + 4 5 ℃ ～ - 1 5 ℃

备注：10KV发电机组N点中或高电阻接地做法会有不一样原则要求1台10KV发电机组对应1台接地电阻，也有四台机组合用1台接地电阻，用四个接触器控制与柴油发电机组并机时同步投切。电阻值也会根据各公司柴油发电机组抗短路电流能力和继电保护计算来选取不同的电阻值，但不论如何投标方案和深化应能通过审查，如审查通不过，需调整深化设计，引起的费用由投标商自己负责。

2.11.4 在发电机房内须装设供备用发电机设备接地的接地终端。

2.11.5 发电机机座、发电机中性点、油箱、发电机开关屏、电缆托盘/梯架等须分别接至发电机房内的接地终端再由发电机房内的接地终端引出及接至所供电的低压配电屏的接地终端。保护导线之规格不得小于6 m m X 2 5 m m 。

第十二节 警告牌

须提供一块以中、英文书写，字体高度不小于5 0 m m 之警告牌书以" 注意-发动机会无警告下自动起动。切勿接近"，并固定于发电机房内显见处。

第十三节 接线系统和控制线路图

2.13.1 在发电机房须将适当大小的重要负荷配电接线系统图置于带透明面板的木框内并固定于显见处。

2.13.2 控制屏内须存放一套控制线路图。

第十四节 设备安装

2.14.1 发电机组安装

A. 发电机组安装参照国家建筑标准图集D 2 0 2 - 1 ~ 2 《备用电源》相关要求。

B. 机房内柴油发电机组、控制屏等大件设备， 须考虑沿途有足够的出入口、通道及门孔， 便于设备安装或运出修理。

C. 进行安装时应小心以避免损伤发电机组及相关配件。__D. 当机组装有减震器时， 所有连接件， 如排烟、油管、水管等采用柔性连接。

E. 安装时须注意发电机组出线柜馈线两端相序， 须与原供电系统一致，且要做好标识，

F. 中性线（ 工作零线） 应与接地干线直接连接， 螺栓放松零件整齐，且有标识。

G. 在指定位置安装设备及有关配件， 并使能易于维修操作。

H. 按照图纸所示或按照厂家的建议， 提供为正确安装有关的设备所需的支承钢架、吊架、支架、固定螺栓、隔震可靠等辅助配件。

I. 须遵照由厂家所提供的施工指引进行有关设备和附件的安装工作，以确保有关系统能正常地运行。

J. 向总承包单位提供资料资料(包括平面图、详图及系统示意图等)，以供协调之用。

2.14.2 消声措施安装

A. 按照制造厂的建议与及印制之装配指南安装发电机组消声器及机房相关消声措施。

B. 消声器应装在不妨碍气流的位置。

C. 在本说明书及图纸上所示位置， 或在需要的地方， 设置风管衬里，以降低噪声。

D. 机房四围墙壁敷设8 0 - 1 0 0 m m 厚度之吸声面层（由穿孔板+玻璃布+超细棉板），顶部采用后留空腔1 0 0 - 2 0 0 m m的吸声吊顶。

第十五节 测试

2.15.1 工厂验收测试

A. 检查外观

机组的焊接牢固， 无焊穿， 焊渣须清除干净； 涂漆部分的漆膜须均匀， 无明显裂纹和脱落； 电镀件的镀层须光滑、无漏镀斑点、锈蚀等现象； 机组紧固件须不松动，工具及备件须固牢； 机组无漏油、漏水及漏气现象； 提供各种定额值之铭牌。

B. 测量绝缘电阻

测量各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻， 用兆欧表测量。出厂试验仅测冷态绝缘电阻。测量时半导体器件、电容器等拆除， 各开关处于接通位置， 当兆欧表指示稳定后再读数； 同时记录环境温度、空气相对湿度。测量结果须满足规范要求。

C. 绝缘介电强度试验

绝缘介电强度试验是进行各独立电气回路对地及回路间的绝缘介电强度试验。

D. 检查常温启动性能

在常温冷态下， 采用机组的启动装置， 按使用说明书规定的方法分别启动机组3 次，每次间隔2 分钟。记录环境温度、空气相对湿度、大气压力、机油温度、启动次数和启动时间。

E. 检查相序

用相序指示器在发电机和控制屏的输出端检查， 检查结果须与机组输出标志相符。

F. 检查控制屏上各指示装置的工作情况

在额定电压时的空载和负载两种状态下， 检查机组控制屏上各电气测量仪表的准确度是否符合要求， 各信号装置是否工作正常。记录各电气测量仪表和信号装置的工作情况，以及环境温度、空气相对湿度、大气压力。

G. 检查空载电压整定范围

分别在冷态和热态时， 整定机组的满载频率为额定值后去掉负载， 然后在空载下， 调节电压整定装置到两个极限位置， 分别读取在两个极限位置的电压值， 计算电压整定范围的上下极限值。

H. 测量电压和频率的稳态调整率

1. 加载前的状态： 分别为冷态和热态； 空载频率( 按满载频率为额定值进行整定) ； 空载整定电压为额定电压。在以下的试验过程中电压和频率不再整定。

2. 加载方法：把功率因子为额定值的负载，由空载逐级加至额定负载的2 5 % 、5 0 % 、7 5 % 、1 0 0 % ， 再将负载按此等级由1 0 0 % 逐级减至空载。

3. 记录：空载整定电压、空载频率；各级负载渐变后的稳定电压、稳定频率；有功功率、电流和功率因子；空气相对湿度、大气压力、环境温度。

2.15.2 工地测试和试运转

A. 在规定时间内，进行系列启动试验、检查其承载能力。

B. 在规定时间内检查其速度变化。

C. 电压调节试验。

D. 试验装置的全部保护功能特性和报警。

E. 作6 小时全负荷试验，检查其燃油消耗。并须提供“等效伪负载”作为测试所需的负荷

F. 作一小时过载1 0 % 的试验。

G. 温升试验。

H. 噪声等级测量。

I. 装置的绝缘试验。

J. 建筑物负载试验。

K. 在业主监示下，对燃油箱内部作2 b a r 大气压2 4 小时的试验。各段管道均须在业主的监示下作承压2 b a r 持续4小时的试验。

L. 在装置完工和试运行后， 须提供燃油箱并注油至该发电机作试验和初始运行的额定容量， 在将整个系统提交给建设单位前， 并须再将日用燃油箱和主燃油糟输满燃油至额定容量。

第十六节  品牌要求

2.16.1 四套10KV/2500KW发电机组系统（含板式热交换器、循环水泵、发电机电动机加热器、远置式散热器等配套控制系统等）要求在技术上达到国际先进水平全新的欧美进口原装品牌。

2.16.2 主要电气元器件（高压断路器、继电器、接触器、空气开关等）和柜型采用ABB、西门子、施耐德国际知名品牌。

2.16.3高压电缆、控制电缆、信号电缆采用上海电缆厂、宝胜和高桥电缆有限公司国内知名品牌产品。

2.16.4 金属弹簧采用梅森/美国、安保顿/澳大利亚品牌。

2.16.5 其它配套设备可采用国内知名品牌。

# 技术文件附件

# 附件A1

LEED认证控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件A2

LEED调试工作各阶段控制性要求

（原文全部摘录）

# 附件B

绿色建筑三星级控制性文件

（原文全部摘录）

# 附件C

声学设计报告

（原文全部摘录）

# 附件D

技术摘要

附件D  技术摘要

- 本技术摘要须于投标时填妥。投标者亦须提供附加的技术资料和数据等。

- 投标者须将所建议采用的设备材料的详细资料连同型号和产品质量认证书于投标时一并呈报。

- 在完成投标前，投标单位须注意下列事项：

- 投标单位须负责确定所提议的设备和材料绝对符合技术文件各章节要求。

- 除非所提议变更的设备于合约确定时已获接纳，否则投标单位必须按照其填报于各附件中所指定的牌子和型号提供，不得更改。

- 设备表是供投标单位填报有关设备的技术资料之用，如所提供的张数不够应用，投标单位须自行复印或增添。

附件D

技术摘要

| 2.0 设备及材料表 10KV发电机组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务区域 | 本项目 |  |  |
| 数量（台） | 4 |  |  |
|  | 规格要求 | 备注 | 招标单位填报 |
| 备用容量 | 2500KW |  |  |
| 发动机 | 电喷、共轨、排放符合欧三标准 | 注明功率 |  |
| 发电机 | 双轴承 10KV | 注明功率 |  |
| 远置卧式散热器 | 静音型65dbA以下，垂直向上排风 | 注明功率 |  |
| 外循环水泵 | 出厂成套于公共钢制底座上 | 注明功率 |  |
| 额定输出电压 | 10KV |  |  |
| 额定频率 | 50HZ |  |  |
| 额定转速 | 1500转/分 |  |  |
| 废气排放标准 | 欧Ⅲ标准 |  |  |
| 发电机防护等级 | IP23 |  |  |
| 启动方式 | 手动、自动 |  |  |
| 启动时间 | 15～30秒 |  |  |
| 绝缘等级 | F级 |  |  |
| 冷却方式 | 机组外水冷却系统 |  |  |
| 并机方式 | 控制器实现自动同步并机功能（4台10KV柴油发电机组为两两并机，再四台并机方式，组间甚至并机联络。） 不限于此方式，请参考地下一层大楼发电机配电系统图E3-208附注7， 3）10KV发电机主接线及运行工况讲述的并机方式 |  |  |
| 接地方式 | 中性点中/高电阻接地 接地箱由发电机供应商提供 |  |  |
| 噪音要求 | 柴油发电机组运行时，距机组1米表面噪音≤106dB，发电机房外1M处量度的噪音量不大于65dB |  |  |

# 附件E

技术偏离表

投标书技术条件偏离格式表

1.	投标者必须填写投标书技术条件偏离格式表。不按照要求填写或有任何企图隐瞒技术偏离的投标者将视为不合格。

2.	除非在投标书技术条件偏离格式表中特别指出，否则投标者在技术数据表中所提供的信息将认为完全符合标准。

3.	设备、构件、附件和配件等没有在投标书技术条件偏离格式表中列出的将被认为完全符合本合同的技术规范。

4.	投标者有变更、修改或附加条件，需要提供详尽的说明，必要时还需要附带草图。

5.	如果投标书技术条件偏离格式表下面是空白的，所提交的标书将视为与标准完全符合。

| 序号 | 页号 | 条款内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

# 附件F

设备材料送货提交表

设备/材料送货提交表

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机组机组及相关控制系统、配套系统 |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

不在上述表内但须提供的其它设备

| 序号 | 设备/材料 |  | 供货周期（周/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 投标人签名/盖章 |  |  | 日期 |

# 附件G

特殊工具和备件（移交）一览表

特殊工具和备件（移交）一览表

说明

- 投标单位须提供一份建议的零备件及工具表，详细列出各项零备件及工具的数量和价格，并列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部份零备件。

- 所有零备件及特别工具应通过测试、调校、适当地包装和标签，并由投标单位负责运送到工地。

- 所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由投标单位提供，并需安放于一带锁的专用工具箱内。

特殊工具/备件清单

| 序号 | 备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

注意：

  - 备用部件应是全新的、并与正在或已安装的设备/材料完全一致。

  - 承包商应列出需要的特殊、专用工具清单。

  - 如填写位置不够，请附加本表复印件。

。

| 投标人签名/盖章 |  | 日期 |
| --- | --- | --- |

# 附件H

工程界面图

工程界面图

# 附件I

楼宇系统自控系统点表

# 附件J

招标图纸

1.地下一层柴油发电机房图（E2-B01-2）

2.地下一层10KV柴油发电机配电系统图（E3-208）

3.燃油系统流程图（D2-002）暖通图

4.图例

5.柴油发电机房烟囱平面布置图（D1-GR-001）

6.柴油机房燃油系统平面布置图（D1-GR-002）

# 附件K

招标清单

| 上海中心发电机组供货明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 品牌要求 | 备注 | 厂家填写 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 品牌 | 技术参数 | 产地 |
| 1 | 柴油发电机组 | 10KV 净输出备用功率≥2500KW、10KV/3Ph/50Hz | 台 | 4 | 原装进口 | 图号E2-B01-2 |  |  |  |
|  |  | （扣除冷却风扇功率和循环水泵功率） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 发动机 | 电喷、共轨、排放符合欧三标准 | 台 | 4 | 原装进口 | 注明功率 |  |  |  |
| 1.2 | 发电机 | 双轴承 10KV | 台 | 4 | 原装进口 | 注明功率 |  |  |  |
| 1.3 | 联轴器 | 发动机和发电机之间弹性联接 | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.4 | 一级避震器（提供方案） | 位于发动机、发电机与公共钢制底座之间 | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.5 | 全自动并机高压控制器 | 具有差动保护功能、微电脑液晶显示 | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.6 | 远置卧式散热器 | 静音型65dbA以下，垂直向上排风 | 套 | 4 | 原装进口 | 注明功率 |  |  |  |
| 1.7 | 外循环膨胀水箱 | 置于远置散热器上方 | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.8 | 板式热交换器（高水温、低水温2套） | 出厂成套于公共钢制底座上 | 组 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.9 | 外循环水泵 | 出厂成套于公共钢制底座上 | 套 | 4 | 原装进口 | 注明功率 |  |  |  |
| 1.11 | 内循环膨胀水箱（高温端、低温端两套） | 出厂成套于公共钢制底座上，置于机组本体最高端 | 组 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.12 | 不锈钢波纹管 | 位于消音器和发动机之间 | 个 | 8 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.13 | 废气消音器 | 住宅型 | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.14 | 启动电瓶及电缆 |  | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.15 | 发动机预加热器 | 保持水温在45摄氏度左右 | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.16 | 发电机加热器 |  | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.17 | 市电充电器 |  | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.18 | 二级避震器(弹簧方案） |  | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.19 | 调速器 |  | 套 | 4 | 原装进口 |  |  |  |  |
| 1.21 | 系统软件 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.22 | 机油 | 15W-40 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.23 | 冷却液 | 防冻防腐防锈冷却液 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | 高压配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 进线柜 | 金属铠装中置式开关柜 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 出线柜及联络柜 | 金属铠装中置式开关柜 | 套 | 18 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 假负载开关柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | PT柜 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 接地电阻柜 |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 直流屏 | 根据供应商需求提供 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 控制电缆及信号电缆 |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 高压电缆 |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 桥架 |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 低压配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | PLC柜 | 发电机组所有系统（包括配电系统）集成至PLC,输出一个485口供楼宇控制 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 散热器风机及水泵控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 燃油系统控制柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 干接点及信号线 | 提供给机房送风和排风启动用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃油系统 | 不包括安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 日用油箱1m3及支架 | 包括油位传感器及油量显示 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 排烟系统 | 消音器以前烟路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 烟管及弯头 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 烟管及消音器保温 | 硅酸铝棉、0.8mm铝金属包层 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 烟管弹簧吊架 | 排烟系统固定 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 高温油漆 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 冷却系统 | 不包括安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 镀锌无缝钢管 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 阀门及软接头等 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 冷却系统管线 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 假负载 | 10KV 功率为高于净输出功率的10% | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 单机调试 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 高低压电气箱柜需做一箱一表 |  |  |  |  |  |  |  |  |