## Sheet1
五星品牌酒店机电系统横向对比
酒店品牌 机电系统 |  | 希尔顿 （HILTON、CONRAD) | 喜达屋 （STARWOOD) | 凯悦 （HYATT) | 万豪 （MARRIOTT、RITZ-CARLTON） | 洲际 （IHG、CROWN） | 四季 （FOURSEASON） | 香格里拉 （SHANGRI-LA）
暖通系统 | 室内设计参数 | 客房： 夏季23℃，55% 冬季22℃，30% 人员密度2人/间，新风50m3/h.p 噪声35dBA | 客房： 夏季22~24℃，50~55% 冬季20~22℃，40~50% 新风不小于100CHM 噪声35NC（中速），30NC（低速） | 客房： 夏季24℃，50% 冬季22℃，50% 新风每开间100m3/h，卫生间排风85m3/h 噪声30-35dBA | 客房： 夏季22℃，50% 冬季23℃ 新风每开间60m3/h，卫生间排风68m3/h 噪声35NC（中速） | 客房： 夏季22℃，50% 冬季24℃ 新风每间90m3/h，卫生间排风85m3/h 噪声27NC（中速），最大32NC（在床头处） | 客房： 夏季24℃，50%；冬季21℃，35% 噪声30NC（低速），最大35NC（中速） | 夏季21~22℃，45~65%； 冬季20~22℃，35~50% 新风每间65m3/h，卫生间排风90m3/h 噪声30NC（低速），最大35NC（中速）
| 制冷系统 | 客房四管制风机盘管+新风系统 | 客房四管制风机盘管+新风系统 | 在当天需要采暖/制冷切换的天数每年超过10天的地区，客房采用四管制风机盘管，否则可采用分区二管制风机盘管，+新风系统 | 室外温度有机会低于16℃地区，酒店整体（包括后勤区）需按四管制设计+新风系统 | 客房四管制风机盘管+新风系统，公共区也是四管制。 | 风机盘管+新风。 客房应全年可获得供暖或制冷。 | 采暖和制冷转化次数： 1、超过10次：采用四管制； 2、4-10次；建议四管制，可采用分区两管制； 3、小于4次：分区两管制。
| 采暖系统 | 客房四管制风机盘管+新风系统 | 客房四管制风机盘管+新风系统 | 冬季室外设计温度-15℃或以下的地区，窗户下应另外提供辐射或对流型热源，并通过房间恒温器与FCU互锁 | 冬季室外设计温度低于8℃地区，靠外墙外窗区需有辐射采暖措施（非地板采暖） | 客房四管制风机盘管+新风系统；在有大玻璃设计的客房里，若经过大玻璃窗所失掉的冬季采暖热量超过450W，或650W（双层玻璃窗设计），为了保持室内温度，窗前需加采暖片。 | 客房应全年可获得供暖或制冷。 冬季严寒的气候环境，应在外墙上窗户以下位置装配加热装置 | 采暖和空调系统“进气一侧”一般可以使用四管或两管系统，根据需要提供采暖水。可考虑外围低位热水散热器、窗户的夹层安装风机 盘管。
| 通风系统 | 客房新风直接送入房间，卫生间设集中机械排风系统 | 客房新风及排风采用中央垂直竖井风道分布，满足风量平衡分配要求，安装有 定风量分配阀及防火阀 | 客房新风通过管井及风管送入FCU送风格栅，需在厕所间及淋浴间上方分别设置排风口，新风量大于排风量 | 处理后的新风送到每个客房，卫生间设管道式排气扇，屋顶中央排风机风量为所有排气扇总风量的80% | 新风通过管道输送到每一间客房。杜绝任何声音通过管道从一间浴室传至另一间浴室，中央排风扇安装在顶棚内。 | 新风应先经过处理后，送入户内天花； 淋浴喷头的上方，坐便器的上方，设排风口，并连接至同一个排气系统 | 客房的新风送风将通过管道输送到风机盘管的送风管，卫生间排风将通过管道从排风百叶输送到主排风管。
| 主机选型要求 | 采用环保冷媒，宜优先采用R-134A。冷机配置需满足当任一台故障或检修时，其他冷机至少可以承担酒店总负荷的75% | 要求采用非 CFC 及非 HCFC ( 不接受如 R11， R22， R123 及其它) ，务必采用环保型氟力昂如 HFC (R134A)的机组，机组配置需要不小于30％备用容量，当最大容量的机组因故停机，酒店还有不低于 75%的总容量配置满足运营要求 | 制冷剂不含氯氟烃（CFC），在温和气候条件下，至少需要三台制冷机组，每台为总负荷的35%，热带气候及度假村的条件下，至少需要三台制冷机组，两台为总负荷的50%，第三台为总负荷的30%。 | 冷水机组需采用R123或R134a冷媒，必须考虑冬季利用冷却塔通过板换获得冷冻水，冷水机组总安装容量需预留30%余量（50%-50%-20%或40%*3），需有最少一台热回收机组或热泵作为生活热水的预热 | 一年内外界温度超过13℃的小时数小于或等于5000h，选2台制冷机组，每台承担67%的总负荷；一年内外界温度超过13℃的小时数大于5000h，选3台制冷机组，每台承担50%的总负荷。一般室外温度低于14℃，可以采用板式换热器通过冷却塔冷却。对于离心式和螺杆式压缩机，制冷剂采用R-134A，对臭氧层无影响也不能影响全球变暖，不能用CFC类冷冻剂。 | 冷水机组需采用环保冷媒，多机组式空调设备 应妥善选定，具有足够备用容量，确保即使在其中一套装置停止服务的情况下，其余装置够满足制冷需求。对冷却塔进行的循环水自由制冷（若适用）的方案进行评估。 | 1、热带或亚热带：3台，每台为50%的制冷量；4台，每台为33%的制冷量； 2、较冷的气候：2台，每台为70%的制冷量
| 空调水系统 | 客房采用同程式 | 客房采用同程式 | 未提及 | 所有同一规格水泵须互为备用。所有冷冻水泵须配置变频器，冷水机组最小冷冻水流量为设计流量的30-50%。高层建筑裙楼及塔楼（主要为客房层）之空调及采暖水管需分开立管。冷凝水管应接至专用空调水立管或排至机房地漏。 | 初级泵和二级泵应选用离心式。用恒速马达启动初级泵，二级泵用变频马达启动。 | 未提及 | 未提及
给排水系统 | 设计参数 | 客人用水定额400L/人.d。 员工150L/人.d。 酒店储水量不低于12小时酒店正常用水。 (2013-10-15版) | 储备不小于50%日用水量。 （update 2015) | 储水量至少相当于两（2）天消耗量。 （版本4.0） | -- | 客人用水量定额230L/人.d，员工用水量定额50L/人.d。基本储水量为三天正常水量。 （2011版） | 储水量至少为350 us gal/d.房。 （2007版） | 最低储水要求要满足12小时用水。 （2008年8月）
| 给水系统 | 客房区与裙房分开供水，洗衣房独立供水。 裙楼宜采用水箱+变频水泵的供水形式，不能采用市政管道直供，塔楼部分的供水方式可根据具体建筑情部分确定采用重力或变频供水。 (2013-10-15版) | 建议采用屋顶水箱供水系统。 （update 2015) | -- | -- | -- | -- | 高层饭店最好安装重力供水系统。 （2008年8月）
| 热水系统 | 客房区热水分区应与冷水分区相同，并采用同源设计，需采用支管循环的方式，确保水龙头可以在5秒内出热水。 宜采用容积式热交换器，贮水量不宜小于60分钟耗热量，每个分区至少设2台换热设备，互为备用。 (2013-10-15版) | 客房卫生间、泳池、SPA、公共卫生间的热水供应要求再循环加温使得用水点能在小于2秒内出热水。。在热水的循环支管上必须安装有“平衡阀”以确保每个循环支管回水均匀水量循环。 建议采用导流型容积式热交换器，贮热量取 60 分钟耗热量。 （update 2015) | 任何卫生洁具距热水再循环竖管的距离不得超过15米。 （版本4.0） | 通过每个热水立管循环的水量至少应为0.06升/秒，从而热水能在水流开始后的10秒钟内达到每个器具。蓄水箱：提供两个水泥衬里的蓄水箱，可以为每个客房提供38升的水。 （2011年1月） | 客房储水量30L/房。 （2011版） | 应为上行下给式压力系统，热水分配系统应由冷水系统增压。客房生活用热水装载设备的大小应为至少能储存 57 L/房的水量。 （2007版） | --
| 排水系统 | 建筑内污废水应分流，厨卫应分流，设专用通气立管系统。 (2013-10-15版) | 采用污、废分流。 （update 2015) | -- | -- | -- | -- | --
供配电系统 | 主要设计参数 | 标准客房3.5kW/间，标准套房5.5kW/间，总统套房25kW/间，客房服务区域8kW/层 | 酒店客房区120VA/m2 | 客房照明插座50W/m2,客房走道照明插座40~45W/m2； | 1.标准客房 的照明灯具总秏电量应不超过 500W；2. | 客房照明插座35W/m2,公共通道照明插座20W/m2 | 每台变压器的容量应能够承受建筑物大约 65%的用电荷载。 | 根据实际面积与分流系数计算，无固定值。
| 高压系统 | 1.市政两路输入电源单母线分列运行，中间设置母联开关，当一路停电，另一路可送电至所有变压器；2.市政中压进线电源采用中压供电中压计量，需给酒店用电开局独立电费账单。 | 1.要求须有2 路高压供电(每路足够所有100% 负荷, 互为备用), 须有连络开关可在1 路高压维修时手动转到另一路。 | 1.供电电源应采用地下进线，如供电局允许，则应提供两路独立电源以提高可靠性；2.按供电部门要求设置总计量表，所有计量表需与BA系统连接。 | 1.市政中压进线电源采用中压供电中压计量，需给酒店用电开局独立电费账单。 | 1.电力供应的首选直接从当地的供电部门的中压网络供电到酒店中压配电室，再细分到2个或多个变电所；2.高压室需预留20%未来扩充的空间。 | 1.高压一般需引入两路电源互为备用；2.每台变压器的容量应能够承受建筑物大约 65%的用电荷载，以便在其中一台变压器发生故障情况下，剩余的一台变压器加上应急发电机即可满足所有的供电需求。 | 1.设备的设计应基于最小功率因数 0.95 以下，以适用于正常的饭店运作。
| 低压系统 | 1.动照分开供电，冷冻机组及其配套水泵等大功率设备独立变压器供电；2、生活水泵、制冷机房、厨房、餐厅、大堂。宴会厅健身中心采用放射式供电；3.低压柜预留20%备用回路，配电箱预留25%备用回路。 | 1.低压配电系统采用 220/380V， 50HZ，三相五线 TN-S 系统。变压器共分2组，各组变压器在所属组别的低压配电屏的进线之间设联络；2.低压母联空气断路器自投应有延时，其延时的时间应大于现有高压配电屏母联真空断路器投／切延时的时间。当低压主进线空气断路器因故障分闸时，低压母联空气断路器不得自动投入。3.照明配电采用树支式配电。动力配电对容量较大的设备由变配电所放射供电，其它采用混合供电。 | 1.变压器负荷率不超过75%，主配电母线应分主要负荷和非重要负荷，且接线方式应确保一台一次受电设施故障不会引发断路器开启；2.导体需100%铜，分支线路按125%容量设计且远端电压降不超5%； | 1.酒店变压器、低压配电柜须设于独立房间内。变压器应为高效低耗型号(建议采用不低于 SCB10低耗变压器)。变压器组合应为 70%-70%负荷各一台；2.各导体的规格选型须不超越 75%导体的额定载流量，母排物料需采用铜制；3.各主配电柜须提供不少于 20%余量和不少于 10%备用配电回路供日后扩展用途； | 1.变压器采用风冷干式，不允许采用油浸变压器；2.设备房内部母线槽采用IP42，潮湿场所采用IP65；3.低压配电室需预留20%未来扩充的空间。 | 1.所选用的配电盘应装配有电动抽出式主空气断路器和次级配电回路断路器；2.若系统中的谐波水平超过国际电工委员会所规定的标准，则应考虑安装调谐电容组；3.所有配电箱均应配有备用电路，分支电路配电箱应至少具有 20%的备用配电能力，配电盘应至少具有 15%的备用配电能力，而主接电装置应至少具有 10%的备用配电能力。 | 1.为了计算准确，饭店房间出租率必须假设为 100%；应尽量减少母线的使用；2.低压主断路器预留20%容量，总配电箱主开关预留20%余量，分配电箱除消防、电梯外预留15%余量，分支线线路预留10%余量。
| 备用电源系统 | 1.需设置独立酒店发电机，且容量需有20%的余量；2.燃油供应可靠区域需备24小时燃料，不可靠区域需提供分析报告由希尔顿审批且燃料备用不得少于48小时。 | 1.除规范规定确保外，客房的一盏紧急照明及在写字台上的一个紧急电源插座（ 二个多功能插座中的其中一 个）；2.提供部分冬季使用的采暖及锅炉系统；3.其中一台冷冻机组，冷 却塔，冷冻及冷却泵组提供应急电源；4.要求紧急柴油发电机储存油库可以满足发电机满负荷不停运行 48 小时。 | 1.发电开机时间应符合NFPA110,1级，10类（10秒）系统要求；2.发电机应采用封闭环路、业态冷却系统，支座安装式散热器以及集成式发动机牵引的冷却泵。 | 1.发电机日用油箱及储油池容量应满足发电机连续运作不少于8小时及24 小时。如酒店是度假型或设于岛屿上等，储油池容量应满足发电机运作不少于 72 小时； | 1.发电机容量应考虑20%余量以覆盖瞬时峰值负荷及未来负荷的增加；2.任何非线性负载不超过发电机输出的60%；3.需配备UPS给计算信息系统，安防系统等。 | 1.在本地电源不可靠是备用电源需承担物业50%用电，极不可靠时承担100%用电； | 1.发电机的工作范围和性能要求适用于电力滞后系数为 0.8、备用或基本功率在 500 千瓦至 1200 千瓦的发电机。如果发电机规模超出这一范围，则发电机的要求应由香格里拉集团工程部进一步审定；2.燃油贮存量通常应不少于连续 24 小时满负荷运行所需燃油量。
| 照明系统 | 1.精装区域照明系统由建筑师、照明顾问、室内设计师、机电顾问及设计院协作选择灯具样式定位灯具；2.楼梯间采用两路独立照明，其中 一路照明灯需满足标准对楼梯间照度要求，采用声光控制，消防时强制点亮，另一路设于楼梯出口出，常亮，照度大于11Lx。 | 1.客房床头及沙发处要求亮度不小于 320LUX, 写字台及卫生间洗手台镜不小于 540LX,入口走廊不小于107LX；2.要求多采用绿色环保光源，如LED, CFL及其他，以满足所要求的光色及亮度效果，同时节约能源。 | 1.客房走道使用集中式调光控制系统或BAS连接的多个电路；2.起居区照明应通过进门区和床边的双控开关控制；3.公共流通区域、餐饮设施、宴会厅和婚宴招待区和客房走道应暗装集中式基于计算机的控制系统，客房、套房和SPA水疗房应配置电子暗线箱。 | 1.除非室内设计师及灯光顾问同时认为 LED 灯具不能做到灯光设计的预期效果, 才能使用传统照明，否则整所饭店的照明均需采用 LED 灯具；2.所有灯具(包括筒灯,台灯,地灯)在开启时不得有闪烁情况。后勤区（如储物室，员工卫生间/更衣室等）须配置移动探测器作照明开/关控制。 | 1.卤素灯禁止用于客房内；2.在含有旋转机械的区域(如厨房、机房等)的荧光灯具将由混合相位电路提供,避免频闪效应；3.所有酒吧、餐馆、宴会厅、大堂及其他需要调光的区域的照明将由预设可控硅( SCR )式调光系统控制。 | 1.客房、浴室、门廊、衣橱、电梯门厅和楼梯等处应配备嵌入式或表面安装式灯具；2.重点照明区采用嵌入式建筑等级白炽灯和低压照明灯；3.装饰性的照明灯具，例如枝形吊灯和壁灯应由室内设计师和照明顾问选择和确定；4.对于安全出口标志和建筑物前部公共区域的标志，其照明方式应为 LED 间接照明； | 1.要求使用节能光源，一般应使用荧光灯和紧凑型荧光灯，荧光灯光源效率不能低于80流明/瓦；2.应急照明灯具可使用发光二级管（LED）；
智能化系统 | 网络通信与布线系统 | 1、语音系统垂直主干大对数采用三类线缆；语音系统水平布线采用六类线缆； 2、酒店数据系统垂直主干采用多模光纤；酒店数据水平布线采用六类线缆； 3、酒店数据网络分为酒店管理网络和酒店客用网络；酒店智能化设备网络独立设置； 4、酒店程控交换机采用基于IP技术的PBX，话机采用IP话机+模拟话机。 | 1、整个酒店有两个物理分割的网络构成，一个是管理网，另一个是客用网（IPTV 的网络不在其内，所有 IPTV 所需网络设备都由供应商自行提供。RCU，音乐，安保等系统的网络不在其中，所有这些系统所需的网络设备和线路都由供应商自行提供）； 2、语音系统垂直线路由楼层配电间到电脑房，可以使用三类 50 对大对数电缆。 | 1、数据通讯用垂直电缆应采用多模光纤，至少包括8芯50或62.5/125多模光纤； 2、非 IP 语音通讯用垂直电缆应通过认证的3类UTP； | 1、书桌提供两个RJ45共享一个面板 2、床头柜设置一个电话点，与厕所测电话共线。 | 1、数据/语音通信系统设计时至少应遵循ANSI/EIA/TIA 568-A的六类布线系统的要求；主干网用光纤电缆，水平布线采用6类电缆； 2、客房床头和工作台上的每个电话都应能允许同时的两路通话或一路通话的同时另一路可用于电脑或传真机。 | 1、非 IP 语音服务主干线的布线，应采用多对非屏蔽双绞 3 类铜电缆，一般是 25、50、100 或 200 对线束。 2、数据主干线的布线，包括宽频电话（VOIP）传输线路布 线，应包括单模和多模光纤电缆。 3、所有数据电缆应是 4 对非屏 蔽双绞（UTP）第 6 类（“CAT 6”）铜线。 4、语音电缆应是 4 对非屏蔽双绞（UTP）第 5 类（“CAT 5”）铜线 | 1、进线电话电缆可用光纤。 2、程控交换机采用基于IP技术的PBX，话机采用IP话机+模拟话机。
| 安全防范系统 | 1、酒店应配置无线数字对讲系统，该系统至少容纳4个工作组在系统内同时工作；应至少采用2套数字信道机，实现多通话组（2-4组）； 2、视频监控系统应采用基于IP网络的数字视频监控系统；摄像机采用六类非屏蔽双绞线及光纤的综合布线系统架构；CCTV系统应采用一套专用的TCP/IP路由器和交换机。 3、入侵报警系统应设置与出入口控制系统或视频安防监控系统的联网接口； 4、门禁系统采用星型网络结构，应采用TCP/IP通讯方式； 5、采用离线式或在线式门锁系统； 6、所有通往的客房层电梯需设置电梯卡控； 7、采用离线式或在线式巡更系统； 8、对于部分酒店不需要收费功能，不设置停车场管理系统应征询希尔顿全球意见。当车位超过500个时应设置车位引导系统； | 1、 要求采用IP摄像头（ 建议达到高清1080P）及光缆或CAT6进行信号传输。 2、所有摄像机采用集中供电方式，由消防、安防控制室专用电源提供220V 交流电源，引至每层弱电竖井内，经变压器变为低压后给每层摄像机供电 3、所有摄像头的电源供应统一由中央控制室供给，及由紧急发电机供电 | 1、每台摄像头的分辨率必须为4CIF或更佳性能。 2、DVR硬盘容量必须能够保存至少30天的历史图像。 | 对安防系统的架构及类型没有特殊要求。 | 1、视频监控系统应根据当地的标准进行设计，且遵守英国/欧盟/美国的标准，如当地标准冲突的地方应提交IHG做最终的决断；监控区域：停车场、码头、大堂、前台、电梯厅、公共区域、员工入口、购物层走廊、楼梯出入口、财务室； 2、报警系统设置点：设置门禁的门，楼梯间、前台、总出纳处、餐厅、贵重物品室、保险库； 3、门禁设置点（门禁控制器至多采用4个双门控制器）：后勤区入口、贵重物品室、保险库、计算机房、总出纳处、员工入口（带考勤）； 4、巡更设置点（应能定义100条巡更线路，每条线路至多80个点）：所有出口、相距最远的两个楼梯、隔一层的楼梯走道、客户楼层的过道。 | PoE （以太网供电）功能的 IP 闭路电视技术，采用 CAT6 UTP 电缆布线， | 1、所有摄像机图像的水平解析度最少为470线。 2、摄像机及其相关设备的供电由应急发电机提供。
| 有线电视及卫星电视系统 | 1、采用有线电视+卫星天线接收电视； 2、IPTV系统在酒店内传输主干线路采用4芯多模光缆，水平线路采用CAT6线缆； | 1、当地有线电视+卫星电视 2、预留IPVOD点，采用UTP 6线，IPTV | 当地有线电视+卫星电视（部分节目源） | 当地有线电视（IP电视机顶盒）+卫星电视 | 系统应只用单个天线/碟形卫星天线阵列来满足整个需要。 | 共用天线电视（MATV）系统，具有有线电视及卫星电视功能，并与其它系统兼容，如按此付费电视（PPV）/点播视频（VOD） | 1、公共天线系统MATV 应能够接收地方电视台节目，卫星电视节目，包括有线电视以及饭店内部电影频道。
| 客房控制系统 | 1、系统应采用TCP/IP架构，不推荐采用总线型； 2、系统的线缆应采用非屏蔽超五类类线； 3、华尔道夫及康拉德酒店应采用红外自动感应探测器的方式，其他品牌可采用钥匙节能总开关的方式； | 1、房控系统采用分散开关式，在每个房间单独设置红外线人体自动探测， 调光开关为触摸式的； 2、要求所有客房RCU与前 台OPERA 系统进行联网．联网接口必须得到OPERA 所认证．在前台后勤， 客房部及工程部值班室安装远程工作站．要求采用无线平板PAD控制客控系 统对客房灯光,温度,TV, 音响,窗帘及其他设备进行控制. | 对系统架构 没有特殊要求。 | 1、RCU 须能与前台（酒店管理系统）及房务部计算机联系。客房控制主系统 (Room Control Unit) 操作台需设于工程部办公室。 | 未见此部分内容 | 对系统架构 没有特殊要求。 | 对系统架构 没有特殊要求。
| 楼宇控制系统 | 1、冷源群控系统应为独立的监控系统，宜由冷源机组设备供应商提供，并通过基于TCP/IP的OPC或其它国际标准协议连接至BMS系统进行系统监视。 2、BMS系统应采用管理层网络及控制网络两层网络结构； 3、控制网络DDC应采用分散式设置原则，DDC控制器通过网络控制器将设备信息传输到酒店内部设备网络； | 1、采用集散式网络结构的控制方式，现场控制器DDC采用总线方式传输，所有DDC均可联网运行，DDC控制 箱的电源引自就近强电控制箱。 | 对系统架构 没有特殊要求。 | 1、每一直接数字控制器及整个系统将配置不少于 15％的余量。 2、每一监控主机房设备，如制冷机房、变配电房、柴油机房、生活水泵房等须由独立 DDC 监控，不得与其它系统/设备共用同一 DDC。 3、DDC 控制器须为进口产品。 4、所有服务大空间调光器的照明系统建议通过调光器的通讯接口连接 BA 系统。 | 优先采用带有电动阀和电动风挡的DDC控制系统，优先考虑支持BACNET协议的系统 | 1、合格的供应商包括：霍尼韦尔公司（Excel 5000），江森自控有限公司 （Metasys 扩展式数字控制器），西门子楼宇科技公司 （Apogee 楼宇自动化系统）或四季酒店批准的其他同等公司。 2、楼宇自动化及能源管理系统的中央网络服务器可与集散型楼宇自动化及能源管理系统控制器通讯。 | 1、除一般的控制和监测功能外，楼宇管理系统还应具备通过动态图象在 彩色显示器上显示有关工程设施单线图的功能。 2、在保安、火灾报警系统和BMS之间不需要安装高位界面接口。 3、楼宇管理系统需带有状态功能（如“开”、“关”、运行时间等），需要这一功能的设备包括发电机、泵、冷却塔等。
| 背景音乐系统 | 背景音乐系统需与消防系统完全独立分开（包括系统设备、高音质扬声器等）； | 中央背景音乐与紧急广播系统建议物理分开二个系统(两组喇叭系统). | 背景音乐+紧急广播系统 | 背景音乐+紧急广播系统 | 系统需提供公共呼叫系统的方式和功能。 | 背景音乐+紧急广播系统 | 1、客房背景音乐系统（BGM）和公共天线电视（MATV）/有线电视（CATV）电缆系统是一个联合的接线装置。 2、如果背景音乐系统和应急广播系统合二为一，则凡适用于应急广播系统的耐火要求和备用蓄电池设备也应适用于背景音乐系统。
消防系统 | 消防水系统 | 对于净空高度在12m~16.8m的空间需设喷淋系统，如果当地消防部门要求设置水炮或大空间智能灭火系统，应同时设置喷淋。楼梯间及污衣槽需设置喷淋头。电梯机房需设自动灭火系统，可用湿式系统保护。 (2013-10-15版) | 厨房排油烟管道内每各 3 米需装高温( 260 度)喷淋。各交替楼层，顶层及底层的布草井（污衣槽）内安装喷淋。 （update 2015) | -- | 每层客房和住宅分区的喷淋管路必须与两根供水立管连接循环。 布草垃圾槽的最高投入口上方、最低投入口上方、二层楼以上的建筑在每隔两层的投入口上方，必须安装喷淋头。 （2011年1月） | 布草井和垃圾井内设自动喷淋头（井道的顶部和每隔三层楼面）。排油烟管道应设喷淋保护。 （2011版） | 洗衣机斜道应设洒水喷头和防火隔墙。 （2007版） | 垃圾滑槽、布草滑槽应设喷淋系统。 （2008年8月）
| 火灾探测系统 | 1.客房感烟探测器需带蜂鸣器；2.前台附近位置需设置手动报警按钮；3.中庭需使用光束型感烟探测器； | 1.主消防报警回路要求为甲类( CLASS A )环形4 线, 并设隔离模块在回路中作分段；2.所有客房的烟感器必须是“光电”型， 独立地址码及带蜂呜器底座；3.消防控制中心与安保监控中心共用, 以改善人手效率； | 1.所有室内外消防覆盖区，应配置全面分区、可寻址、数字式、自我诊断、交互式、自动报告的火灾探测和报警系统；2.应使用低烟无卤防火线缆。 | 1.整座建筑必须安装由万豪认可厂商所提供的集中型消防报警系统；2.全部建筑必须安装全点带地址码的智能型系统(全部报警及监视装置都个别带地址码)；3.客房、套间、及其它睡房： 必须安装24伏特带蜂鸣器底座的系统烟雾感应器； | 1.手动警报按钮设置于出口附近和其他地点(如靠近集结区 ,休息厅、餐厅)到达警报站的距离不超过60米；2.每个楼层的每个电梯大厅必须安装一个烟雾探测器,其动作后迫降电梯并平层；3.客房需设置带声响报警的智能型火灾探测器，1m范围内声响指示85分贝。 | 1.火灾报警系统一般应符合地方防火及建筑规范以及本设计规范中描述的最低标准的要求；2.对于小型物业包括被划分为低层的物业，中央报警及控制装置将不需要专门的控制室，可以是一个指定的响应点如保安室或设置在主厅内； | 1.一般最好使用智能式可报地址型火灾报警系统。但是，根据情况的不同，如果使用不完全可报地址型火灾报警系统（即固定电路型）同样合适，也是可以接受的；2.发光二级管指示灯在扫描客房内的烟感器时不能闪烁；3.最好不要选用放射性装置。
| 应急电源系统 | 应满足以下要求：1.正常电源失效时应能自动接入应急电源系统；2.正常电源供电故障时应急电源应保证宾客和员工生命安全直至恢复供电；3.保证人员安全疏散；4.维持与生命安全和安防要求相关的系统正常 运行。 | 1.设置备用柴油发电机供消防电设备。喜达屋要求若地区供电不稳定, 应足够 100% 酒店用电;提醒喜达屋要求备用柴油发电机须在市电失电时自动起动, 10秒内自动投入送电消防/重要设备(最多15秒), 并最好能在总配电柜低压侧拿取失电信号以起动发电机。要求发电机储存油库可以满足满负荷不停运行48小时 | 1.在接入的应急负荷总量超过发电机总容量时，至少需要一台负荷管理计算机，持续扫描并根据用电量与系统需求进行比较，切断事先设置的低优先级别负荷。 | 1.并于正常供电失效, 安装备用电源，提供应急电源及应急照明，电源完成转换的时间不得超过 10秒。 | 1.发电机容量应考虑20%余量以覆盖瞬时峰值负荷及未来负荷的增加；2.任何非线性负载不超过发电机输出的60%； | 1.在确定有关应急电源的要求时，电气顾问应对本地供电部门的供电情况进行分析，并编制一份有关本地供电部门供电可靠性和质量的定量分析报告；2.根据上述报告，若本地供电服务被认定为较为可靠且管理规范，则应急电源的容量可仅基于人身安全、电信、安保、制冷、计算机等重要系统的荷载而设计。采用发动机驱动型发电机组作为上述系统的备用电源。 | 1.应急发电供电优先顺序如下：消防泵、消防电梯、其他电梯迫降、火灾探测、报警、消防中心、应急照明、消防风机、电话系统、其他消防设备；
| 消防广播系统 | 1.任何情况下，房间内的声音报警信号应高于环境噪音15分贝，公共区域高于环境噪音5分贝；2.每个客房需安装报警扬声器或喇叭；3.消防广播与背景音乐系统是独立分开设置。 | 1.须增加足够功率放大器作全楼同时应急广播, 须有至少1 备用功率放大器。备用蓄电池(或UPS)须足够至少 4小时广播, 如计算功率极大可考虑降低备用蓄电池(或UPS)容量/时间；2.每层消防喇叭线路须有自动监测开路及短路装置,在消防中心显示故障状态, 并在短路时可 自动切断该线路 。喇叭线路电线不应有三通接口(注意: 应从1 个喇叭至另1 个以手拉手方 式配线), 否则会导致线路失去监测功能及发生故障报警 | 1.消防广播应独立于所有其他系统，应配置专用的放大器、双回路和扬声器网络；2.每个区域需分成两个回路，回路A和B的扬声器需以交替格式连接，一个回路出现故障时50%扬声器仍可正常发出声音。 | 1.消防广播系统与背景音乐系统独立分开设置； | 1.消防广播的备用电源是备用电池，在正常情况下,电池将有足够的24小时的电量,且警报时设备运行一小时用电量； | 1.应急语音通信包括中央控制装置(传声器听筒、扩音器、音频发生器)以及在整个物业安装的扬声器、喇叭；2.在所有完工区域，安装 4.5 寸（ 114 毫米）的椎形扬声器；3.在所有停车区、未完工区域或机械室应配备 4”（ 100mm）的红色喇叭扬声器。 | 1.选定的公共区域把应急广播系统与背景音乐系统合二为一，然后再将系统扩展到后勤区；2。广播系统应与应急发电机备用系统连接。另外，还应提供一个供应急广播系统在备用模式下至少使用 12 小时的蓄电池 / 不间断电源设施。
| 防排烟系统 |  | 按国家及项目所在地地方相关规范设计，但防烟楼楼梯间应优先采用机械加压送风。 | 厨房烟罩排气风管和消防排烟风管需有独立防火竖井, 不应与其它新风/排气或空调风管共用竖井。新风机、排烟风机、排风机及进出风口设置须避免烟气被吸入建筑楼内, 及交互污染。防火墙壁和楼板的风管要安装防火阀。 | 遵照BS5588，NFPA,ASHRAE,IBC指引或现行法规要求（以最严格的要求为准），防排烟系统应覆盖所有疏散楼道和电梯井道。应在冷却盘管上游或按法规规定的位置安装风管式烟雾探测器。 | 排烟量应满足至少10-12次的换气次数。客房走廊需在靠近中央位置（一般为电梯厅）设一个专用排烟竖管，安装于屋顶的排烟风机须能满足三个楼层同时进行排烟。 | 客房走廊排烟，排烟口应放在客房走廊每个区的中央，机械排烟机应放在屋顶上。换气量为最大走廊体积的6倍，本系统可以同总系统合并。 | 可设开启外窗，无其他特殊要求