## Sheet1
10/0.4kV变压器与低压断路器、互感器及母线等配合表
变压器容量Se(kVA) | 阻抗电压Uk% | 额定电流(A) |  | 低压出口短路电流(kA) |  | 高压熔断器额定电流（A） | 总出线断路器额定电流(A) | 互感器变比(A) | 变压器低压侧出线选择 |  |  |  | 变压器低压侧中性点接地线选择
|  | 高压侧 | 低压侧 | Ip | Ik |  |  |  | 母线槽(A) | 铜母线(TMY-)规格(mm2) | VV电缆规格(mm2) | YJV电缆规格(mm2) | 铜母线(mm2) | 镀锌扁钢(mm2) | BV电缆(mm2) | VV电缆(mm2) | 裸铜绞线(mm2)
160 | 4 | 9.2376 | 230.9401 | 14.7224 | 5.7735 | 16 | 250 | 300/5 | - | 4(40×4) |  | 3×150+1×70 | 15×3 | 25×4 | 1×50 | 1×50 | 1×35
200 | 4 | 11.547 | 288.6751 | 18.403 | 7.2169 | 20 | 315 | 400/5 | - | 4(40×4) | 3×240+1×120 | 3×185+1×95 | 15×3 | 25×4 | 1×50 | 1×50 | 1×35
250 | 4 | 14.4338 | 360.8439 | 23.0038 | 9.0211 | 25 | 400 | 500/5 | 630 | 4(40×4) | 2(3×150+1×70) | 3×300+1×150 | 15×3 | 40×4 | 1×70 | 1×70 | 1×50
315 | 4 | 18.1865 | 454.6633 | 28.9848 | 11.3666 | 32 | 500 | 650/5 | 630 | 4(50×5) | 2(3×240+1×120) | 2(3×150+1×70） | 20×3 | 40×4 | 1×70 | 1×70 | 1×50
400 | 4 | 23.094 | 577.3503 | 36.8061 | 14.4338 | 40 | 630 | 800/5 | 800 | 4(63×6.3) | 3×2(1×185)+(1×185) | 2(3×185+1×95） | 20×3 | 40×4 | 1×95 | 1×95 | 1×70
500 | 4 | 28.8675 | 721.6878 | 46.0076 | 18.0422 | 50 | 800 | 800/5 | 1000 | 3(80×6.3)+1(63×6.3) | 3×2(1×240)+1(1×240) | 3×2(1×240)+1(1×240) | 25×3 | 40×5 | 1×120 | 1×120 | 1×70
630 | 4 | 36.3731 | 909.3267 | 57.9696 | 22.7332 | 63 | 1000 | 1000/5 | 1250 | 3(80×8)+1(63×6.3) | 3×2(1×400)+1(1×400) | 3×2(1×300)+1(1×300) | 25×3 | 50×5 | 1×150 | 1×150 | 1×95
800 | 6 | 46.188 | 1154.7005 | 49.0748 | 19.245 | 80 | 1250 | 1500/5 | 1600 | 3(100×8)+1(80×6.3) | 3×4(1×185)+2(1×185) | 3×4(1×150)+2(1×150) | 30×4 | 50×5 | 1×150 | 1×150 | 1×95
1000 | 6 | 57.735 | 1443.3757 | 61.3435 | 24.0563 | 100 | 1600 | 2000/5 | 2000 | 3(125×10)+1(80×8) | 3×4(1×240)+2(1×240) | 3×4(1×240)+2(1×240) | 30×4 | 50×5 | 1×150 | 1×150 | 1×95
1250 | 6 | 72.1688 | 1804.2196 | 76.6793 | 30.0703 | 125 | 2000 | 2500/5 | 2500 | 3[2(100×10)]+1(100×10) | 3×4(1×400)+2(1×400) | 3×4(1×300)+2(1×300) | 30×4 | 63×5 | 1×185 | 1×185 | 1×120
1600 | 6 | 92.376 | 2309.4011 | 98.1495 | 38.49 | 160 | 2500 | 3000/5 | 3150 | 3[2(125×10)]+1(125×10) | - | - | 40×4 | 80×5 | - | 1×240 | 1×150
2000 | 6 | 115.4701 | 2886.7513 | 122.6869 | 48.1125 | 200 | 3200 | 4000/5 | 4000 | 3[2(125×10)]+1(125×10) | - | - | 40×4 | 100×5 | - | 1×240 | 1×185
2500 | 6 | 144.3376 | 3608.4392 | 153.3587 | 60.1407 | 250 | 4000 | 5000/5 | 5000 | 3[3(125×10)]+1(125×16) | - | - | 40×5 | 80×8 | - | 1×300 | 1×240
附注：1.Ip-短路电流峰值；Ik-对称稳态三相短路电流有效值；短路电流计算以上级系统容量无穷大为计算条件。
| 计算公式 | ①Ik=Se/1000(√3×Ue×Uk%)=100Se/1000(√3×0.4×Uk)=Se/√3/4Uk(kA)
②Ip=2.55Ik
|  | ③变压器 | 高压侧额定电流=Sr/(√3×Ue)=Se/√3/10(A)
低压侧额定电流=Sr/(√3×Ue)=Se/√3/0.4(A)